## Точки и группы
группа | автомат | кабель | комната | тип точки | количество | длина трассы, м | пакет | что входит | x | y | накладная | z | id | выключатель
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | щит ЩР | ГРУППА: Освещение: гостиная, кухня, прихожая, крыльцо (1~220 В) | 1 | 38.9 | разводка | кабель от щита шлейфом: над натяжным полотном по ОСП кровли и вниз в зазоре обрешётки, весь в металлорукаве РЗ-ЦП 15; сквозь внутренние СИП-стены — над полотном через отверстие Ø25 | 102.676 | -32.128
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Гостиная | выключатель 2-кл. | 1 |  | разводка | подрозетник 68 мм в закладной обрешётки (внутр. СИП 174), кабель в металлорукаве в зазоре обрешётки; у прохода из прихожей: гостиная / кухня (стена К1) | 102.45 | -29.651 |  | 0.9
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Гостиная | выключатель 2-кл. | 1 |  | приборы | выключатель 2-кл. | 102.45 | -29.651 |  | 0.9
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Гостиная | светильник настенный (бра) | 1 |  | разводка | подрозетник 68 мм в закладной обрешётки (внутр. СИП 174), кабель в металлорукаве в зазоре обрешётки; гостиная (стена 4с) | 104.558 | -26.778 |  | 2.4
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Гостиная | светильник настенный (бра) | 1 |  | приборы | бра настенное эконом с лампой | 104.558 | -26.778 |  | 2.4
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Кухня | светильник настенный (бра) | 1 |  | разводка | подрозетник 68 мм в закладной обрешётки (внутр. СИП 174), кабель в металлорукаве в зазоре обрешётки; кухня (стена 3) | 102.676 | -30.778 |  | 2.4
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Кухня | светильник настенный (бра) | 1 |  | приборы | бра настенное эконом с лампой | 102.676 | -30.778 |  | 2.4
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Прихожая | выключатель 2-кл. | 1 |  | разводка | подрозетник 68 мм в закладной обрешётки (внутр. СИП 174), кабель в металлорукаве в зазоре обрешётки; у входа: прихожая / крыльцо (стена 4ю) | 104.558 | -33.078 |  | 0.9
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Прихожая | выключатель 2-кл. | 1 |  | приборы | выключатель 2-кл. | 104.558 | -33.078 |  | 0.9
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Прихожая | светильник настенный (бра) | 1 |  | разводка | подрозетник 68 мм в закладной обрешётки (внутр. СИП 174), кабель в металлорукаве в зазоре обрешётки; прихожая (стена 3) | 102.95 | -31.278 |  | 2.4
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Прихожая | светильник настенный (бра) | 1 |  | приборы | бра настенное эконом с лампой | 102.95 | -31.278 |  | 2.4
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Крыльцо | светильник уличный IP44 | 1 |  | разводка | подрозетник 68 мм в закладной обрешётки (наружная СИП), кабель в металлорукаве в зазоре обрешётки; над входом ДП-01 (снаружи, сквозь стену в стальной гильзе) | 104.15 | -33.708 |  | 2.2
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Крыльцо | светильник уличный IP44 | 1 |  | приборы | светильник уличный IP44 (самый дешёвый) | 104.15 | -33.708 |  | 2.2
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | щит ЩР | ГРУППА: Освещение: спальни 5, 6, 7 (1~220 В) | 1 | 46.4 | разводка | кабель от щита шлейфом: над натяжным полотном по ОСП кровли и вниз в зазоре обрешётки, весь в металлорукаве РЗ-ЦП 15; сквозь внутренние СИП-стены — над полотном через отверстие Ø25 | 102.676 | -32.128
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня 5 | выключатель 1-кл. | 1 |  | разводка | подрозетник 68 мм в закладной обрешётки (внутр. СИП 174), кабель в металлорукаве в зазоре обрешётки; у двери (стена С5) | 106.65 | -28.205 |  | 0.9
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня 5 | выключатель 1-кл. | 1 |  | приборы | выключатель 1-кл. | 106.65 | -28.205 |  | 0.9
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня 5 | светильник настенный (бра) | 1 |  | разводка | подрозетник 68 мм в закладной обрешётки (внутр. СИП 174), кабель в металлорукаве в зазоре обрешётки; спальня 5 (стена 6) | 108.953 | -26.778 |  | 2.4
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня 5 | светильник настенный (бра) | 1 |  | приборы | бра настенное эконом с лампой | 108.953 | -26.778 |  | 2.4
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня 6 | выключатель 1-кл. | 1 |  | разводка | подрозетник 68 мм в закладной обрешётки (внутр. СИП 174), кабель в металлорукаве в зазоре обрешётки; у двери (стена 6) | 109.227 | -28.528 |  | 0.9
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня 6 | выключатель 1-кл. | 1 |  | приборы | выключатель 1-кл. | 109.227 | -28.528 |  | 0.9
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня 6 | светильник настенный (бра) | 1 |  | разводка | подрозетник 68 мм в закладной обрешётки (внутр. СИП 174), кабель в металлорукаве в зазоре обрешётки; спальня 6 (стена 6) | 109.227 | -26.778 |  | 2.4
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня 6 | светильник настенный (бра) | 1 |  | приборы | бра настенное эконом с лампой | 109.227 | -26.778 |  | 2.4
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня 7 | выключатель 1-кл. | 1 |  | разводка | подрозетник 68 мм в закладной обрешётки (внутр. СИП 174), кабель в металлорукаве в зазоре обрешётки; у двери (стена К2) | 109.15 | -29.925 |  | 0.9
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня 7 | выключатель 1-кл. | 1 |  | приборы | выключатель 1-кл. | 109.15 | -29.925 |  | 0.9
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня 7 | светильник настенный (бра) | 1 |  | разводка | подрозетник 68 мм в закладной обрешётки (внутр. СИП 174), кабель в металлорукаве в зазоре обрешётки; спальня 7 (стена К2) | 110.55 | -29.925 |  | 2.4
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня 7 | светильник настенный (бра) | 1 |  | приборы | бра настенное эконом с лампой | 110.55 | -29.925 |  | 2.4
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | щит ЩР | ГРУППА: Освещение: коридор, с/у ×2, тех. пом. (1~220 В) | 1 | 62.8 | разводка | кабель от щита шлейфом: над натяжным полотном по ОСП кровли и вниз в зазоре обрешётки, весь в металлорукаве РЗ-ЦП 15; сквозь внутренние СИП-стены — над полотном через отверстие Ø25 | 102.676 | -32.128
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Коридор | выключатель 1-кл. | 1 |  | разводка | подрозетник 68 мм в закладной обрешётки (внутр. СИП 174), кабель в металлорукаве в зазоре обрешётки; у входа в коридор из гостиной (стена С5) | 104.3 | -28.479 |  | 0.9
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Коридор | выключатель 1-кл. | 1 |  | приборы | выключатель 1-кл. | 104.3 | -28.479 |  | 0.9
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Коридор | светильник настенный (бра) | 1 |  | разводка | подрозетник 68 мм в закладной обрешётки (внутр. СИП 174), кабель в металлорукаве в зазоре обрешётки; коридор (стена К2) | 106.25 | -29.651 |  | 2.4
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Коридор | светильник настенный (бра) | 1 |  | приборы | бра настенное эконом с лампой | 106.25 | -29.651 |  | 2.4
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Коридор | выключатель 2-кл. | 1 |  | разводка | подрозетник 68 мм в закладной обрешётки (внутр. СИП 174), кабель в металлорукаве в зазоре обрешётки; у двери с/у (север) снаружи: свет / вентилятор | 107.67 | -29.651 |  | 0.9
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Коридор | выключатель 2-кл. | 1 |  | приборы | выключатель 2-кл. | 107.67 | -29.651 |  | 0.9
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | С/у (север) | светильник настенный (бра) | 1 |  | разводка | подрозетник 68 мм в закладной обрешётки (внутр. СИП 174), кабель в металлорукаве в зазоре обрешётки; с/у IP44 (стена 5) | 107.693 | -30.778 |  | 2.4
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | С/у (север) | светильник настенный (бра) | 1 |  | приборы | бра настенное эконом с лампой | 107.693 | -30.778 |  | 2.4
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | С/у (север) | вентилятор вытяжной | 1 |  | разводка | подрозетник 68 мм в закладной обрешётки (внутр. СИП 174), кабель в металлорукаве в зазоре обрешётки; вытяжной вентилятор (канал через кровлю) | 104.832 | -30.278 |  | 2.3
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | С/у (север) | вентилятор вытяжной | 1 |  | приборы | вентилятор вытяжной 100 мм | 104.832 | -30.278 |  | 2.3
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня 7 | выключатель 2-кл. | 1 |  | разводка | подрозетник 68 мм в закладной обрешётки (внутр. СИП 174), кабель в металлорукаве в зазоре обрешётки; у двери с/у (юг) снаружи: свет / вентилятор | 107.967 | -32.448 |  | 0.9
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня 7 | выключатель 2-кл. | 1 |  | приборы | выключатель 2-кл. | 107.967 | -32.448 |  | 0.9
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | С/у (юг) | светильник настенный (бра) | 1 |  | разводка | подрозетник 68 мм в закладной обрешётки (внутр. СИП 174), кабель в металлорукаве в зазоре обрешётки; с/у IP44 (стена 4ю) | 104.832 | -32.678 |  | 2.4
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | С/у (юг) | светильник настенный (бра) | 1 |  | приборы | бра настенное эконом с лампой | 104.832 | -32.678 |  | 2.4
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | С/у (юг) | вентилятор вытяжной | 1 |  | разводка | подрозетник 68 мм в закладной обрешётки (перегородка СИП 118), кабель в металлорукаве в зазоре обрешётки; вытяжной вентилятор (канал через кровлю) | 105.25 | -31.877 |  | 2.3
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | С/у (юг) | вентилятор вытяжной | 1 |  | приборы | вентилятор вытяжной 100 мм | 105.25 | -31.877 |  | 2.3
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Тех. пом. | выключатель 1-кл. | 1 |  | разводка | подрозетник 68 мм в закладной обрешётки (внутр. СИП 174), кабель в металлорукаве в зазоре обрешётки; у двери из прихожей | 102.676 | -32.428 |  | 0.9
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Тех. пом. | выключатель 1-кл. | 1 |  | приборы | выключатель 1-кл. | 102.676 | -32.428 |  | 0.9
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Тех. пом. | светильник настенный (бра) | 1 |  | разводка | подрозетник 68 мм в закладной обрешётки (внутр. СИП 174), кабель в металлорукаве в зазоре обрешётки; тех. помещение (стена Х) | 100.85 | -31.875 |  | 2.4
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Тех. пом. | светильник настенный (бра) | 1 |  | приборы | бра настенное эконом с лампой | 100.85 | -31.875 |  | 2.4
2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | щит ЩР | ГРУППА: Кухня: холодильник, столешница, посудомойка, вытяжка (1~220 В) | 1 | 16.5 | разводка | кабель от щита ВНИЗ под фальшпол и по СИП-полу между лагами в металлорукаве РЗ-ЦП (разрыв лаги — не сверлить), вверх в зазоре обрешётки к точке; шлейфом | 102.676 | -32.128
2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня | розетка | 1 |  | разводка | подрозетник 68 мм в закладной обрешётки (внутр. СИП 174), кабель в металлорукаве в зазоре обрешётки; холодильник | 102.35 | -31.601 |  | 0.3
2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением | 102.35 | -31.601 |  | 0.3
2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня | розетка двойная | 1 |  | разводка | подрозетник 68 мм в закладной обрешётки (внутр. СИП 174), кабель в металлорукаве в зазоре обрешётки; столешница h=1,2 | 101.55 | -31.601 |  | 1.2
2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня | розетка двойная | 1 |  | приборы | розетка двойная с заземлением | 101.55 | -31.601 |  | 1.2
2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня | розетка | 1 |  | разводка | подрозетник 68 мм в закладной обрешётки (внутр. СИП 174), кабель в металлорукаве в зазоре обрешётки; посудомойка (у мойки) | 99.95 | -31.601 |  | 0.3
2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением | 99.95 | -31.601 |  | 0.3
2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня | розетка | 1 |  | разводка | подрозетник 68 мм в закладной обрешётки (внутр. СИП 174), кабель в металлорукаве в зазоре обрешётки; вытяжка h=2,0 | 100.85 | -31.601 |  | 2
2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением | 100.85 | -31.601 |  | 2
3 | автомат 1P C32 | ВВГнг(А)-LS 3×6 | щит ЩР | ГРУППА: Варочная панель (1~220 В) | 1 | 4.3 | разводка | кабель от щита ВНИЗ под фальшпол и по СИП-полу между лагами в металлорукаве РЗ-ЦП (разрыв лаги — не сверлить), вверх в зазоре обрешётки к точке; шлейфом | 102.676 | -32.128
3 | автомат 1P C32 | ВВГнг(А)-LS 3×6 | Кухня | силовой вывод 32 А (варочная) | 1 |  | разводка | подрозетник 68 мм в закладной обрешётки (внутр. СИП 174), кабель в металлорукаве в зазоре обрешётки; варочная 32 А | 100.85 | -31.601 |  | 0.3
3 | автомат 1P C32 | ВВГнг(А)-LS 3×6 | Кухня | силовой вывод 32 А (варочная) | 1 |  | приборы | силовая розетка 32 А или клеммная коробка | 100.85 | -31.601 |  | 0.3
5 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | щит ЩР | ГРУППА: Стиральная (1~220 В) | 1 | 3.6 | разводка | кабель от щита ВНИЗ под фальшпол и по СИП-полу между лагами в металлорукаве РЗ-ЦП (разрыв лаги — не сверлить), вверх в зазоре обрешётки к точке; шлейфом | 102.676 | -32.128
5 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Тех. пом. | розетка IP44 | 1 |  | разводка | подрозетник 68 мм в закладной обрешётки (внутр. СИП 174), кабель в металлорукаве в зазоре обрешётки; стиральная IP44 (стена Х) | 101.65 | -31.875 |  | 0.6
5 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Тех. пом. | розетка IP44 | 1 |  | приборы | розетка IP44 с крышкой | 101.65 | -31.875 |  | 0.6
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | щит ЩР | ГРУППА: Розетки: гостиная, кухня, прихожая (1~220 В) | 1 | 26.6 | разводка | кабель от щита ВНИЗ под фальшпол и по СИП-полу между лагами в металлорукаве РЗ-ЦП (разрыв лаги — не сверлить), вверх в зазоре обрешётки к точке; шлейфом | 102.676 | -32.128
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня | розетка | 1 |  | разводка | подрозетник 68 мм в закладной обрешётки (внутр. СИП 174), кабель в металлорукаве в зазоре обрешётки; обеденная зона (стена К1) | 102.2 | -29.651 |  | 0.3
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением | 102.2 | -29.651 |  | 0.3
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Гостиная | розетка двойная | 1 |  | разводка | подрозетник 68 мм в закладной обрешётки (внутр. СИП 174), кабель в металлорукаве в зазоре обрешётки; ТВ h=1,1 (стена 4с) | 104.558 | -27.478 |  | 1.1
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Гостиная | розетка двойная | 1 |  | приборы | розетка двойная с заземлением | 104.558 | -27.478 |  | 1.1
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Гостиная | розетка | 1 |  | разводка | подрозетник 68 мм в закладной обрешётки (наружная СИП), кабель в металлорукаве в зазоре обрешётки; у дивана (западная стена) | 99.274 | -28.778 |  | 0.3
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Гостиная | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением | 99.274 | -28.778 |  | 0.3
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Прихожая | розетка | 1 |  | разводка | подрозетник 68 мм в закладной обрешётки (внутр. СИП 174), кабель в металлорукаве в зазоре обрешётки; прихожая | 104.558 | -31.778 |  | 0.3
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Прихожая | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением | 104.558 | -31.778 |  | 0.3
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | щит ЩР | ГРУППА: Розетки: спальни (1~220 В) | 1 | 39.6 | разводка | кабель от щита ВНИЗ под фальшпол и по СИП-полу между лагами в металлорукаве РЗ-ЦП (разрыв лаги — не сверлить), вверх в зазоре обрешётки к точке; шлейфом | 102.676 | -32.128
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 5 | розетка | 1 |  | разводка | подрозетник 68 мм в закладной обрешётки (внутр. СИП 174), кабель в металлорукаве в зазоре обрешётки; у двери (стена С5) | 106.8 | -28.205 |  | 0.3
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 5 | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением | 106.8 | -28.205 |  | 0.3
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 5 | розетка | 1 |  | разводка | подрозетник 68 мм в закладной обрешётки (внутр. СИП 174), кабель в металлорукаве в зазоре обрешётки; у кровати h=0,7 (стена 4с) | 104.832 | -26.878 |  | 0.7
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 5 | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением | 104.832 | -26.878 |  | 0.7
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 6 | розетка | 1 |  | разводка | подрозетник 68 мм в закладной обрешётки (внутр. СИП 174), кабель в металлорукаве в зазоре обрешётки; у двери (стена 6) | 109.227 | -28.378 |  | 0.3
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 6 | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением | 109.227 | -28.378 |  | 0.3
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 6 | розетка | 1 |  | разводка | подрозетник 68 мм в закладной обрешётки (наружная СИП), кабель в металлорукаве в зазоре обрешётки; у кровати h=0,7 (наружная стена) | 112.626 | -27.478 |  | 0.7
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 6 | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением | 112.626 | -27.478 |  | 0.7
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 7 | розетка | 1 |  | разводка | подрозетник 68 мм в закладной обрешётки (внутр. СИП 174), кабель в металлорукаве в зазоре обрешётки; у двери (стена К2) | 109.35 | -29.925 |  | 0.3
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 7 | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением | 109.35 | -29.925 |  | 0.3
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 7 | розетка | 1 |  | разводка | подрозетник 68 мм в закладной обрешётки (наружная СИП), кабель в металлорукаве в зазоре обрешётки; у кровати h=0,7 (наружная стена) | 112.626 | -31.678 |  | 0.7
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 7 | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением | 112.626 | -31.678 |  | 0.7
7 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | щит ЩР | ГРУППА: С/у: розетки IP44 (1~220 В) | 1 | 17.4 | разводка | кабель от щита ВНИЗ под фальшпол и по СИП-полу между лагами в металлорукаве РЗ-ЦП (разрыв лаги — не сверлить), вверх в зазоре обрешётки к точке; шлейфом | 102.676 | -32.128
7 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | С/у (север) | розетка IP44 | 1 |  | разводка | подрозетник 68 мм в закладной обрешётки (внутр. СИП 174), кабель в металлорукаве в зазоре обрешётки; у умывальника IP44 (стена 5) | 107.693 | -30.578 |  | 1
7 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | С/у (север) | розетка IP44 | 1 |  | приборы | розетка IP44 с крышкой | 107.693 | -30.578 |  | 1
7 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | С/у (юг) | розетка IP44 | 1 |  | разводка | подрозетник 68 мм в закладной обрешётки (внутр. СИП 174), кабель в металлорукаве в зазоре обрешётки; у умывальника IP44 (стена 5) | 107.693 | -32.178 |  | 1
7 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | С/у (юг) | розетка IP44 | 1 |  | приборы | розетка IP44 с крышкой | 107.693 | -32.178 |  | 1
8 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | щит ЩР | ГРУППА: Бойлер 80 л (1~220 В) | 1 | 6.1 | разводка | кабель от щита ВНИЗ под фальшпол и по СИП-полу между лагами в металлорукаве РЗ-ЦП (разрыв лаги — не сверлить), вверх в зазоре обрешётки к точке; шлейфом | 102.676 | -32.128
8 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Тех. пом. | розетка | 1 |  | разводка | подрозетник 68 мм в закладной обрешётки (внутр. СИП 174), кабель в металлорукаве в зазоре обрешётки; бойлер 80 л h=1,1 (стена Х) | 99.95 | -31.875 |  | 1.1
8 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Тех. пом. | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением | 99.95 | -31.875 |  | 1.1
9 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | щит ЩР | ГРУППА: Насосная станция (1~220 В) | 1 | 5.7 | разводка | кабель от щита ВНИЗ под фальшпол и по СИП-полу между лагами в металлорукаве РЗ-ЦП (разрыв лаги — не сверлить), вверх в зазоре обрешётки к точке; шлейфом | 102.676 | -32.128
9 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Тех. пом. | розетка | 1 |  | разводка | подрозетник 68 мм в закладной обрешётки (внутр. СИП 174), кабель в металлорукаве в зазоре обрешётки; насосная станция (стена Х) | 99.5 | -31.875 |  | 0.3
9 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Тех. пом. | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением | 99.5 | -31.875 |  | 0.3
10 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A + терморегулятор DIN с выносным датчиком | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | щит ЩР | ГРУППА: Обогрев ввода воды: секция 2 м, 32 Вт (1~220 В) | 1 | 6.4 | разводка | кабель от щита ВНИЗ под фальшпол и по СИП-полу между лагами в металлорукаве РЗ-ЦП (разрыв лаги — не сверлить), вверх в зазоре обрешётки к точке; шлейфом | 102.676 | -32.128
10 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A + терморегулятор DIN с выносным датчиком | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Тех. пом. | вывод под греющий кабель труб (под полом) | 1 |  | разводка | подрозетник 68 мм в закладной обрешётки (наружная СИП), кабель в металлорукаве в зазоре обрешётки; обогрев ввода воды (секция 2 м, 32 Вт) | 100.05 | -33.464 |  | 0
10 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A + терморегулятор DIN с выносным датчиком | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Тех. пом. | вывод под греющий кабель труб (под полом) | 1 |  | приборы | муфта подключения (концевая) греющего кабеля — в комплекте кабеля, см. ВК | 100.05 | -33.464 |  | 0
ЭК-1 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | щит ЩР | ГРУППА: Конвекторы: гостиная 2×1,5 кВт (1~220 В) | 1 | 17.6 | разводка | кабель от щита ВНИЗ под фальшпол и по СИП-полу между лагами в металлорукаве РЗ-ЦП (разрыв лаги — не сверлить), вверх в зазоре обрешётки к точке; шлейфом | 102.676 | -32.128
ЭК-1 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Гостиная | вывод под конвектор | 1 |  | разводка | подрозетник 68 мм в закладной обрешётки (наружная СИП), кабель в металлорукаве в зазоре обрешётки; ЭК-01 1,5 кВт | 99.274 | -27.287 |  | 0.3
ЭК-1 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Гостиная | вывод под конвектор | 1 |  | приборы | розетка накладная с заземлением 16 А (конвектор — отдельная позиция ЭК) | 99.274 | -27.287 |  | 0.3
ЭК-1 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Гостиная | вывод под конвектор | 1 |  | разводка | подрозетник 68 мм в закладной обрешётки (наружная СИП), кабель в металлорукаве в зазоре обрешётки; ЭК-02 1,5 кВт | 102.15 | -25.502 |  | 0.3
ЭК-1 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Гостиная | вывод под конвектор | 1 |  | приборы | розетка накладная с заземлением 16 А (конвектор — отдельная позиция ЭК) | 102.15 | -25.502 |  | 0.3
ЭК-2 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | щит ЩР | ГРУППА: Конвекторы: кухня, спальни 5, 6 — 3×1,0 кВт (1~220 В) | 1 | 39.9 | разводка | кабель от щита ВНИЗ под фальшпол и по СИП-полу между лагами в металлорукаве РЗ-ЦП (разрыв лаги — не сверлить), вверх в зазоре обрешётки к точке; шлейфом | 102.676 | -32.128
ЭК-2 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня | вывод под конвектор | 1 |  | разводка | подрозетник 68 мм в закладной обрешётки (наружная СИП), кабель в металлорукаве в зазоре обрешётки; ЭК-03 1 кВт | 99.274 | -30.627 |  | 0.3
ЭК-2 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня | вывод под конвектор | 1 |  | приборы | розетка накладная с заземлением 16 А (конвектор — отдельная позиция ЭК) | 99.274 | -30.627 |  | 0.3
ЭК-2 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 5 | вывод под конвектор | 1 |  | разводка | подрозетник 68 мм в закладной обрешётки (наружная СИП), кабель в металлорукаве в зазоре обрешётки; ЭК-04 1 кВт | 107.205 | -25.502 |  | 0.3
ЭК-2 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 5 | вывод под конвектор | 1 |  | приборы | розетка накладная с заземлением 16 А (конвектор — отдельная позиция ЭК) | 107.205 | -25.502 |  | 0.3
ЭК-2 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 6 | вывод под конвектор | 1 |  | разводка | подрозетник 68 мм в закладной обрешётки (наружная СИП), кабель в металлорукаве в зазоре обрешётки; ЭК-05 1 кВт | 110.97 | -25.502 |  | 0.3
ЭК-2 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 6 | вывод под конвектор | 1 |  | приборы | розетка накладная с заземлением 16 А (конвектор — отдельная позиция ЭК) | 110.97 | -25.502 |  | 0.3
ЭК-3 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | щит ЩР | ГРУППА: Конвекторы: прихожая, тех. 2×0,5 + полотенцесушители 2×0,4 кВт (1~220 В) | 1 | 37.9 | разводка | кабель от щита ВНИЗ под фальшпол и по СИП-полу между лагами в металлорукаве РЗ-ЦП (разрыв лаги — не сверлить), вверх в зазоре обрешётки к точке; шлейфом | 102.676 | -32.128
ЭК-3 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | С/у (север) | вывод под полотенцесушитель (IP44) | 1 |  | разводка | подрозетник 68 мм в закладной обрешётки (перегородка СИП 118), кабель в металлорукаве в зазоре обрешётки; полотенцесушитель 0,4 кВт (перегородка) | 106.25 | -31.659 |  | 0.6
ЭК-3 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | С/у (север) | вывод под полотенцесушитель (IP44) | 1 |  | приборы | полотенцесушитель электрический «лесенка» 300–400 Вт с терморегулятором, IP44, подключение | 106.25 | -31.659 |  | 0.6
ЭК-3 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | С/у (юг) | вывод под полотенцесушитель (IP44) | 1 |  | разводка | подрозетник 68 мм в закладной обрешётки (перегородка СИП 118), кабель в металлорукаве в зазоре обрешётки; полотенцесушитель 0,4 кВт (перегородка) | 106.35 | -31.877 |  | 0.6
ЭК-3 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | С/у (юг) | вывод под полотенцесушитель (IP44) | 1 |  | приборы | полотенцесушитель электрический «лесенка» 300–400 Вт с терморегулятором, IP44, подключение | 106.35 | -31.877 |  | 0.6
ЭК-3 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Прихожая | вывод под конвектор | 1 |  | разводка | подрозетник 68 мм в закладной обрешётки (внутр. СИП 174), кабель в металлорукаве в зазоре обрешётки; ЭК-07 0,5 кВт | 102.95 | -30.778 |  | 0.3
ЭК-3 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Прихожая | вывод под конвектор | 1 |  | приборы | розетка накладная с заземлением 16 А (конвектор — отдельная позиция ЭК) | 102.95 | -30.778 |  | 0.3
ЭК-3 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Тех. пом. | вывод под конвектор | 1 |  | разводка | подрозетник 68 мм в закладной обрешётки (наружная СИП), кабель в металлорукаве в зазоре обрешётки; ЭК-08 0,5 кВт | 100.93 | -33.464 |  | 0.3
ЭК-3 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Тех. пом. | вывод под конвектор | 1 |  | приборы | розетка накладная с заземлением 16 А (конвектор — отдельная позиция ЭК) | 100.93 | -33.464 |  | 0.3
ЭК-4 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | щит ЩР | ГРУППА: Конвектор: спальня 7 1,5 кВт (1~220 В) | 1 | 17.5 | разводка | кабель от щита ВНИЗ под фальшпол и по СИП-полу между лагами в металлорукаве РЗ-ЦП (разрыв лаги — не сверлить), вверх в зазоре обрешётки к точке; шлейфом | 102.676 | -32.128
ЭК-4 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 7 | вывод под конвектор | 1 |  | разводка | подрозетник 68 мм в закладной обрешётки (наружная СИП), кабель в металлорукаве в зазоре обрешётки; ЭК-06 1,5 кВт | 110.345 | -33.464 |  | 0.3
ЭК-4 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 7 | вывод под конвектор | 1 |  | приборы | розетка накладная с заземлением 16 А (конвектор — отдельная позиция ЭК) | 110.345 | -33.464 |  | 0.3
— |  | ПуГВ 1×4 | С/у (юг) | КУП | 1 |  | разводка | КУП (ПуГВ 1×4 от PE щита) | 104.832 | -32.478 |  | 0.3
щит | ЩР |  | Тех. пом. | щит распределительный навесной пластиковый ЩРН-П-48 (42 модулей с запасом) в тех. помещении на СИП-стене 3 (по обрешётке), низ ≈1,30, на закладной | 1 |  | разводка | шт | 102.676 | -32.128
щит | ЩР-НШ |  | Тех. пом. | закладная под навесной щит: фанера 18 по обрешётке 30×40, крепление шурупами 8×80 в закладную | 1 |  | разводка | компл | 102.676 | -32.128
щит | ЩР-ВВ |  | Тех. пом. | ввод однофазный 220 В, 15 кВт: кабель ВБбШв 3×16 в трубе ПНД 50 в земле, в стальной трубе ВГП Ду40 через подполье и пол, открыто по стене до щита | 1 | 16.5 | разводка | м | 102.676 | -32.128
щит | ЩР-QF |  | Тех. пом. | вводной автомат 2P C63 | 1 |  | разводка | шт | 102.676 | -32.128
щит | ЩР-УЗО |  | Тех. пом. | УЗО противопожарное 2P 80 А 100 мА | 1 |  | разводка | шт | 102.676 | -32.128
щит | ЩР-РН |  | Тех. пом. | реле напряжения однофазное 63 А | 1 |  | разводка | шт | 102.676 | -32.128
щит | ЩР-РП |  | Тех. пом. | реле приоритета нагрузки 1ф 63 А: при перегрузе отключает бойлер и конвекторы ЭК-1 | 1 |  | разводка | шт | 102.676 | -32.128
щит | ЩР-ГР |  | Тех. пом. | групповые аппараты: 16 групп, ≈36 модулей; резерв по щиту | 1 |  | разводка | компл | 102.676 | -32.128
щит | ЩР-ТР |  | Тех. пом. | терморегулятор на DIN-рейку с выносным датчиком (группа 10 — обогрев ввода воды), 2 модуля | 1 |  | разводка | шт | 102.676 | -32.128
щит | ЩР-ДТ |  | Тех. пом. | провод датчика терморегулятора (удлинение) до ввода воды, в металлорукаве вместе с кабелем группы | 6.4 | 6.4 | разводка | м | 102.676 | -32.128
щит | КУП |  | Тех. пом. | коробка уравнивания потенциалов КУП (ШДУП) IP44 в с/у (юг) на стене 4ю, h 0,3 — дополнительная система уравнивания потенциалов (ПУЭ 7.1.88) | 1 |  | разводка | шт | 102.676 | -32.128
щит | КУП-ПР |  | Тех. пом. | провод ПуГВ (ПВ-3) 1×4 жёлто-зелёный от шины PE щита до КУП, в обрешётке стен в металлорукаве | 5.2 | 5.2 | разводка | м | 102.676 | -32.128
щит | КЛ-ЗЕМ |  | Тех. пом. | контур заземления: 3 электрода 1,5 м + полоса, провод ПуГВ 16 до щита | 1 |  | разводка | компл | 102.676 | -32.128
щит | МРК |  | Тех. пом. | металлорукав в ПВХ-оболочке РЗ-ЦП 15 (3×6 — РЗ-ЦП 20) — над натяжным полотном по ОСП кровли, под прогонами и вниз в зазоре обрешётки (по одному кабелю) | 387.2 | 387.2 | разводка | м | 102.676 | -32.128
щит | ПР-СИП |  | Тех. пом. | переход рукава сквозь внутреннюю СИП-стену: отверстие Ø25, негорючий герметик/пена с двух сторон (без гильзы, Артём 30.10); сверху (свет) — 24 над полотном, снизу (розетки и силовые) — 25 у СИП-пола | 49 |  | разводка | шт | 102.676 | -32.128
щит | ЗАКЛ |  | Тех. пом. | закладная под подрозетник между брусками обрешётки (обрезок доски 30×100 заподлицо с брусками) | 52 |  | разводка | шт | 102.676 | -32.128
щит | ГИЛ-СТ |  | Тех. пом. | стальная гильза Ø25 сквозь наружную СИП-стену под уличный светильник, герметизация с двух сторон | 1 |  | разводка | шт | 102.676 | -32.128
щит | ПР-ПРОГ |  | Тех. пом. | обход прогонов: трасса пересекает прогон 9 раз и проходит ПОД ним — подъём/опуск на (высота прогона + 0,05) ×2, учтено в длине кабеля и рукава; отверстий в прогонах нет | 9 | 6.8 | разводка | шт | 102.676 | -32.128
щит | ОБХ-СТ |  | Тех. пом. | обход труб В1/Т3 по стене на отм. 0.25 над СИП-полом (в зазоре обрешётки стен 3 и Х): 18.6 м рукава (входит в МРК), сквозных отверстий Ø25 на отм. 0.25 — 8 (входят в ПР-СИП); выемки 20×20 в брусках обрешётки под рукав — 32 шт. | 32 |  | разводка | шт | 102.676 | -32.128
щит | КРЕП |  | Тех. пом. | скобы для металлорукава (шаг 0,5 м) к ОСП кровли и к СИП в зазоре обрешётки, муфты | 1 |  | разводка | компл | 102.676 | -32.128
итог |  | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 |  | ИТОГО кабель ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | 148.1 | 148.1 | разводка | м
итог |  | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 |  | ИТОГО кабель ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | 234.8 | 234.8 | разводка | м
итог |  | ВВГнг(А)-LS 3×6 |  | ИТОГО кабель ВВГнг(А)-LS 3×6 | 4.3 | 4.3 | разводка | м