## Эконом
группа | автомат | кабель | комната | тип точки | количество | длина трассы, м | пакет | что входит | x | y | накладная | z | id | выключатель | этаж | z абс. от ±0,000, м
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | щит ЩР | ГРУППА: Освещение 1 эт.: прихожая, кухня-гостиная, крыльцо, терраса (1~220 В) | 1 | 54 | разводка | кабель от щита шлейфом по всем точкам группы: в каркасе стен и перегородок в металлорукаве РЗ-ЦП 15, по наружным стенам — в стальном кабель-канале, ригель Рг-1 (ЛВЛ 2×45×300 по x 79,306, y 9,27…12,21, низ +2,500, короб ГКЛ вплотную) НЕ СВЕРЛИТЬ, в коробе места нет — линию ригеля трасса переходит: внизу у пола (h 0,15, ниже ригеля) — по стене эркера в стальном канале (y 9,40) | 80.45 | 12.805 |  |  |  |  | 1
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Прихожая | выключатель 2-кл. | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 75.763 | 9.6 |  | 0.9 | Э1.1-1 |  | 1 | 0.995
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Прихожая | выключатель 2-кл. | 1 |  | приборы | выключатель 2-кл. | 75.763 | 9.6 |  | 0.9 | Э1.1-1 |  | 1 | 0.995
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Прихожая | светильник настенный (бра) | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм / вывод кабеля в ГКЛ на h = 2,40 м | 74.6 | 11.066 |  | 2.4 | Э1.1-2 | Э1.1-1 | 1 | 2.495
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Прихожая | светильник настенный (бра) | 1 |  | приборы | бра настенное эконом с лампой | 74.6 | 11.066 |  | 2.4 | Э1.1-2 | Э1.1-1 | 1 | 2.495
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Крыльцо | светильник уличный IP44 | 1 |  | разводка | сквозь СИП-стену в стальной гильзе, герметизация с двух сторон, кабель снаружи с запасом 0,3 м | 75.45 | 9.23 | да | 2 | Э1.1-3 | Э1.1-1 | 1 | 2.095
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Крыльцо | светильник уличный IP44 | 1 |  | приборы | светильник уличный IP44 (самый дешёвый) | 75.45 | 9.23 | да | 2 | Э1.1-3 | Э1.1-1 | 1 | 2.095
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Кухня-гостиная | выключатель 2-кл. | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 75.937 | 11.05 |  | 0.9 | Э1.1-4 |  | 1 | 0.995
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Кухня-гостиная | выключатель 2-кл. | 1 |  | приборы | выключатель 2-кл. | 75.937 | 11.05 |  | 0.9 | Э1.1-4 |  | 1 | 0.995
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Кухня-гостиная | светильник настенный (бра) | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм / вывод кабеля в ГКЛ на h = 2,40 м | 75.937 | 11.5 |  | 2.4 | Э1.1-5 | Э1.1-4 | 1 | 2.495
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Кухня-гостиная | светильник настенный (бра) | 1 |  | приборы | бра настенное эконом с лампой | 75.937 | 11.5 |  | 2.4 | Э1.1-5 | Э1.1-4 | 1 | 2.495
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Кухня-гостиная | выключатель 2-кл. | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 79.219 | 12.25 |  | 0.9 | Э1.1-6 |  | 1 | 0.995
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Кухня-гостиная | выключатель 2-кл. | 1 |  | приборы | выключатель 2-кл. | 79.219 | 12.25 |  | 0.9 | Э1.1-6 |  | 1 | 0.995
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Кухня-гостиная | светильник настенный (бра) | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм / вывод кабеля в ГКЛ на h = 2,40 м | 81.25 | 12.631 |  | 2.4 | Э1.1-8 | Э1.1-6 | 1 | 2.495
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Кухня-гостиная | светильник настенный (бра) | 1 |  | приборы | бра настенное эконом с лампой | 81.25 | 12.631 |  | 2.4 | Э1.1-8 | Э1.1-6 | 1 | 2.495
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Терраса | светильник уличный IP44 | 1 |  | разводка | сквозь СИП-стену в стальной гильзе, герметизация с двух сторон, кабель снаружи с запасом 0,3 м | 81.6 | 9.23 | да | 2 | Э1.1-9 | Э1.1-10 | 1 | 2.095
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Терраса | светильник уличный IP44 | 1 |  | приборы | светильник уличный IP44 (самый дешёвый) | 81.6 | 9.23 | да | 2 | Э1.1-9 | Э1.1-10 | 1 | 2.095
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Кухня-гостиная | выключатель 1-кл. | 1 |  | разводка | накладная металлическая коробка, кабель из каркаса ближайшей стены открыто в стальном кабель-канале ≈6,23 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | 79.75 | 9.404 | да | 0.9 | Э1.1-10 |  | 1 | 0.995
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Кухня-гостиная | выключатель 1-кл. | 1 |  | приборы | выключатель 1-кл. | 79.75 | 9.404 | да | 0.9 | Э1.1-10 |  | 1 | 0.995
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | щит ЩР | ГРУППА: Освещение 1 эт.: спальня, с/у, хоз.пом. (1~220 В) | 1 | 33.2 | разводка | кабель от щита шлейфом по всем точкам группы: в каркасе стен и перегородок в металлорукаве РЗ-ЦП 15, по наружным стенам — в стальном кабель-канале | 80.45 | 12.805 |  |  |  |  | 1
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня | выключатель 2-кл. | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 75.763 | 12.8 |  | 0.9 | Э1.2-1 |  | 1 | 0.995
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня | выключатель 2-кл. | 1 |  | приборы | выключатель 2-кл. | 75.763 | 12.8 |  | 0.9 | Э1.2-1 |  | 1 | 0.995
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня | светильник настенный (бра) | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм / вывод кабеля в ГКЛ на h = 2,40 м | 75.763 | 14.8 |  | 2.4 | Э1.2-2 | Э1.2-1 | 1 | 2.495
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня | светильник настенный (бра) | 1 |  | приборы | бра настенное эконом с лампой | 75.763 | 14.8 |  | 2.4 | Э1.2-2 | Э1.2-1 | 1 | 2.495
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Кухня-гостиная | выключатель 2-кл. | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 76.17 | 12.766 |  | 0.9 | Э1.2-4 |  | 1 | 0.995
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Кухня-гостиная | выключатель 2-кл. | 1 |  | приборы | выключатель 2-кл. | 76.17 | 12.766 |  | 0.9 | Э1.2-4 |  | 1 | 0.995
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | С/у | светильник настенный (бра) | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм / вывод кабеля в ГКЛ на h = 2,40 м | 77.195 | 13.55 |  | 2.4 | Э1.2-5 | Э1.2-4 | 1 | 2.495
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | С/у | светильник настенный (бра) | 1 |  | приборы | бра настенное эконом с лампой | 77.195 | 13.55 |  | 2.4 | Э1.2-5 | Э1.2-4 | 1 | 2.495
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | С/у | вентилятор вытяжной | 1 |  | разводка | сквозь СИП-стену в канал Ø100 (гильза), кабель выведен с запасом 0,3 м, к вентилятору — открыто в стальном канале | 77.08 | 15.117 | да | 2.4 | Э1.2-6 | Э1.2-4 | 1 | 2.495
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | С/у | вентилятор вытяжной | 1 |  | приборы | вентилятор вытяжной 100 мм | 77.08 | 15.117 | да | 2.4 | Э1.2-6 | Э1.2-4 | 1 | 2.495
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Хоз.пом. | выключатель 1-кл. | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 79.393 | 13.82 |  | 0.9 | Э1.2-7 |  | 1 | 0.995
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Хоз.пом. | выключатель 1-кл. | 1 |  | приборы | выключатель 1-кл. | 79.393 | 13.82 |  | 0.9 | Э1.2-7 |  | 1 | 0.995
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Хоз.пом. | светильник настенный (бра) | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм / вывод кабеля в ГКЛ на h = 2,40 м | 80.95 | 12.805 |  | 2.4 | Э1.2-8 | Э1.2-7 | 1 | 2.495
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Хоз.пом. | светильник настенный (бра) | 1 |  | приборы | бра настенное эконом с лампой | 80.95 | 12.805 |  | 2.4 | Э1.2-8 | Э1.2-7 | 1 | 2.495
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | щит ЩР | ГРУППА: Освещение: лестница, холл, спальня 2 эт., с/у 2 эт. (1~220 В) | 1 | 90.8 | разводка | кабель от щита шлейфом по всем точкам группы: в каркасе стен и перегородок в металлорукаве РЗ-ЦП 15, по наружным стенам — в стальном кабель-канале, на 2 этаж — в каркасе стены x 79,306 сквозь межэтажное перекрытие | 80.45 | 12.805 |  |  |  |  | 1
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Кухня-гостиная | выключатель проходной 1-кл. | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 79.219 | 12.32 |  | 0.9 | Э1.3-1 |  | 1 | 0.995
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Кухня-гостиная | выключатель проходной 1-кл. | 1 |  | приборы | выключатель проходной 1-кл. | 79.219 | 12.32 |  | 0.9 | Э1.3-1 |  | 1 | 0.995
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Кухня-гостиная | светильник настенный (бра) | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм / вывод кабеля в ГКЛ на h = 2,20 м | 79.219 | 14.4 |  | 2.2 | Э1.3-2 | Э1.3-1 + Э1.3-3 | 1 | 2.295
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Кухня-гостиная | светильник настенный (бра) | 1 |  | приборы | бра настенное эконом с лампой | 79.219 | 14.4 |  | 2.2 | Э1.3-2 | Э1.3-1 + Э1.3-3 | 1 | 2.295
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Холл | выключатель проходной 1-кл. | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 79.219 | 13.1 |  | 0.9 | Э1.3-3 |  | 2 | 4.019
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Холл | выключатель проходной 1-кл. | 1 |  | приборы | выключатель проходной 1-кл. | 79.219 | 13.1 |  | 0.9 | Э1.3-3 |  | 2 | 4.019
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Холл | выключатель 1-кл. | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 77.25 | 11.905 |  | 0.9 | Э1.3-4 |  | 2 | 4.019
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Холл | выключатель 1-кл. | 1 |  | приборы | выключатель 1-кл. | 77.25 | 11.905 |  | 0.9 | Э1.3-4 |  | 2 | 4.019
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Холл | светильник настенный (бра) | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм / вывод кабеля в ГКЛ на h = 2,40 м | 78.2 | 11.905 |  | 2.4 | Э1.3-5 | Э1.3-4 | 2 | 5.519
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Холл | светильник настенный (бра) | 1 |  | приборы | бра настенное эконом с лампой | 78.2 | 11.905 |  | 2.4 | Э1.3-5 | Э1.3-4 | 2 | 5.519
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня 2 эт. | выключатель 2-кл. | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 75.951 | 11.55 |  | 0.9 | Э1.3-6 |  | 2 | 4.019
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня 2 эт. | выключатель 2-кл. | 1 |  | приборы | выключатель 2-кл. | 75.951 | 11.55 |  | 0.9 | Э1.3-6 |  | 2 | 4.019
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня 2 эт. | светильник настенный (бра) | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм / вывод кабеля в ГКЛ на h = 2,40 м | 75.951 | 10.8 |  | 2.4 | Э1.3-7 | Э1.3-6 | 2 | 5.519
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня 2 эт. | светильник настенный (бра) | 1 |  | приборы | бра настенное эконом с лампой | 75.951 | 10.8 |  | 2.4 | Э1.3-7 | Э1.3-6 | 2 | 5.519
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Холл | выключатель 2-кл. | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 77.12 | 13.005 |  | 0.9 | Э1.3-9 |  | 2 | 4.019
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Холл | выключатель 2-кл. | 1 |  | приборы | выключатель 2-кл. | 77.12 | 13.005 |  | 0.9 | Э1.3-9 |  | 2 | 4.019
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | С/у 2 эт. | светильник настенный (бра) | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм / вывод кабеля в ГКЛ на h = 2,40 м | 77.195 | 13.45 |  | 2.4 | Э1.3-10 | Э1.3-9 | 2 | 5.519
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | С/у 2 эт. | светильник настенный (бра) | 1 |  | приборы | бра настенное эконом с лампой | 77.195 | 13.45 |  | 2.4 | Э1.3-10 | Э1.3-9 | 2 | 5.519
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | С/у 2 эт. | вентилятор вытяжной | 1 |  | разводка | сквозь СИП-стену в канал Ø100 (гильза), кабель выведен с запасом 0,3 м, к вентилятору — открыто в стальном канале | 76.6 | 15.117 | да | 2.4 | Э1.3-11 | Э1.3-9 | 2 | 5.519
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | С/у 2 эт. | вентилятор вытяжной | 1 |  | приборы | вентилятор вытяжной 100 мм | 76.6 | 15.117 | да | 2.4 | Э1.3-11 | Э1.3-9 | 2 | 5.519
1.4 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | щит ЩР | ГРУППА: Освещение 2 эт.: мастер-спальни, гардеробная, с/у мастер-спальни (1~220 В) | 1 | 87.6 | разводка | кабель от щита шлейфом по всем точкам группы: в каркасе стен и перегородок в металлорукаве РЗ-ЦП 15, по наружным стенам — в стальном кабель-канале, на 2 этаж — в каркасе стены x 79,306 сквозь межэтажное перекрытие | 80.45 | 12.805 |  |  |  |  | 1
1.4 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Мастер-спальня (оси 1–2) | выключатель 2-кл. | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 75.777 | 11.85 |  | 0.9 | Э1.4-1 |  | 2 | 4.019
1.4 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Мастер-спальня (оси 1–2) | выключатель 2-кл. | 1 |  | приборы | выключатель 2-кл. | 75.777 | 11.85 |  | 0.9 | Э1.4-1 |  | 2 | 4.019
1.4 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Мастер-спальня (оси 1–2) | светильник настенный (бра) | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм / вывод кабеля в ГКЛ на h = 2,40 м | 74.8 | 13.005 |  | 2.4 | Э1.4-2 | Э1.4-1 | 2 | 5.519
1.4 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Мастер-спальня (оси 1–2) | светильник настенный (бра) | 1 |  | приборы | бра настенное эконом с лампой | 74.8 | 13.005 |  | 2.4 | Э1.4-2 | Э1.4-1 | 2 | 5.519
1.4 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Мастер-спальня (оси 1–2) | выключатель 1-кл. | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 74.52 | 13.005 |  | 0.9 | Э1.4-4 |  | 2 | 4.019
1.4 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Мастер-спальня (оси 1–2) | выключатель 1-кл. | 1 |  | приборы | выключатель 1-кл. | 74.52 | 13.005 |  | 0.9 | Э1.4-4 |  | 2 | 4.019
1.4 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Гардеробная мастер-спальни (оси 1–2) | светильник настенный (бра) | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм / вывод кабеля в ГКЛ на h = 2,40 м | 73.45 | 13.129 |  | 2.4 | Э1.4-5 | Э1.4-4 | 2 | 5.519
1.4 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Гардеробная мастер-спальни (оси 1–2) | светильник настенный (бра) | 1 |  | приборы | бра настенное эконом с лампой | 73.45 | 13.129 |  | 2.4 | Э1.4-5 | Э1.4-4 | 2 | 5.519
1.4 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Мастер-спальня (оси 3–4) | выключатель 2-кл. | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 79.393 | 11.92 |  | 0.9 | Э1.4-6 |  | 2 | 4.019
1.4 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Мастер-спальня (оси 3–4) | выключатель 2-кл. | 1 |  | приборы | выключатель 2-кл. | 79.393 | 11.92 |  | 0.9 | Э1.4-6 |  | 2 | 4.019
1.4 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Мастер-спальня (оси 3–4) | светильник настенный (бра) | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм / вывод кабеля в ГКЛ на h = 2,40 м | 79.393 | 9.46 |  | 2.4 | Э1.4-7 | Э1.4-6 | 2 | 5.519
1.4 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Мастер-спальня (оси 3–4) | светильник настенный (бра) | 1 |  | приборы | бра настенное эконом с лампой | 79.393 | 9.46 |  | 2.4 | Э1.4-7 | Э1.4-6 | 2 | 5.519
1.4 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Мастер-спальня (оси 3–4) | выключатель 2-кл. | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 79.45 | 13.005 |  | 0.9 | Э1.4-9 |  | 2 | 4.019
1.4 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Мастер-спальня (оси 3–4) | выключатель 2-кл. | 1 |  | приборы | выключатель 2-кл. | 79.45 | 13.005 |  | 0.9 | Э1.4-9 |  | 2 | 4.019
1.4 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | С/у мастер-спальни (оси 3–4) | светильник настенный (бра) | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм / вывод кабеля в ГКЛ на h = 2,40 м | 79.393 | 13.7 |  | 2.4 | Э1.4-10 | Э1.4-9 | 2 | 5.519
1.4 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | С/у мастер-спальни (оси 3–4) | светильник настенный (бра) | 1 |  | приборы | бра настенное эконом с лампой | 79.393 | 13.7 |  | 2.4 | Э1.4-10 | Э1.4-9 | 2 | 5.519
1.4 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | С/у мастер-спальни (оси 3–4) | вентилятор вытяжной | 1 |  | разводка | сквозь СИП-стену в канал Ø100 (гильза), кабель выведен с запасом 0,3 м, к вентилятору — открыто в стальном канале | 80.7 | 15.117 | да | 2.4 | Э1.4-11 | Э1.4-9 | 2 | 5.519
1.4 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | С/у мастер-спальни (оси 3–4) | вентилятор вытяжной | 1 |  | приборы | вентилятор вытяжной 100 мм | 80.7 | 15.117 | да | 2.4 | Э1.4-11 | Э1.4-9 | 2 | 5.519
2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | щит ЩР | ГРУППА: Кухня: холодильник, столешница, посудомойка, вытяжка (1~220 В) | 1 | 17.5 | разводка | кабель от щита шлейфом по всем точкам группы: в каркасе стен и перегородок в металлорукаве РЗ-ЦП 15, по наружным стенам — в стальном кабель-канале | 80.45 | 12.805 |  |  |  |  | 1
2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня-гостиная | розетка | 1 |  | разводка | накладная металлическая коробка, кабель из каркаса ближайшей стены открыто в стальном кабель-канале ≈3,16 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | 81.919 | 9.704 | да | 0.3 | Э2-1 |  | 1 | 0.395
2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня-гостиная | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением, накладная | 81.919 | 9.704 | да | 0.3 | Э2-1 |  | 1 | 0.395
2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня-гостиная | розетка двойная | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 80.2 | 12.631 |  | 1.1 | Э2-2 |  | 1 | 1.195
2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня-гостиная | розетка двойная | 1 |  | приборы | розетка двойная с заземлением | 80.2 | 12.631 |  | 1.1 | Э2-2 |  | 1 | 1.195
2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня-гостиная | розетка | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 80.72 | 12.631 |  | 2 | Э4-1 |  | 1 | 2.095
2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня-гостиная | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением | 80.72 | 12.631 |  | 2 | Э4-1 |  | 1 | 2.095
2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня-гостиная | розетка | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 81.7 | 12.631 |  | 0.3 | Э4-2 |  | 1 | 0.395
2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня-гостиная | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением | 81.7 | 12.631 |  | 0.3 | Э4-2 |  | 1 | 0.395
3 | автомат 1P C32 | ВВГнг(А)-LS 3×6 | щит ЩР | ГРУППА: Варочная панель (1~220 В) | 1 | 2.5 | разводка | кабель от щита шлейфом по всем точкам группы: в каркасе стен и перегородок в металлорукаве РЗ-ЦП 15, по наружным стенам — в стальном кабель-канале | 80.45 | 12.805 |  |  |  |  | 1
3 | автомат 1P C32 | ВВГнг(А)-LS 3×6 | Кухня-гостиная | силовой вывод 32 А (варочная) | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 80.72 | 12.631 |  | 0.3 | Э3-1 |  | 1 | 0.395
3 | автомат 1P C32 | ВВГнг(А)-LS 3×6 | Кухня-гостиная | силовой вывод 32 А (варочная) | 1 |  | приборы | силовая розетка 32 А или клеммная коробка | 80.72 | 12.631 |  | 0.3 | Э3-1 |  | 1 | 0.395
5 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | щит ЩР | ГРУППА: Стиральная, сушильная (хоз.пом.) (1~220 В) | 1 | 6.2 | разводка | кабель от щита шлейфом по всем точкам группы: в каркасе стен и перегородок в металлорукаве РЗ-ЦП 15, по наружным стенам — в стальном кабель-канале | 80.45 | 12.805 |  |  |  |  | 1
5 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Хоз.пом. | розетка IP44 | 1 |  | разводка | накладная металлическая коробка, кабель из каркаса ближайшей стены открыто в стальном кабель-канале ≈2,38 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | 81.919 | 14.25 | да | 1 | Э5-1 |  | 1 | 1.095
5 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Хоз.пом. | розетка IP44 | 1 |  | приборы | розетка IP44 с крышкой | 81.919 | 14.25 | да | 1 | Э5-1 |  | 1 | 1.095
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | щит ЩР | ГРУППА: Розетки 1 эт.: кухня-гостиная, прихожая, спальня (1~220 В) | 1 | 61.9 | разводка | кабель от щита шлейфом по всем точкам группы: в каркасе стен и перегородок в металлорукаве РЗ-ЦП 15, по наружным стенам — в стальном кабель-канале | 80.45 | 12.805 |  |  |  |  | 1
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Прихожая | розетка | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 75.4 | 11.066 |  | 0.3 | Э6.1-1 |  | 1 | 0.395
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Прихожая | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением | 75.4 | 11.066 |  | 0.3 | Э6.1-1 |  | 1 | 0.395
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня-гостиная | розетка двойная | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 75.937 | 9.49 |  | 1.25 | Э6.1-2 |  | 1 | 1.345
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня-гостиная | розетка двойная | 1 |  | приборы | розетка двойная с заземлением | 75.937 | 9.49 |  | 1.25 | Э6.1-2 |  | 1 | 1.345
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня-гостиная | розетка | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 75.937 | 9.75 |  | 0.3 | Э6.1-3 |  | 1 | 0.395
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня-гостиная | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением | 75.937 | 9.75 |  | 0.3 | Э6.1-3 |  | 1 | 0.395
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня-гостиная | розетка | 1 |  | разводка | накладная металлическая коробка, кабель из каркаса ближайшей стены открыто в стальном кабель-канале ≈5,71 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | 79.219 | 9.1 | да | 0.3 | Э6.1-4 |  | 1 | 0.395
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня-гостиная | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением, накладная | 79.219 | 9.1 | да | 0.3 | Э6.1-4 |  | 1 | 0.395
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня-гостиная | розетка | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 79.219 | 12.62 |  | 0.3 | Э6.1-5 |  | 1 | 0.395
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня-гостиная | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением | 79.219 | 12.62 |  | 0.3 | Э6.1-5 |  | 1 | 0.395
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня-гостиная | розетка | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 76.05 | 12.766 |  | 0.3 | Э6.1-6 |  | 1 | 0.395
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня-гостиная | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением | 76.05 | 12.766 |  | 0.3 | Э6.1-6 |  | 1 | 0.395
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня | розетка | 1 |  | разводка | накладная металлическая коробка, кабель из каркаса ближайшей стены открыто в стальном кабель-канале ≈2,45 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | 73.237 | 13.031 | да | 0.7 | Э6.1-7 |  | 1 | 0.795
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением, накладная | 73.237 | 13.031 | да | 0.7 | Э6.1-7 |  | 1 | 0.795
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня | розетка | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 75.763 | 13.05 |  | 0.3 | Э6.1-9 |  | 1 | 0.395
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением | 75.763 | 13.05 |  | 0.3 | Э6.1-9 |  | 1 | 0.395
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня | розетка двойная | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 75.763 | 14.019 |  | 1.1 | Э6.1-10 |  | 1 | 1.195
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня | розетка двойная | 1 |  | приборы | розетка двойная с заземлением | 75.763 | 14.019 |  | 1.1 | Э6.1-10 |  | 1 | 1.195
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | щит ЩР | ГРУППА: Розетки 2 эт.: спальни, холл (1~220 В) | 1 | 99.5 | разводка | кабель от щита шлейфом по всем точкам группы: в каркасе стен и перегородок в металлорукаве РЗ-ЦП 15, по наружным стенам — в стальном кабель-канале, на 2 этаж — в каркасе стены x 79,306 сквозь межэтажное перекрытие | 80.45 | 12.805 |  |  |  |  | 1
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Холл | розетка | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 77.6 | 11.905 |  | 0.3 | Э6.2-1 |  | 2 | 3.419
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Холл | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением | 77.6 | 11.905 |  | 0.3 | Э6.2-1 |  | 2 | 3.419
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 2 эт. | розетка | 1 |  | разводка | накладная металлическая коробка, кабель из каркаса ближайшей стены открыто в стальном кабель-канале ≈1,47 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | 79.219 | 8.575 | да | 0.7 | Э6.2-2 |  | 2 | 3.819
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 2 эт. | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением, накладная | 79.219 | 8.575 | да | 0.7 | Э6.2-2 |  | 2 | 3.819
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 2 эт. | розетка | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 77.15 | 11.731 |  | 0.3 | Э6.2-4 |  | 2 | 3.419
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 2 эт. | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением | 77.15 | 11.731 |  | 0.3 | Э6.2-4 |  | 2 | 3.419
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 2 эт. | розетка двойная | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 75.951 | 9.602 |  | 1.15 | Э6.2-5 |  | 2 | 4.269
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 2 эт. | розетка двойная | 1 |  | приборы | розетка двойная с заземлением | 75.951 | 9.602 |  | 1.15 | Э6.2-5 |  | 2 | 4.269
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Мастер-спальня (оси 1–2) | розетка | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 75.777 | 10.1 |  | 0.7 | Э6.2-6 |  | 2 | 3.819
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Мастер-спальня (оси 1–2) | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением | 75.777 | 10.1 |  | 0.7 | Э6.2-6 |  | 2 | 3.819
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Мастер-спальня (оси 1–2) | розетка двойная | 1 |  | разводка | накладная металлическая коробка, кабель из каркаса ближайшей стены открыто в стальном кабель-канале ≈3,60 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | 73.237 | 10.22 | да | 0.9 | Э6.2-7 |  | 2 | 4.019
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Мастер-спальня (оси 1–2) | розетка двойная | 1 |  | приборы | розетка двойная с заземлением, накладная | 73.237 | 10.22 | да | 0.9 | Э6.2-7 |  | 2 | 4.019
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Мастер-спальня (оси 1–2) | розетка | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 74.55 | 13.005 |  | 0.3 | Э6.2-9 |  | 2 | 3.419
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Мастер-спальня (оси 1–2) | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением | 74.55 | 13.005 |  | 0.3 | Э6.2-9 |  | 2 | 3.419
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Мастер-спальня (оси 3–4) | розетка | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 79.393 | 9.704 |  | 0.7 | Э6.2-10 |  | 2 | 3.819
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Мастер-спальня (оси 3–4) | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением | 79.393 | 9.704 |  | 0.7 | Э6.2-10 |  | 2 | 3.819
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Мастер-спальня (оси 3–4) | розетка | 1 |  | разводка | накладная металлическая коробка, кабель из каркаса ближайшей стены открыто в стальном кабель-канале ≈1,02 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | 81.919 | 12.2 | да | 0.3 | Э6.2-12 |  | 2 | 3.419
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Мастер-спальня (оси 3–4) | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением, накладная | 81.919 | 12.2 | да | 0.3 | Э6.2-12 |  | 2 | 3.419
7 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | щит ЩР | ГРУППА: С/у (3 шт.): розетки IP44 (1~220 В) | 1 | 28.9 | разводка | кабель от щита шлейфом по всем точкам группы: в каркасе стен и перегородок в металлорукаве РЗ-ЦП 15, по наружным стенам — в стальном кабель-канале, на 2 этаж — в каркасе стены x 79,306 сквозь межэтажное перекрытие | 80.45 | 12.805 |  |  |  |  | 1
7 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | С/у | розетка IP44 | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 75.937 | 13.08 |  | 1 | Э7-1 |  | 1 | 1.095
7 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | С/у | розетка IP44 | 1 |  | приборы | розетка IP44 с крышкой | 75.937 | 13.08 |  | 1 | Э7-1 |  | 1 | 1.095
7 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | С/у 2 эт. | розетка IP44 | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 77.195 | 14.25 |  | 1 | Э7-2 |  | 2 | 4.119
7 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | С/у 2 эт. | розетка IP44 | 1 |  | приборы | розетка IP44 с крышкой | 77.195 | 14.25 |  | 1 | Э7-2 |  | 2 | 4.119
7 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | С/у мастер-спальни (оси 3–4) | розетка IP44 | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 79.393 | 14.5 |  | 1 | Э7-3 |  | 2 | 4.119
7 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | С/у мастер-спальни (оси 3–4) | розетка IP44 | 1 |  | приборы | розетка IP44 с крышкой | 79.393 | 14.5 |  | 1 | Э7-3 |  | 2 | 4.119
8 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | щит ЩР | ГРУППА: Водонагреватель (хоз.пом.) (1~220 В) | 1 | 10.6 | разводка | кабель от щита шлейфом по всем точкам группы: в каркасе стен и перегородок в металлорукаве РЗ-ЦП 15, по наружным стенам — в стальном кабель-канале | 80.45 | 12.805 |  |  |  |  | 1
8 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Хоз.пом. | розетка | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 79.393 | 14.055 |  | 1.3 | Э8-1 |  | 1 | 1.395
8 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Хоз.пом. | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением | 79.393 | 14.055 |  | 1.3 | Э8-1 |  | 1 | 1.395
9 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | щит ЩР | ГРУППА: Насосная станция (1~220 В) | 1 | 9.7 | разводка | кабель от щита шлейфом по всем точкам группы: в каркасе стен и перегородок в металлорукаве РЗ-ЦП 15, по наружным стенам — в стальном кабель-канале | 80.45 | 12.805 |  |  |  |  | 1
9 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Хоз.пом. | розетка | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 79.393 | 14.95 |  | 0.5 | Э9-1 |  | 1 | 0.595
9 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Хоз.пом. | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением | 79.393 | 14.95 |  | 0.5 | Э9-1 |  | 1 | 0.595
10 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | щит ЩР | ГРУППА: Обогрев ввода воды и выпусков К1 (греющие кабели, через терморегулятор) (1~220 В) | 1 | 16.3 | разводка | кабель от щита шлейфом по всем точкам группы: в каркасе стен и перегородок в металлорукаве РЗ-ЦП 15, по наружным стенам — в стальном кабель-канале | 80.45 | 12.805 |  |  |  |  | 1
10 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Хоз.пом. | вывод под греющий кабель (под полом) | 1 |  | разводка | обогрев ввода воды (готовая секция 2 м, 32 Вт): вывод сквозь пол у стены x 79,306 между водонагревателем и НС, 0,61 м от трубы ввода (79,95, 15,03), кабель из каркаса ближайшей стены сквозь пол (отв. Ø32, не в отверстии трубы, ≥ 0,3 от неё, негорючий герметик), под полом в металлорукаве по обвязке к коробке IP67 подключения греющей секции на трубе (холодный конец секции), доступ — из подполья | 79.44 | 14.69 |  | 0 | Э10-1 |  | 1 | 0.095
10 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Хоз.пом. | вывод под греющий кабель (под полом) | 1 |  | приборы | муфта подключения (концевая) греющего кабеля — в комплекте кабеля, см. ВК | 79.44 | 14.69 |  | 0 | Э10-1 |  | 1 | 0.095
10 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Хоз.пом. | вывод под греющий кабель (под полом) | 1 |  | разводка | обогрев выпуска К1-В1 Ст К1-2 (саморег. кабель ≈4 м, ≈80 Вт): вывод сквозь пол у стены В восточнее короба стояка, 0,44 м от Ст К1-2, кабель из каркаса ближайшей стены сквозь пол (отв. Ø32, не в отверстии трубы, ≥ 0,3 от неё, негорючий герметик), под полом в металлорукаве по обвязке к коробке IP67 подключения греющей секции на трубе (холодный конец секции), доступ — из подполья | 80.6 | 14.95 |  | 0 | Э10-2 |  | 1 | 0.095
10 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Хоз.пом. | вывод под греющий кабель (под полом) | 1 |  | приборы | муфта подключения (концевая) греющего кабеля — в комплекте кабеля, см. ВК | 80.6 | 14.95 |  | 0 | Э10-2 |  | 1 | 0.095
10 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня | вывод под греющий кабель (под полом) | 1 |  | разводка | обогрев выпуска К1-В2 Ст К1-1 (саморег. кабель ≈4 м, ≈80 Вт): вывод сквозь пол в спальне у стены x 75,85 (с/у за стеной), 0,30 м западнее выпуска, 0,76 м от Ст К1-1, кабель из каркаса ближайшей стены сквозь пол (отв. Ø32, не в отверстии трубы, ≥ 0,3 от неё, негорючий герметик), под полом в металлорукаве по обвязке к коробке IP67 подключения греющей секции на трубе (холодный конец секции), доступ — из подполья | 75.72 | 14.6 |  | 0 | Э10-3 |  | 1 | 0.095
10 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня | вывод под греющий кабель (под полом) | 1 |  | приборы | муфта подключения (концевая) греющего кабеля — в комплекте кабеля, см. ВК | 75.72 | 14.6 |  | 0 | Э10-3 |  | 1 | 0.095
ЭК-1 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | щит ЩР | ГРУППА: Конвекторы: кухня-гостиная 2×0,5 узких + 1,0 плинтусный у ОП-1 + 1,0 у ДП-2 — 3,0 кВт (1~220 В) | 1 | 26.1 | разводка | кабель от щита шлейфом по всем точкам группы: в каркасе стен и перегородок в металлорукаве РЗ-ЦП 15, по наружным стенам — в стальном кабель-канале, ригель Рг-1 (ЛВЛ 2×45×300 по x 79,306, y 9,27…12,21, низ +2,500, короб ГКЛ вплотную) НЕ СВЕРЛИТЬ, в коробе места нет — линию ригеля трасса переходит: внизу у пола (h 0,15, ниже ригеля) — по стене эркера в стальном канале (y 9,40) | 80.45 | 12.805 |  |  |  |  | 1
ЭК-1 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня-гостиная | вывод под конвектор | 1 |  | разводка | накладная металлическая коробка, кабель из каркаса ближайшей стены открыто в стальном кабель-канале ≈1,60 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | 76.05 | 8.154 | да | 0.3 | ЭК-01 |  | 1 | 0.395
ЭК-1 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня-гостиная | вывод под конвектор | 1 |  | приборы | розетка накладная с заземлением 16 А (конвектор — отдельная позиция ЭК) | 76.05 | 8.154 | да | 0.3 | ЭК-01 |  | 1 | 0.395
ЭК-1 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня-гостиная | вывод под конвектор | 1 |  | разводка | накладная металлическая коробка, кабель из каркаса ближайшей стены открыто в стальном кабель-канале ≈4,57 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | 79.02 | 8.154 | да | 0.3 | ЭК-02 |  | 1 | 0.395
ЭК-1 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня-гостиная | вывод под конвектор | 1 |  | приборы | розетка накладная с заземлением 16 А (конвектор — отдельная позиция ЭК) | 79.02 | 8.154 | да | 0.3 | ЭК-02 |  | 1 | 0.395
ЭК-1 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня-гостиная | вывод под конвектор | 1 |  | разводка | накладная металлическая коробка, кабель из каркаса ближайшей стены открыто в стальном кабель-канале ≈1,63 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | 76.23 | 8.154 | да | 0.15 | ЭК-03 |  | 1 | 0.245
ЭК-1 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня-гостиная | вывод под конвектор | 1 |  | приборы | розетка накладная с заземлением 16 А (конвектор — отдельная позиция ЭК) | 76.23 | 8.154 | да | 0.15 | ЭК-03 |  | 1 | 0.245
ЭК-1 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня-гостиная | вывод под конвектор | 1 |  | разводка | накладная металлическая коробка, кабель из каркаса ближайшей стены открыто в стальном кабель-канале ≈5,72 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | 79.66 | 9.404 | да | 0.3 | ЭК-04 |  | 1 | 0.395
ЭК-1 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня-гостиная | вывод под конвектор | 1 |  | приборы | розетка накладная с заземлением 16 А (конвектор — отдельная позиция ЭК) | 79.66 | 9.404 | да | 0.3 | ЭК-04 |  | 1 | 0.395
ЭК-2 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | щит ЩР | ГРУППА: Конвекторы 1 эт.: спальня 1,0 + прихожая, хоз.пом. по 0,5 — 2,0 кВт (1~220 В) | 1 | 24.3 | разводка | кабель от щита шлейфом по всем точкам группы: в каркасе стен и перегородок в металлорукаве РЗ-ЦП 15, по наружным стенам — в стальном кабель-канале | 80.45 | 12.805 |  |  |  |  | 1
ЭК-2 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня | вывод под конвектор | 1 |  | разводка | накладная металлическая коробка, кабель из каркаса ближайшей стены открыто в стальном кабель-канале ≈1,28 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | 73.237 | 12.26 | да | 0.3 | ЭК-05 |  | 1 | 0.395
ЭК-2 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня | вывод под конвектор | 1 |  | приборы | розетка накладная с заземлением 16 А (конвектор — отдельная позиция ЭК) | 73.237 | 12.26 | да | 0.3 | ЭК-05 |  | 1 | 0.395
ЭК-2 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Прихожая | вывод под конвектор | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 74.3 | 11.066 |  | 0.3 | ЭК-06 |  | 1 | 0.395
ЭК-2 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Прихожая | вывод под конвектор | 1 |  | приборы | розетка накладная с заземлением 16 А (конвектор — отдельная позиция ЭК) | 74.3 | 11.066 |  | 0.3 | ЭК-06 |  | 1 | 0.395
ЭК-2 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Хоз.пом. | вывод под конвектор | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 79.8 | 12.805 |  | 0.3 | ЭК-07 |  | 1 | 0.395
ЭК-2 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Хоз.пом. | вывод под конвектор | 1 |  | приборы | розетка накладная с заземлением 16 А (конвектор — отдельная позиция ЭК) | 79.8 | 12.805 |  | 0.3 | ЭК-07 |  | 1 | 0.395
ЭК-3 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | щит ЩР | ГРУППА: Конвекторы 2 эт.: спальня 1,0 + мастер-спальня (оси 1–2) 1,5 — 2,5 кВт (1~220 В) | 1 | 37.3 | разводка | кабель от щита шлейфом по всем точкам группы: в каркасе стен и перегородок в металлорукаве РЗ-ЦП 15, по наружным стенам — в стальном кабель-канале, на 2 этаж — в каркасе стены x 79,306 сквозь межэтажное перекрытие | 80.45 | 12.805 |  |  |  |  | 1
ЭК-3 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 2 эт. | вывод под конвектор | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 75.951 | 11.05 |  | 0.3 | ЭК-08 |  | 2 | 3.419
ЭК-3 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 2 эт. | вывод под конвектор | 1 |  | приборы | розетка накладная с заземлением 16 А (конвектор — отдельная позиция ЭК) | 75.951 | 11.05 |  | 0.3 | ЭК-08 |  | 2 | 3.419
ЭК-3 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Мастер-спальня (оси 1–2) | вывод под конвектор | 1 |  | разводка | накладная металлическая коробка, кабель из каркаса ближайшей стены открыто в стальном кабель-канале ≈1,23 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | 73.237 | 11.99 | да | 0.3 | ЭК-09 |  | 2 | 3.419
ЭК-3 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Мастер-спальня (оси 1–2) | вывод под конвектор | 1 |  | приборы | розетка накладная с заземлением 16 А (конвектор — отдельная позиция ЭК) | 73.237 | 11.99 | да | 0.3 | ЭК-09 |  | 2 | 3.419
ЭК-4 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | щит ЩР | ГРУППА: Конвекторы 2 эт.: мастер-спальня (оси 3–4) 1,0 + холл 0,5 — 1,5 кВт (1~220 В) | 1 | 26.3 | разводка | кабель от щита шлейфом по всем точкам группы: в каркасе стен и перегородок в металлорукаве РЗ-ЦП 15, по наружным стенам — в стальном кабель-канале, на 2 этаж — в каркасе стены x 79,306 сквозь межэтажное перекрытие | 80.45 | 12.805 |  |  |  |  | 1
ЭК-4 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Мастер-спальня (оси 3–4) | вывод под конвектор | 1 |  | разводка | накладная металлическая коробка, кабель из каркаса ближайшей стены открыто в стальном кабель-канале ≈3,28 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | 81.919 | 9.92 | да | 0.3 | ЭК-10 |  | 2 | 3.419
ЭК-4 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Мастер-спальня (оси 3–4) | вывод под конвектор | 1 |  | приборы | розетка накладная с заземлением 16 А (конвектор — отдельная позиция ЭК) | 81.919 | 9.92 | да | 0.3 | ЭК-10 |  | 2 | 3.419
ЭК-4 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Холл | вывод под конвектор | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 78.6 | 11.905 |  | 0.3 | ЭК-11 |  | 2 | 3.419
ЭК-4 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Холл | вывод под конвектор | 1 |  | приборы | розетка накладная с заземлением 16 А (конвектор — отдельная позиция ЭК) | 78.6 | 11.905 |  | 0.3 | ЭК-11 |  | 2 | 3.419
ПС | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | щит ЩР | ГРУППА: Полотенцесушители с/у 3×0,4 кВт (1~220 В) | 1 | 26.9 | разводка | кабель от щита шлейфом по всем точкам группы: в каркасе стен и перегородок в металлорукаве РЗ-ЦП 15, по наружным стенам — в стальном кабель-канале, на 2 этаж — в каркасе стены x 79,306 сквозь межэтажное перекрытие | 80.45 | 12.805 |  |  |  |  | 1
ПС | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | С/у | вывод под полотенцесушитель (IP44) | 1 |  | разводка | коробка выводная для полых стен IP44 в ГКЛ на h = 0,6 м, кабель заведён | 77.195 | 13.3 |  | 0.6 | ПС-01 |  | 1 | 0.695
ПС | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | С/у | вывод под полотенцесушитель (IP44) | 1 |  | приборы | полотенцесушитель электрический «лесенка» 300–400 Вт с терморегулятором, IP44, подключение в выводной коробке | 77.195 | 13.3 |  | 0.6 | ПС-01 |  | 1 | 0.695
ПС | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | С/у 2 эт. | вывод под полотенцесушитель (IP44) | 1 |  | разводка | коробка выводная для полых стен IP44 в ГКЛ на h = 0,6 м, кабель заведён | 77.195 | 13.75 |  | 0.6 | ПС-02 |  | 2 | 3.719
ПС | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | С/у 2 эт. | вывод под полотенцесушитель (IP44) | 1 |  | приборы | полотенцесушитель электрический «лесенка» 300–400 Вт с терморегулятором, IP44, подключение в выводной коробке | 77.195 | 13.75 |  | 0.6 | ПС-02 |  | 2 | 3.719
ПС | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | С/у мастер-спальни (оси 3–4) | вывод под полотенцесушитель (IP44) | 1 |  | разводка | коробка выводная для полых стен IP44 в ГКЛ на h = 0,6 м, кабель заведён | 79.393 | 14.05 |  | 0.6 | ПС-03 |  | 2 | 3.719
ПС | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | С/у мастер-спальни (оси 3–4) | вывод под полотенцесушитель (IP44) | 1 |  | приборы | полотенцесушитель электрический «лесенка» 300–400 Вт с терморегулятором, IP44, подключение в выводной коробке | 79.393 | 14.05 |  | 0.6 | ПС-03 |  | 2 | 3.719
— |  | ПуГВ 1×4 | С/у | КУП (коробка уравнивания потенциалов) | 1 |  | разводка | КУП с/у (ПуГВ 1×4 от PE щита) | 77.195 | 13.1 |  | 0.3 | КУП-1 |  | 1 | 0.395
— |  | ПуГВ 1×4 | С/у 2 эт. | КУП (коробка уравнивания потенциалов) | 1 |  | разводка | КУП с/у 2 эт. | 77.195 | 13.25 |  | 0.3 | КУП-2 |  | 2 | 3.419
— |  | ПуГВ 1×4 | С/у мастер-спальни (оси 3–4) | КУП (коробка уравнивания потенциалов) | 1 |  | разводка | КУП с/у мастер-спальни | 79.393 | 13.35 |  | 0.3 | КУП-3 |  | 2 | 3.419
щит | ЩР-ВВ |  | Хоз.пом. | ввод однофазный 220 В, 15 кВт (как Дублин/Прага): кабель ВБбШв 3×16 в трубе ПНД 50 в земле, из земли в стальной гильзе через подполье и пол прямо в каркасную стену со щитом — под полом только этот кабель, принято 15 м + 1,5 м в доме | 16.5 | 16.5 | разводка | м | 80.45 | 12.805 |  |  |  |  | 1
щит | ЩР-ПТ |  | Хоз.пом. | гильза ввода: стальная труба ВГП Ду40 от грунта через подполье и панель пола в стену y 12,718 (кухня ¦ хоз.пом.) под щитом (≈0,9 м, сетка от грызунов обжимается хомутом), зазоры — негорючий герметик | 1 |  | разводка | шт | 80.45 | 12.805 |  |  |  |  | 1
щит | ВВ-ГОФ |  | Хоз.пом. | металлорукав в ПВХ-оболочке РЗ-ЦП 38 для кабеля ввода в каркасе стены от гильзы до щита (СП 256) | 1.9 | 1.9 | разводка | м | 80.45 | 12.805 |  |  |  |  | 1
щит | ЩР |  | Хоз.пом. | щит распределительный НАКЛАДНОЙ пластиковый ЩРН-П-36 в хоз.пом. на каркасной стене y 12,718 (кухня ¦ хоз.пом.), низ ≈1,30, на закладной, шины N и PE, DIN-рейки | 1 |  | разводка | шт | 80.45 | 12.805 |  |  |  |  | 1
щит | ЩР-НШ |  | Хоз.пом. | закладная под накладной щит: фанера 18 / доска 45×145 между стойками каркаса, ввод кабелей сверху и снизу щита в металлорукаве | 1 |  | разводка | компл | 80.45 | 12.805 |  |  |  |  | 1
щит | ЩР-QF |  | Хоз.пом. | вводной автомат 2P C63 | 1 |  | разводка | шт | 80.45 | 12.805 |  |  |  |  | 1
щит | ЩР-УЗО |  | Хоз.пом. | УЗО противопожарное 2P 80 А 100 мА | 1 |  | разводка | шт | 80.45 | 12.805 |  |  |  |  | 1
щит | ЩР-РН |  | Хоз.пом. | реле напряжения однофазное 63 А | 1 |  | разводка | шт | 80.45 | 12.805 |  |  |  |  | 1
щит | ЩР-РП |  | Хоз.пом. | реле приоритета нагрузки 1ф 63 А: при перегрузе ввода отключает водонагреватель, конвекторы ЭК-1 и полотенцесушители | 1 |  | разводка | шт | 80.45 | 12.805 |  |  |  |  | 1
щит | ЩР-ГР |  | Хоз.пом. | групповые аппараты: 18 групп, ≈42 модулей, резерв по щиту | 1 |  | разводка | компл | 80.45 | 12.805 |  |  |  |  | 1
щит | ЩР-ТР |  | Хоз.пом. | терморегулятор на DIN-рейку с выносным датчиком (группа 10 — обогрев ввода воды и выпусков К1), 2 модуля | 1 |  | разводка | шт | 80.45 | 12.805 |  |  |  |  | 1
щит | ЩР-ДТ |  | Хоз.пом. | провод датчика терморегулятора (удлинение) до ввода воды, в металлорукаве вместе с кабелем группы | 4 | 4 | разводка | м | 80.45 | 12.805 |  |  |  |  | 1
щит | ПОД-2 |  | Хоз.пом. | подъём кабелей на 2 этаж: пучок 7 групп в каркасе стены x 79,306 (хоз,пом, ¦ лестница, пролёт 14,42…14,77) от щита ≈4,73 м на группу (учтено в длинах групп), сквозь обвязку стены и перекрытие у грани ригеля лестничного проёма — 2 отверстия Ø32 (по месту, ригель не сверлить), зазоры — негорючий герметик | 1 |  | разводка | компл | 80.45 | 12.805 |  |  |  |  | 1
щит | КУП |  | Хоз.пом. | коробка уравнивания потенциалов КУП (ШДУП) IP44 — в каждом с/у (3 шт.), h 0,3 — дополнительная система уравнивания потенциалов (ПУЭ 7.1.88) | 3 |  | разводка | шт | 80.45 | 12.805 |  |  |  |  | 1
щит | КУП-ПР |  | Хоз.пом. | провод ПуГВ (ПВ-3) 1×4 жёлто-зелёный от шины PE щита до КУП, в каркасе стен в металлорукаве | 28 | 28 | разводка | м | 80.45 | 12.805 |  |  |  |  | 1
щит | КЛ-ЗЕМ |  | Хоз.пом. | контур заземления: 3 электрода 1,5 м + полоса, провод ПуГВ 16 до щита | 1 |  | разводка | компл | 80.45 | 12.805 |  |  |  |  | 1
щит | МРК |  | Хоз.пом. | металлорукав в ПВХ-оболочке РЗ-ЦП 15 — в деревянном каркасе стен и перегородок, провод КУП (СП 256: кабель в пустотах только в металле, по одному кабелю в рукаве, через стойки — отверстия Ø25) | 450.1 | 450.1 | разводка | м | 80.45 | 12.805 |  |  |  |  | 1
щит | МРК-20 |  | Хоз.пом. | металлорукав в ПВХ-оболочке РЗ-ЦП 20 — кабель 3×6 (варочная) в каркасе стены | 2.5 | 2.5 | разводка | м | 80.45 | 12.805 |  |  |  |  | 1
щит | КК-СТ |  | Хоз.пом. | кабель-канал стальной оцинкованный с крышкой — открытые участки по ОСП наружных стен к накладным точкам, в пену СИП не заглублять | 117 | 117 | разводка | м | 80.45 | 12.805 |  |  |  |  | 1
щит | КОР-МЕТ |  | Хоз.пом. | коробка накладная металлическая (или розетка в металлической накладной коробке) на наружной стене — точки «накладная» | 15 |  | разводка | шт | 80.45 | 12.805 |  |  |  |  | 1
щит | ГИЛ-СТ |  | Хоз.пом. | стальная гильза Ø25 сквозь наружную СИП-стену под уличный светильник / розетку / вентилятор (≈0,2 м), герметизация с двух сторон | 5 |  | разводка | шт | 80.45 | 12.805 |  |  |  |  | 1
щит | КРЕП |  | Хоз.пом. | скобы для металлорукава (шаг 0,5 м), вводы/муфты металлорукава в коробки, дюбели для стального канала, ответвительные коробки не нужны (шлейф через подрозетники) | 1 |  | разводка | компл | 80.45 | 12.805 |  |  |  |  | 1
итог |  | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 |  | ИТОГО кабель ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | 281.9 | 281.9 | разводка | м
итог |  | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 |  | ИТОГО кабель ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | 375.2 | 375.2 | разводка | м
итог |  | ВВГнг(А)-LS 3×6 |  | ИТОГО кабель ВВГнг(А)-LS 3×6 | 2.5 | 2.5 | разводка | м

## Базовый
группа | автомат | кабель | комната | тип точки | количество | длина трассы, м | пакет | что входит | x | y | накладная | z | id | выключатель | этаж | z абс. от ±0,000, м
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | щит ЩР | ГРУППА: Освещение 1 эт.: прихожая, кухня-гостиная, крыльцо, терраса (1~220 В) | 1 | 71.5 | разводка | кабель от щита шлейфом по всем точкам группы: в каркасе стен и перегородок в металлорукаве РЗ-ЦП 15, по наружным стенам — в стальном кабель-канале, ригель Рг-1 (ЛВЛ 2×45×300 по x 79,306, y 9,27…12,21, низ +2,500, короб ГКЛ вплотную) НЕ СВЕРЛИТЬ, в коробе места нет — линию ригеля трасса переходит: внизу у пола (h 0,15, ниже ригеля) — по стене эркера в стальном канале (y 9,40), поверху севернее торца ригеля (y 12,50) — через каркас стены x 79,306, ЛВЛ не задевает | 80.45 | 12.805 |  |  |  |  | 1
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Прихожая | выключатель 2-кл. | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 75.763 | 9.6 |  | 0.9 | Э1.1-1 |  | 1 | 0.995
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Прихожая | выключатель 2-кл. | 1 |  | приборы | выключатель 2-кл. | 75.763 | 9.6 |  | 0.9 | Э1.1-1 |  | 1 | 0.995
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Прихожая | светильник настенный (бра) | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм / вывод кабеля в ГКЛ на h = 2,40 м | 74.6 | 11.066 |  | 2.4 | Э1.1-2 | Э1.1-1 | 1 | 2.495
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Прихожая | светильник настенный (бра) | 1 |  | приборы | бра настенное эконом с лампой | 74.6 | 11.066 |  | 2.4 | Э1.1-2 | Э1.1-1 | 1 | 2.495
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Крыльцо | светильник уличный IP44 | 1 |  | разводка | сквозь СИП-стену в стальной гильзе, герметизация с двух сторон, кабель снаружи с запасом 0,3 м | 75.45 | 9.23 | да | 2 | Э1.1-3 | Э1.1-1 | 1 | 2.095
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Крыльцо | светильник уличный IP44 | 1 |  | приборы | светильник уличный IP44 (самый дешёвый) | 75.45 | 9.23 | да | 2 | Э1.1-3 | Э1.1-1 | 1 | 2.095
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Кухня-гостиная | выключатель 2-кл. | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 75.937 | 11.05 |  | 0.9 | Э1.1-4 |  | 1 | 0.995
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Кухня-гостиная | выключатель 2-кл. | 1 |  | приборы | выключатель 2-кл. | 75.937 | 11.05 |  | 0.9 | Э1.1-4 |  | 1 | 0.995
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Кухня-гостиная | светильник настенный (бра) | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм / вывод кабеля в ГКЛ на h = 2,40 м | 75.937 | 11.5 |  | 2.4 | Э1.1-5 | Э1.1-4 | 1 | 2.495
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Кухня-гостиная | светильник настенный (бра) | 1 |  | приборы | бра настенное эконом с лампой | 75.937 | 11.5 |  | 2.4 | Э1.1-5 | Э1.1-4 | 1 | 2.495
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Кухня-гостиная | выключатель 2-кл. | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 79.219 | 12.25 |  | 0.9 | Э1.1-6 |  | 1 | 0.995
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Кухня-гостиная | выключатель 2-кл. | 1 |  | приборы | выключатель 2-кл. | 79.219 | 12.25 |  | 0.9 | Э1.1-6 |  | 1 | 0.995
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Кухня-гостиная | светильник настенный (бра) | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм / вывод кабеля в ГКЛ на h = 2,40 м | 79.219 | 12.5 |  | 2.4 | Э1.1-7 | Э1.1-6 | 1 | 2.495
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Кухня-гостиная | светильник настенный (бра) | 1 |  | приборы | бра настенное эконом с лампой | 79.219 | 12.5 |  | 2.4 | Э1.1-7 | Э1.1-6 | 1 | 2.495
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Кухня-гостиная | светильник настенный (бра) | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм / вывод кабеля в ГКЛ на h = 2,40 м | 81.25 | 12.631 |  | 2.4 | Э1.1-8 | Э1.1-6 | 1 | 2.495
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Кухня-гостиная | светильник настенный (бра) | 1 |  | приборы | бра настенное эконом с лампой | 81.25 | 12.631 |  | 2.4 | Э1.1-8 | Э1.1-6 | 1 | 2.495
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Терраса | светильник уличный IP44 | 1 |  | разводка | сквозь СИП-стену в стальной гильзе, герметизация с двух сторон, кабель снаружи с запасом 0,3 м | 81.6 | 9.23 | да | 2 | Э1.1-9 | Э1.1-10 | 1 | 2.095
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Терраса | светильник уличный IP44 | 1 |  | приборы | светильник уличный IP44 (самый дешёвый) | 81.6 | 9.23 | да | 2 | Э1.1-9 | Э1.1-10 | 1 | 2.095
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Кухня-гостиная | выключатель 1-кл. | 1 |  | разводка | накладная металлическая коробка, кабель из каркаса ближайшей стены открыто в стальном кабель-канале ≈6,23 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | 79.75 | 9.404 | да | 0.9 | Э1.1-10 |  | 1 | 0.995
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Кухня-гостиная | выключатель 1-кл. | 1 |  | приборы | выключатель 1-кл. | 79.75 | 9.404 | да | 0.9 | Э1.1-10 |  | 1 | 0.995
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Прихожая | светильник потолочный (натяжной потолок) | 1 |  | разводка | закладная-платформа под светильник на полотне клиента, кабель над полотном в металлорукаве РЗ-ЦП 15 по перекрытию, выведен с запасом 0,3, прихожая | 74.5 | 10.23 |  | 2.655 | НП-1 | Э1.1-1 (+ отдельная клавиша НП) | 1 | 2.75
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Прихожая | светильник потолочный (натяжной потолок) | 1 |  | приборы | светильник потолочный для натяжного потолка LED ≤ 40 Вт | 74.5 | 10.23 |  | 2.655 | НП-1 | Э1.1-1 (+ отдельная клавиша НП) | 1 | 2.75
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Кухня-гостиная | светильник потолочный (натяжной потолок) | 1 |  | разводка | закладная-платформа под светильник на полотне клиента, кабель над полотном в металлорукаве РЗ-ЦП 15 по перекрытию, выведен с запасом 0,3, гостиная — между ТВ и диваном | 77.1 | 9.8 |  | 2.655 | НП-2 | Э1.1-4 (+ отдельная клавиша НП) | 1 | 2.75
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Кухня-гостиная | светильник потолочный (натяжной потолок) | 1 |  | приборы | светильник потолочный для натяжного потолка LED ≤ 40 Вт | 77.1 | 9.8 |  | 2.655 | НП-2 | Э1.1-4 (+ отдельная клавиша НП) | 1 | 2.75
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Кухня-гостиная | светильник потолочный (натяжной потолок) | 1 |  | разводка | закладная-платформа под светильник на полотне клиента, кабель над полотном в металлорукаве РЗ-ЦП 15 по перекрытию, выведен с запасом 0,3, над обеденным столом | 79.88 | 10.13 |  | 2.655 | НП-3 | Э1.1-6 (+ отдельная клавиша НП) | 1 | 2.75
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Кухня-гостиная | светильник потолочный (натяжной потолок) | 1 |  | приборы | светильник потолочный для натяжного потолка LED ≤ 40 Вт | 79.88 | 10.13 |  | 2.655 | НП-3 | Э1.1-6 (+ отдельная клавиша НП) | 1 | 2.75
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Кухня-гостиная | светильник потолочный (натяжной потолок) | 1 |  | разводка | закладная-платформа под светильник на полотне клиента, кабель над полотном в металлорукаве РЗ-ЦП 15 по перекрытию, выведен с запасом 0,3, кухня | 80.7 | 11.6 |  | 2.655 | НП-4 | Э1.1-6 (+ отдельная клавиша НП) | 1 | 2.75
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Кухня-гостиная | светильник потолочный (натяжной потолок) | 1 |  | приборы | светильник потолочный для натяжного потолка LED ≤ 40 Вт | 80.7 | 11.6 |  | 2.655 | НП-4 | Э1.1-6 (+ отдельная клавиша НП) | 1 | 2.75
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Кухня-гостиная | светильник потолочный (натяжной потолок) | 1 |  | разводка | закладная-платформа под светильник на полотне клиента, кабель над полотном в металлорукаве РЗ-ЦП 15 по перекрытию, выведен с запасом 0,3, над мойкой | 81.369 | 10.9 |  | 2.655 | НП-5 | Э1.1-6 (+ отдельная клавиша НП) | 1 | 2.75
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Кухня-гостиная | светильник потолочный (натяжной потолок) | 1 |  | приборы | светильник потолочный для натяжного потолка LED ≤ 40 Вт | 81.369 | 10.9 |  | 2.655 | НП-5 | Э1.1-6 (+ отдельная клавиша НП) | 1 | 2.75
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | щит ЩР | ГРУППА: Освещение 1 эт.: спальня, с/у, хоз.пом. (1~220 В) | 1 | 50 | разводка | кабель от щита шлейфом по всем точкам группы: в каркасе стен и перегородок в металлорукаве РЗ-ЦП 15, по наружным стенам — в стальном кабель-канале | 80.45 | 12.805 |  |  |  |  | 1
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня | выключатель 2-кл. | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 75.763 | 12.8 |  | 0.9 | Э1.2-1 |  | 1 | 0.995
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня | выключатель 2-кл. | 1 |  | приборы | выключатель 2-кл. | 75.763 | 12.8 |  | 0.9 | Э1.2-1 |  | 1 | 0.995
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня | светильник настенный (бра) | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм / вывод кабеля в ГКЛ на h = 2,40 м | 75.763 | 14.8 |  | 2.4 | Э1.2-2 | Э1.2-1 | 1 | 2.495
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня | светильник настенный (бра) | 1 |  | приборы | бра настенное эконом с лампой | 75.763 | 14.8 |  | 2.4 | Э1.2-2 | Э1.2-1 | 1 | 2.495
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня | светильник настенный (бра) | 1 |  | разводка | накладная металлическая коробка, кабель из каркаса ближайшей стены открыто в стальном кабель-канале ≈4,65 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | 73.237 | 13.931 | да | 2 | Э1.2-3 | Э1.2-1 | 1 | 2.095
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня | светильник настенный (бра) | 1 |  | приборы | бра настенное эконом с лампой | 73.237 | 13.931 | да | 2 | Э1.2-3 | Э1.2-1 | 1 | 2.095
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Кухня-гостиная | выключатель 2-кл. | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 76.17 | 12.766 |  | 0.9 | Э1.2-4 |  | 1 | 0.995
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Кухня-гостиная | выключатель 2-кл. | 1 |  | приборы | выключатель 2-кл. | 76.17 | 12.766 |  | 0.9 | Э1.2-4 |  | 1 | 0.995
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | С/у | светильник настенный (бра) | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм / вывод кабеля в ГКЛ на h = 2,40 м | 77.195 | 13.55 |  | 2.4 | Э1.2-5 | Э1.2-4 | 1 | 2.495
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | С/у | светильник настенный (бра) | 1 |  | приборы | бра настенное эконом с лампой | 77.195 | 13.55 |  | 2.4 | Э1.2-5 | Э1.2-4 | 1 | 2.495
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | С/у | вентилятор вытяжной | 1 |  | разводка | сквозь СИП-стену в канал Ø100 (гильза), кабель выведен с запасом 0,3 м, к вентилятору — открыто в стальном канале | 77.08 | 15.117 | да | 2.4 | Э1.2-6 | Э1.2-4 | 1 | 2.495
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | С/у | вентилятор вытяжной | 1 |  | приборы | вентилятор вытяжной 100 мм | 77.08 | 15.117 | да | 2.4 | Э1.2-6 | Э1.2-4 | 1 | 2.495
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Хоз.пом. | выключатель 1-кл. | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 79.393 | 13.82 |  | 0.9 | Э1.2-7 |  | 1 | 0.995
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Хоз.пом. | выключатель 1-кл. | 1 |  | приборы | выключатель 1-кл. | 79.393 | 13.82 |  | 0.9 | Э1.2-7 |  | 1 | 0.995
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Хоз.пом. | светильник настенный (бра) | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм / вывод кабеля в ГКЛ на h = 2,40 м | 80.95 | 12.805 |  | 2.4 | Э1.2-8 | Э1.2-7 | 1 | 2.495
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Хоз.пом. | светильник настенный (бра) | 1 |  | приборы | бра настенное эконом с лампой | 80.95 | 12.805 |  | 2.4 | Э1.2-8 | Э1.2-7 | 1 | 2.495
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня | светильник потолочный (натяжной потолок) | 1 |  | разводка | закладная-платформа под светильник на полотне клиента, кабель над полотном в металлорукаве РЗ-ЦП 15 по перекрытию, выведен с запасом 0,3, в центре спальни | 74.5 | 13.15 |  | 2.655 | НП-6 | Э1.2-1 (+ отдельная клавиша НП) | 1 | 2.75
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня | светильник потолочный (натяжной потолок) | 1 |  | приборы | светильник потолочный для натяжного потолка LED ≤ 40 Вт | 74.5 | 13.15 |  | 2.655 | НП-6 | Э1.2-1 (+ отдельная клавиша НП) | 1 | 2.75
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | С/у | светильник потолочный (натяжной потолок) | 1 |  | разводка | закладная-платформа под светильник на полотне клиента, кабель над полотном в металлорукаве РЗ-ЦП 15 по перекрытию, выведен с запасом 0,3, с/у IP44 | 76.56 | 13.6 |  | 2.655 | НП-7 | Э1.2-4 (+ отдельная клавиша НП) | 1 | 2.75
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | С/у | светильник потолочный (натяжной потолок) | 1 |  | приборы | светильник потолочный для натяжного потолка LED ≤ 40 Вт | 76.56 | 13.6 |  | 2.655 | НП-7 | Э1.2-4 (+ отдельная клавиша НП) | 1 | 2.75
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Хоз.пом. | светильник потолочный (натяжной потолок) | 1 |  | разводка | закладная-платформа под светильник на полотне клиента, кабель над полотном в металлорукаве РЗ-ЦП 15 по перекрытию, выведен с запасом 0,3, хоз.пом. | 80.66 | 13.96 |  | 2.655 | НП-8 | Э1.2-7 (+ отдельная клавиша НП) | 1 | 2.75
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Хоз.пом. | светильник потолочный (натяжной потолок) | 1 |  | приборы | светильник потолочный для натяжного потолка LED ≤ 40 Вт | 80.66 | 13.96 |  | 2.655 | НП-8 | Э1.2-7 (+ отдельная клавиша НП) | 1 | 2.75
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | щит ЩР | ГРУППА: Освещение: лестница, холл, спальня 2 эт., с/у 2 эт. (1~220 В) | 1 | 106 | разводка | кабель от щита шлейфом по всем точкам группы: в каркасе стен и перегородок в металлорукаве РЗ-ЦП 15, по наружным стенам — в стальном кабель-канале, на 2 этаж — в каркасе стены x 79,306 сквозь межэтажное перекрытие | 80.45 | 12.805 |  |  |  |  | 1
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Кухня-гостиная | выключатель проходной 1-кл. | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 79.219 | 12.32 |  | 0.9 | Э1.3-1 |  | 1 | 0.995
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Кухня-гостиная | выключатель проходной 1-кл. | 1 |  | приборы | выключатель проходной 1-кл. | 79.219 | 12.32 |  | 0.9 | Э1.3-1 |  | 1 | 0.995
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Кухня-гостиная | светильник настенный (бра) | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм / вывод кабеля в ГКЛ на h = 2,20 м | 79.219 | 14.4 |  | 2.2 | Э1.3-2 | Э1.3-1 + Э1.3-3 | 1 | 2.295
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Кухня-гостиная | светильник настенный (бра) | 1 |  | приборы | бра настенное эконом с лампой | 79.219 | 14.4 |  | 2.2 | Э1.3-2 | Э1.3-1 + Э1.3-3 | 1 | 2.295
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Холл | выключатель проходной 1-кл. | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 79.219 | 13.1 |  | 0.9 | Э1.3-3 |  | 2 | 4.019
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Холл | выключатель проходной 1-кл. | 1 |  | приборы | выключатель проходной 1-кл. | 79.219 | 13.1 |  | 0.9 | Э1.3-3 |  | 2 | 4.019
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Холл | выключатель 1-кл. | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 77.25 | 11.905 |  | 0.9 | Э1.3-4 |  | 2 | 4.019
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Холл | выключатель 1-кл. | 1 |  | приборы | выключатель 1-кл. | 77.25 | 11.905 |  | 0.9 | Э1.3-4 |  | 2 | 4.019
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Холл | светильник настенный (бра) | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм / вывод кабеля в ГКЛ на h = 2,40 м | 78.2 | 11.905 |  | 2.4 | Э1.3-5 | Э1.3-4 | 2 | 5.519
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Холл | светильник настенный (бра) | 1 |  | приборы | бра настенное эконом с лампой | 78.2 | 11.905 |  | 2.4 | Э1.3-5 | Э1.3-4 | 2 | 5.519
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня 2 эт. | выключатель 2-кл. | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 75.951 | 11.55 |  | 0.9 | Э1.3-6 |  | 2 | 4.019
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня 2 эт. | выключатель 2-кл. | 1 |  | приборы | выключатель 2-кл. | 75.951 | 11.55 |  | 0.9 | Э1.3-6 |  | 2 | 4.019
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня 2 эт. | светильник настенный (бра) | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм / вывод кабеля в ГКЛ на h = 2,40 м | 75.951 | 10.8 |  | 2.4 | Э1.3-7 | Э1.3-6 | 2 | 5.519
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня 2 эт. | светильник настенный (бра) | 1 |  | приборы | бра настенное эконом с лампой | 75.951 | 10.8 |  | 2.4 | Э1.3-7 | Э1.3-6 | 2 | 5.519
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня 2 эт. | светильник настенный (бра) | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм / вывод кабеля в ГКЛ на h = 2,00 м | 79.219 | 9.575 |  | 2 | Э1.3-8 | Э1.3-6 | 2 | 5.119
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня 2 эт. | светильник настенный (бра) | 1 |  | приборы | бра настенное эконом с лампой | 79.219 | 9.575 |  | 2 | Э1.3-8 | Э1.3-6 | 2 | 5.119
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Холл | выключатель 2-кл. | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 77.12 | 13.005 |  | 0.9 | Э1.3-9 |  | 2 | 4.019
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Холл | выключатель 2-кл. | 1 |  | приборы | выключатель 2-кл. | 77.12 | 13.005 |  | 0.9 | Э1.3-9 |  | 2 | 4.019
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | С/у 2 эт. | светильник настенный (бра) | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм / вывод кабеля в ГКЛ на h = 2,40 м | 77.195 | 13.45 |  | 2.4 | Э1.3-10 | Э1.3-9 | 2 | 5.519
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | С/у 2 эт. | светильник настенный (бра) | 1 |  | приборы | бра настенное эконом с лампой | 77.195 | 13.45 |  | 2.4 | Э1.3-10 | Э1.3-9 | 2 | 5.519
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | С/у 2 эт. | вентилятор вытяжной | 1 |  | разводка | сквозь СИП-стену в канал Ø100 (гильза), кабель выведен с запасом 0,3 м, к вентилятору — открыто в стальном канале | 76.6 | 15.117 | да | 2.4 | Э1.3-11 | Э1.3-9 | 2 | 5.519
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | С/у 2 эт. | вентилятор вытяжной | 1 |  | приборы | вентилятор вытяжной 100 мм | 76.6 | 15.117 | да | 2.4 | Э1.3-11 | Э1.3-9 | 2 | 5.519
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Холл | светильник потолочный (натяжной потолок) | 1 |  | разводка | закладная-платформа под светильник на полотне клиента, кабель над полотном в металлорукаве РЗ-ЦП 15 по перекрытию, выведен с запасом 0,3, холл | 77.6 | 12.45 |  | 2.655 | НП-9 | Э1.3-4 (+ отдельная клавиша НП) | 2 | 5.774
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Холл | светильник потолочный (натяжной потолок) | 1 |  | приборы | светильник потолочный для натяжного потолка LED ≤ 40 Вт | 77.6 | 12.45 |  | 2.655 | НП-9 | Э1.3-4 (+ отдельная клавиша НП) | 2 | 5.774
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Холл | светильник потолочный (натяжной потолок) | 1 |  | разводка | закладная-платформа под светильник на полотне клиента, кабель над полотном в металлорукаве РЗ-ЦП 15 по перекрытию, выведен с запасом 0,3, над лестничным проёмом (проходные) | 78.29 | 14.23 |  | 2.655 | НП-10 | Э1.3-1 + Э1.3-3 (+ отдельная клавиша НП) | 2 | 5.774
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Холл | светильник потолочный (натяжной потолок) | 1 |  | приборы | светильник потолочный для натяжного потолка LED ≤ 40 Вт | 78.29 | 14.23 |  | 2.655 | НП-10 | Э1.3-1 + Э1.3-3 (+ отдельная клавиша НП) | 2 | 5.774
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня 2 эт. | светильник потолочный (натяжной потолок) | 1 |  | разводка | закладная-платформа под светильник на полотне клиента, кабель над полотном в металлорукаве РЗ-ЦП 15 по перекрытию, выведен с запасом 0,3, в центре спальни | 77.58 | 9.95 |  | 2.655 | НП-11 | Э1.3-6 (+ отдельная клавиша НП) | 2 | 5.774
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня 2 эт. | светильник потолочный (натяжной потолок) | 1 |  | приборы | светильник потолочный для натяжного потолка LED ≤ 40 Вт | 77.58 | 9.95 |  | 2.655 | НП-11 | Э1.3-6 (+ отдельная клавиша НП) | 2 | 5.774
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | С/у 2 эт. | светильник потолочный (натяжной потолок) | 1 |  | разводка | закладная-платформа под светильник на полотне клиента, кабель над полотном в металлорукаве РЗ-ЦП 15 по перекрытию, выведен с запасом 0,3, с/у IP44 | 76.4 | 13.7 |  | 2.655 | НП-12 | Э1.3-9 (+ отдельная клавиша НП) | 2 | 5.774
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | С/у 2 эт. | светильник потолочный (натяжной потолок) | 1 |  | приборы | светильник потолочный для натяжного потолка LED ≤ 40 Вт | 76.4 | 13.7 |  | 2.655 | НП-12 | Э1.3-9 (+ отдельная клавиша НП) | 2 | 5.774
1.4 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | щит ЩР | ГРУППА: Освещение 2 эт.: мастер-спальни, гардеробная, с/у мастер-спальни (1~220 В) | 1 | 109 | разводка | кабель от щита шлейфом по всем точкам группы: в каркасе стен и перегородок в металлорукаве РЗ-ЦП 15, по наружным стенам — в стальном кабель-канале, на 2 этаж — в каркасе стены x 79,306 сквозь межэтажное перекрытие | 80.45 | 12.805 |  |  |  |  | 1
1.4 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Мастер-спальня (оси 1–2) | выключатель 2-кл. | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 75.777 | 11.85 |  | 0.9 | Э1.4-1 |  | 2 | 4.019
1.4 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Мастер-спальня (оси 1–2) | выключатель 2-кл. | 1 |  | приборы | выключатель 2-кл. | 75.777 | 11.85 |  | 0.9 | Э1.4-1 |  | 2 | 4.019
1.4 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Мастер-спальня (оси 1–2) | светильник настенный (бра) | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм / вывод кабеля в ГКЛ на h = 2,40 м | 74.8 | 13.005 |  | 2.4 | Э1.4-2 | Э1.4-1 | 2 | 5.519
1.4 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Мастер-спальня (оси 1–2) | светильник настенный (бра) | 1 |  | приборы | бра настенное эконом с лампой | 74.8 | 13.005 |  | 2.4 | Э1.4-2 | Э1.4-1 | 2 | 5.519
1.4 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Мастер-спальня (оси 1–2) | светильник настенный (бра) | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм / вывод кабеля в ГКЛ на h = 1,60 м | 75.777 | 9.95 |  | 1.6 | Э1.4-3 | Э1.4-1 | 2 | 4.719
1.4 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Мастер-спальня (оси 1–2) | светильник настенный (бра) | 1 |  | приборы | бра настенное эконом с лампой | 75.777 | 9.95 |  | 1.6 | Э1.4-3 | Э1.4-1 | 2 | 4.719
1.4 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Мастер-спальня (оси 1–2) | выключатель 1-кл. | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 74.52 | 13.005 |  | 0.9 | Э1.4-4 |  | 2 | 4.019
1.4 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Мастер-спальня (оси 1–2) | выключатель 1-кл. | 1 |  | приборы | выключатель 1-кл. | 74.52 | 13.005 |  | 0.9 | Э1.4-4 |  | 2 | 4.019
1.4 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Гардеробная мастер-спальни (оси 1–2) | светильник настенный (бра) | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм / вывод кабеля в ГКЛ на h = 2,40 м | 73.45 | 13.129 |  | 2.4 | Э1.4-5 | Э1.4-4 | 2 | 5.519
1.4 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Гардеробная мастер-спальни (оси 1–2) | светильник настенный (бра) | 1 |  | приборы | бра настенное эконом с лампой | 73.45 | 13.129 |  | 2.4 | Э1.4-5 | Э1.4-4 | 2 | 5.519
1.4 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Мастер-спальня (оси 3–4) | выключатель 2-кл. | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 79.393 | 11.92 |  | 0.9 | Э1.4-6 |  | 2 | 4.019
1.4 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Мастер-спальня (оси 3–4) | выключатель 2-кл. | 1 |  | приборы | выключатель 2-кл. | 79.393 | 11.92 |  | 0.9 | Э1.4-6 |  | 2 | 4.019
1.4 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Мастер-спальня (оси 3–4) | светильник настенный (бра) | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм / вывод кабеля в ГКЛ на h = 2,40 м | 79.393 | 9.46 |  | 2.4 | Э1.4-7 | Э1.4-6 | 2 | 5.519
1.4 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Мастер-спальня (оси 3–4) | светильник настенный (бра) | 1 |  | приборы | бра настенное эконом с лампой | 79.393 | 9.46 |  | 2.4 | Э1.4-7 | Э1.4-6 | 2 | 5.519
1.4 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Мастер-спальня (оси 3–4) | светильник настенный (бра) | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм / вывод кабеля в ГКЛ на h = 2,00 м | 79.393 | 10.704 |  | 2 | Э1.4-8 | Э1.4-6 | 2 | 5.119
1.4 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Мастер-спальня (оси 3–4) | светильник настенный (бра) | 1 |  | приборы | бра настенное эконом с лампой | 79.393 | 10.704 |  | 2 | Э1.4-8 | Э1.4-6 | 2 | 5.119
1.4 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Мастер-спальня (оси 3–4) | выключатель 2-кл. | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 79.45 | 13.005 |  | 0.9 | Э1.4-9 |  | 2 | 4.019
1.4 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Мастер-спальня (оси 3–4) | выключатель 2-кл. | 1 |  | приборы | выключатель 2-кл. | 79.45 | 13.005 |  | 0.9 | Э1.4-9 |  | 2 | 4.019
1.4 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | С/у мастер-спальни (оси 3–4) | светильник настенный (бра) | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм / вывод кабеля в ГКЛ на h = 2,40 м | 79.393 | 13.7 |  | 2.4 | Э1.4-10 | Э1.4-9 | 2 | 5.519
1.4 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | С/у мастер-спальни (оси 3–4) | светильник настенный (бра) | 1 |  | приборы | бра настенное эконом с лампой | 79.393 | 13.7 |  | 2.4 | Э1.4-10 | Э1.4-9 | 2 | 5.519
1.4 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | С/у мастер-спальни (оси 3–4) | вентилятор вытяжной | 1 |  | разводка | сквозь СИП-стену в канал Ø100 (гильза), кабель выведен с запасом 0,3 м, к вентилятору — открыто в стальном канале | 80.7 | 15.117 | да | 2.4 | Э1.4-11 | Э1.4-9 | 2 | 5.519
1.4 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | С/у мастер-спальни (оси 3–4) | вентилятор вытяжной | 1 |  | приборы | вентилятор вытяжной 100 мм | 80.7 | 15.117 | да | 2.4 | Э1.4-11 | Э1.4-9 | 2 | 5.519
1.4 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Мастер-спальня (оси 1–2) | светильник потолочный (натяжной потолок) | 1 |  | разводка | закладная-платформа под светильник на полотне клиента, кабель над полотном в металлорукаве РЗ-ЦП 15 по перекрытию, выведен с запасом 0,3, в центре спальни | 74.5 | 11.2 |  | 2.655 | НП-13 | Э1.4-1 (+ отдельная клавиша НП) | 2 | 5.774
1.4 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Мастер-спальня (оси 1–2) | светильник потолочный (натяжной потолок) | 1 |  | приборы | светильник потолочный для натяжного потолка LED ≤ 40 Вт | 74.5 | 11.2 |  | 2.655 | НП-13 | Э1.4-1 (+ отдельная клавиша НП) | 2 | 5.774
1.4 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Мастер-спальня (оси 3–4) | светильник потолочный (натяжной потолок) | 1 |  | разводка | закладная-платформа под светильник на полотне клиента, кабель над полотном в металлорукаве РЗ-ЦП 15 по перекрытию, выведен с запасом 0,3, в центре спальни | 80.66 | 11.2 |  | 2.655 | НП-14 | Э1.4-6 (+ отдельная клавиша НП) | 2 | 5.774
1.4 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Мастер-спальня (оси 3–4) | светильник потолочный (натяжной потолок) | 1 |  | приборы | светильник потолочный для натяжного потолка LED ≤ 40 Вт | 80.66 | 11.2 |  | 2.655 | НП-14 | Э1.4-6 (+ отдельная клавиша НП) | 2 | 5.774
1.4 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | С/у мастер-спальни (оси 3–4) | светильник потолочный (натяжной потолок) | 1 |  | разводка | закладная-платформа под светильник на полотне клиента, кабель над полотном в металлорукаве РЗ-ЦП 15 по перекрытию, выведен с запасом 0,3, с/у IP44 | 80.4 | 13.9 |  | 2.655 | НП-15 | Э1.4-9 (+ отдельная клавиша НП) | 2 | 5.774
1.4 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | С/у мастер-спальни (оси 3–4) | светильник потолочный (натяжной потолок) | 1 |  | приборы | светильник потолочный для натяжного потолка LED ≤ 40 Вт | 80.4 | 13.9 |  | 2.655 | НП-15 | Э1.4-9 (+ отдельная клавиша НП) | 2 | 5.774
2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | щит ЩР | ГРУППА: Кухня: холодильник, столешница (1~220 В) | 1 | 12.6 | разводка | кабель от щита шлейфом по всем точкам группы: в каркасе стен и перегородок в металлорукаве РЗ-ЦП 15, по наружным стенам — в стальном кабель-канале | 80.45 | 12.805 |  |  |  |  | 1
2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня-гостиная | розетка | 1 |  | разводка | накладная металлическая коробка, кабель из каркаса ближайшей стены открыто в стальном кабель-канале ≈3,16 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | 81.919 | 9.704 | да | 0.3 | Э2-1 |  | 1 | 0.395
2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня-гостиная | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением, накладная | 81.919 | 9.704 | да | 0.3 | Э2-1 |  | 1 | 0.395
2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня-гостиная | розетка двойная | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 80.2 | 12.631 |  | 1.1 | Э2-2 |  | 1 | 1.195
2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня-гостиная | розетка двойная | 1 |  | приборы | розетка двойная с заземлением | 80.2 | 12.631 |  | 1.1 | Э2-2 |  | 1 | 1.195
2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня-гостиная | розетка двойная | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 81.25 | 12.631 |  | 1.1 | Э2-3 |  | 1 | 1.195
2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня-гостиная | розетка двойная | 1 |  | приборы | розетка двойная с заземлением | 81.25 | 12.631 |  | 1.1 | Э2-3 |  | 1 | 1.195
3 | автомат 1P C32 | ВВГнг(А)-LS 3×6 | щит ЩР | ГРУППА: Варочная панель (1~220 В) | 1 | 2.5 | разводка | кабель от щита шлейфом по всем точкам группы: в каркасе стен и перегородок в металлорукаве РЗ-ЦП 15, по наружным стенам — в стальном кабель-канале | 80.45 | 12.805 |  |  |  |  | 1
3 | автомат 1P C32 | ВВГнг(А)-LS 3×6 | Кухня-гостиная | силовой вывод 32 А (варочная) | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 80.72 | 12.631 |  | 0.3 | Э3-1 |  | 1 | 0.395
3 | автомат 1P C32 | ВВГнг(А)-LS 3×6 | Кухня-гостиная | силовой вывод 32 А (варочная) | 1 |  | приборы | силовая розетка 32 А или клеммная коробка | 80.72 | 12.631 |  | 0.3 | Э3-1 |  | 1 | 0.395
4 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | щит ЩР | ГРУППА: Посудомойка, вытяжка (1~220 В) | 1 | 7.3 | разводка | кабель от щита шлейфом по всем точкам группы: в каркасе стен и перегородок в металлорукаве РЗ-ЦП 15, по наружным стенам — в стальном кабель-канале | 80.45 | 12.805 |  |  |  |  | 1
4 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня-гостиная | розетка | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 80.72 | 12.631 |  | 2 | Э4-1 |  | 1 | 2.095
4 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня-гостиная | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением | 80.72 | 12.631 |  | 2 | Э4-1 |  | 1 | 2.095
4 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня-гостиная | розетка | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 81.7 | 12.631 |  | 0.3 | Э4-2 |  | 1 | 0.395
4 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня-гостиная | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением | 81.7 | 12.631 |  | 0.3 | Э4-2 |  | 1 | 0.395
5 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | щит ЩР | ГРУППА: Стиральная, сушильная (хоз.пом.) (1~220 В) | 1 | 9 | разводка | кабель от щита шлейфом по всем точкам группы: в каркасе стен и перегородок в металлорукаве РЗ-ЦП 15, по наружным стенам — в стальном кабель-канале | 80.45 | 12.805 |  |  |  |  | 1
5 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Хоз.пом. | розетка IP44 | 1 |  | разводка | накладная металлическая коробка, кабель из каркаса ближайшей стены открыто в стальном кабель-канале ≈2,38 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | 81.919 | 14.25 | да | 1 | Э5-1 |  | 1 | 1.095
5 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Хоз.пом. | розетка IP44 | 1 |  | приборы | розетка IP44 с крышкой | 81.919 | 14.25 | да | 1 | Э5-1 |  | 1 | 1.095
5 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Хоз.пом. | розетка IP44 | 1 |  | разводка | накладная металлическая коробка, кабель из каркаса ближайшей стены открыто в стальном кабель-канале ≈2,98 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | 81.919 | 14.25 | да | 1.6 | Э5-2 |  | 1 | 1.695
5 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Хоз.пом. | розетка IP44 | 1 |  | приборы | розетка IP44 с крышкой | 81.919 | 14.25 | да | 1.6 | Э5-2 |  | 1 | 1.695
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | щит ЩР | ГРУППА: Розетки 1 эт.: кухня-гостиная, прихожая, спальня (1~220 В) | 1 | 59.6 | разводка | кабель от щита шлейфом по всем точкам группы: в каркасе стен и перегородок в металлорукаве РЗ-ЦП 15, по наружным стенам — в стальном кабель-канале | 80.45 | 12.805 |  |  |  |  | 1
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Прихожая | розетка | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 75.4 | 11.066 |  | 0.3 | Э6.1-1 |  | 1 | 0.395
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Прихожая | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением | 75.4 | 11.066 |  | 0.3 | Э6.1-1 |  | 1 | 0.395
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня-гостиная | розетка двойная | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 75.937 | 9.49 |  | 1.25 | Э6.1-2 |  | 1 | 1.345
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня-гостиная | розетка двойная | 1 |  | приборы | розетка двойная с заземлением | 75.937 | 9.49 |  | 1.25 | Э6.1-2 |  | 1 | 1.345
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня-гостиная | розетка | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 75.937 | 9.75 |  | 0.3 | Э6.1-3 |  | 1 | 0.395
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня-гостиная | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением | 75.937 | 9.75 |  | 0.3 | Э6.1-3 |  | 1 | 0.395
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня-гостиная | розетка | 1 |  | разводка | накладная металлическая коробка, кабель из каркаса ближайшей стены открыто в стальном кабель-канале ≈5,71 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | 79.219 | 9.1 | да | 0.3 | Э6.1-4 |  | 1 | 0.395
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня-гостиная | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением, накладная | 79.219 | 9.1 | да | 0.3 | Э6.1-4 |  | 1 | 0.395
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня-гостиная | розетка | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 79.219 | 12.62 |  | 0.3 | Э6.1-5 |  | 1 | 0.395
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня-гостиная | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением | 79.219 | 12.62 |  | 0.3 | Э6.1-5 |  | 1 | 0.395
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня-гостиная | розетка | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 76.05 | 12.766 |  | 0.3 | Э6.1-6 |  | 1 | 0.395
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня-гостиная | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением | 76.05 | 12.766 |  | 0.3 | Э6.1-6 |  | 1 | 0.395
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня | розетка | 1 |  | разводка | накладная металлическая коробка, кабель из каркаса ближайшей стены открыто в стальном кабель-канале ≈2,45 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | 73.237 | 13.031 | да | 0.7 | Э6.1-7 |  | 1 | 0.795
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением, накладная | 73.237 | 13.031 | да | 0.7 | Э6.1-7 |  | 1 | 0.795
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня | розетка | 1 |  | разводка | накладная металлическая коробка, кабель из каркаса ближайшей стены открыто в стальном кабель-канале ≈3,45 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | 73.237 | 14.831 | да | 0.7 | Э6.1-8 |  | 1 | 0.795
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением, накладная | 73.237 | 14.831 | да | 0.7 | Э6.1-8 |  | 1 | 0.795
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня | розетка | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 75.763 | 13.05 |  | 0.3 | Э6.1-9 |  | 1 | 0.395
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением | 75.763 | 13.05 |  | 0.3 | Э6.1-9 |  | 1 | 0.395
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня | розетка двойная | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 75.763 | 14.019 |  | 1.1 | Э6.1-10 |  | 1 | 1.195
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня | розетка двойная | 1 |  | приборы | розетка двойная с заземлением | 75.763 | 14.019 |  | 1.1 | Э6.1-10 |  | 1 | 1.195
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | щит ЩР | ГРУППА: Розетки 2 эт.: спальни, холл (1~220 В) | 1 | 91.7 | разводка | кабель от щита шлейфом по всем точкам группы: в каркасе стен и перегородок в металлорукаве РЗ-ЦП 15, по наружным стенам — в стальном кабель-канале, на 2 этаж — в каркасе стены x 79,306 сквозь межэтажное перекрытие | 80.45 | 12.805 |  |  |  |  | 1
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Холл | розетка | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 77.6 | 11.905 |  | 0.3 | Э6.2-1 |  | 2 | 3.419
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Холл | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением | 77.6 | 11.905 |  | 0.3 | Э6.2-1 |  | 2 | 3.419
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 2 эт. | розетка | 1 |  | разводка | накладная металлическая коробка, кабель из каркаса ближайшей стены открыто в стальном кабель-канале ≈1,47 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | 79.219 | 8.575 | да | 0.7 | Э6.2-2 |  | 2 | 3.819
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 2 эт. | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением, накладная | 79.219 | 8.575 | да | 0.7 | Э6.2-2 |  | 2 | 3.819
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 2 эт. | розетка | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 79.219 | 10.575 |  | 0.7 | Э6.2-3 |  | 2 | 3.819
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 2 эт. | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением | 79.219 | 10.575 |  | 0.7 | Э6.2-3 |  | 2 | 3.819
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 2 эт. | розетка | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 77.15 | 11.731 |  | 0.3 | Э6.2-4 |  | 2 | 3.419
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 2 эт. | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением | 77.15 | 11.731 |  | 0.3 | Э6.2-4 |  | 2 | 3.419
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 2 эт. | розетка двойная | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 75.951 | 9.602 |  | 1.15 | Э6.2-5 |  | 2 | 4.269
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 2 эт. | розетка двойная | 1 |  | приборы | розетка двойная с заземлением | 75.951 | 9.602 |  | 1.15 | Э6.2-5 |  | 2 | 4.269
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Мастер-спальня (оси 1–2) | розетка | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 75.777 | 10.1 |  | 0.7 | Э6.2-6 |  | 2 | 3.819
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Мастер-спальня (оси 1–2) | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением | 75.777 | 10.1 |  | 0.7 | Э6.2-6 |  | 2 | 3.819
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Мастер-спальня (оси 1–2) | розетка двойная | 1 |  | разводка | накладная металлическая коробка, кабель из каркаса ближайшей стены открыто в стальном кабель-канале ≈3,60 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | 73.237 | 10.22 | да | 0.9 | Э6.2-7 |  | 2 | 4.019
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Мастер-спальня (оси 1–2) | розетка двойная | 1 |  | приборы | розетка двойная с заземлением, накладная | 73.237 | 10.22 | да | 0.9 | Э6.2-7 |  | 2 | 4.019
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Мастер-спальня (оси 1–2) | розетка | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 74.55 | 13.005 |  | 0.3 | Э6.2-9 |  | 2 | 3.419
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Мастер-спальня (оси 1–2) | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением | 74.55 | 13.005 |  | 0.3 | Э6.2-9 |  | 2 | 3.419
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Мастер-спальня (оси 3–4) | розетка | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 79.393 | 9.704 |  | 0.7 | Э6.2-10 |  | 2 | 3.819
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Мастер-спальня (оси 3–4) | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением | 79.393 | 9.704 |  | 0.7 | Э6.2-10 |  | 2 | 3.819
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Мастер-спальня (оси 3–4) | розетка | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 79.393 | 11.654 |  | 0.7 | Э6.2-11 |  | 2 | 3.819
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Мастер-спальня (оси 3–4) | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением | 79.393 | 11.654 |  | 0.7 | Э6.2-11 |  | 2 | 3.819
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Мастер-спальня (оси 3–4) | розетка | 1 |  | разводка | накладная металлическая коробка, кабель из каркаса ближайшей стены открыто в стальном кабель-канале ≈1,02 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | 81.919 | 12.2 | да | 0.3 | Э6.2-12 |  | 2 | 3.419
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Мастер-спальня (оси 3–4) | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением, накладная | 81.919 | 12.2 | да | 0.3 | Э6.2-12 |  | 2 | 3.419
7 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | щит ЩР | ГРУППА: С/у (3 шт.): розетки IP44 (1~220 В) | 1 | 28.9 | разводка | кабель от щита шлейфом по всем точкам группы: в каркасе стен и перегородок в металлорукаве РЗ-ЦП 15, по наружным стенам — в стальном кабель-канале, на 2 этаж — в каркасе стены x 79,306 сквозь межэтажное перекрытие | 80.45 | 12.805 |  |  |  |  | 1
7 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | С/у | розетка IP44 | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 75.937 | 13.08 |  | 1 | Э7-1 |  | 1 | 1.095
7 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | С/у | розетка IP44 | 1 |  | приборы | розетка IP44 с крышкой | 75.937 | 13.08 |  | 1 | Э7-1 |  | 1 | 1.095
7 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | С/у 2 эт. | розетка IP44 | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 77.195 | 14.25 |  | 1 | Э7-2 |  | 2 | 4.119
7 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | С/у 2 эт. | розетка IP44 | 1 |  | приборы | розетка IP44 с крышкой | 77.195 | 14.25 |  | 1 | Э7-2 |  | 2 | 4.119
7 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | С/у мастер-спальни (оси 3–4) | розетка IP44 | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 79.393 | 14.5 |  | 1 | Э7-3 |  | 2 | 4.119
7 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | С/у мастер-спальни (оси 3–4) | розетка IP44 | 1 |  | приборы | розетка IP44 с крышкой | 79.393 | 14.5 |  | 1 | Э7-3 |  | 2 | 4.119
8 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | щит ЩР | ГРУППА: Водонагреватель (хоз.пом.) (1~220 В) | 1 | 10.6 | разводка | кабель от щита шлейфом по всем точкам группы: в каркасе стен и перегородок в металлорукаве РЗ-ЦП 15, по наружным стенам — в стальном кабель-канале | 80.45 | 12.805 |  |  |  |  | 1
8 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Хоз.пом. | розетка | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 79.393 | 14.055 |  | 1.3 | Э8-1 |  | 1 | 1.395
8 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Хоз.пом. | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением | 79.393 | 14.055 |  | 1.3 | Э8-1 |  | 1 | 1.395
9 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | щит ЩР | ГРУППА: Насосная станция (1~220 В) | 1 | 9.7 | разводка | кабель от щита шлейфом по всем точкам группы: в каркасе стен и перегородок в металлорукаве РЗ-ЦП 15, по наружным стенам — в стальном кабель-канале | 80.45 | 12.805 |  |  |  |  | 1
9 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Хоз.пом. | розетка | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 79.393 | 14.95 |  | 0.5 | Э9-1 |  | 1 | 0.595
9 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Хоз.пом. | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением | 79.393 | 14.95 |  | 0.5 | Э9-1 |  | 1 | 0.595
10 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | щит ЩР | ГРУППА: Обогрев ввода воды и выпусков К1 (греющие кабели, через терморегулятор) (1~220 В) | 1 | 16.3 | разводка | кабель от щита шлейфом по всем точкам группы: в каркасе стен и перегородок в металлорукаве РЗ-ЦП 15, по наружным стенам — в стальном кабель-канале | 80.45 | 12.805 |  |  |  |  | 1
10 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Хоз.пом. | вывод под греющий кабель (под полом) | 1 |  | разводка | обогрев ввода воды (готовая секция 2 м, 32 Вт): вывод сквозь пол у стены x 79,306 между водонагревателем и НС, 0,61 м от трубы ввода (79,95, 15,03), кабель из каркаса ближайшей стены сквозь пол (отв. Ø32, не в отверстии трубы, ≥ 0,3 от неё, негорючий герметик), под полом в металлорукаве по обвязке к коробке IP67 подключения греющей секции на трубе (холодный конец секции), доступ — из подполья | 79.44 | 14.69 |  | 0 | Э10-1 |  | 1 | 0.095
10 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Хоз.пом. | вывод под греющий кабель (под полом) | 1 |  | приборы | муфта подключения (концевая) греющего кабеля — в комплекте кабеля, см. ВК | 79.44 | 14.69 |  | 0 | Э10-1 |  | 1 | 0.095
10 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Хоз.пом. | вывод под греющий кабель (под полом) | 1 |  | разводка | обогрев выпуска К1-В1 Ст К1-2 (саморег. кабель ≈4 м, ≈80 Вт): вывод сквозь пол у стены В восточнее короба стояка, 0,44 м от Ст К1-2, кабель из каркаса ближайшей стены сквозь пол (отв. Ø32, не в отверстии трубы, ≥ 0,3 от неё, негорючий герметик), под полом в металлорукаве по обвязке к коробке IP67 подключения греющей секции на трубе (холодный конец секции), доступ — из подполья | 80.6 | 14.95 |  | 0 | Э10-2 |  | 1 | 0.095
10 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Хоз.пом. | вывод под греющий кабель (под полом) | 1 |  | приборы | муфта подключения (концевая) греющего кабеля — в комплекте кабеля, см. ВК | 80.6 | 14.95 |  | 0 | Э10-2 |  | 1 | 0.095
10 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня | вывод под греющий кабель (под полом) | 1 |  | разводка | обогрев выпуска К1-В2 Ст К1-1 (саморег. кабель ≈4 м, ≈80 Вт): вывод сквозь пол в спальне у стены x 75,85 (с/у за стеной), 0,30 м западнее выпуска, 0,76 м от Ст К1-1, кабель из каркаса ближайшей стены сквозь пол (отв. Ø32, не в отверстии трубы, ≥ 0,3 от неё, негорючий герметик), под полом в металлорукаве по обвязке к коробке IP67 подключения греющей секции на трубе (холодный конец секции), доступ — из подполья | 75.72 | 14.6 |  | 0 | Э10-3 |  | 1 | 0.095
10 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня | вывод под греющий кабель (под полом) | 1 |  | приборы | муфта подключения (концевая) греющего кабеля — в комплекте кабеля, см. ВК | 75.72 | 14.6 |  | 0 | Э10-3 |  | 1 | 0.095
ЭК-1 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | щит ЩР | ГРУППА: Конвекторы: кухня-гостиная 2×0,5 узких + 1,0 плинтусный у ОП-1 + 1,0 у ДП-2 — 3,0 кВт (1~220 В) | 1 | 26.1 | разводка | кабель от щита шлейфом по всем точкам группы: в каркасе стен и перегородок в металлорукаве РЗ-ЦП 15, по наружным стенам — в стальном кабель-канале, ригель Рг-1 (ЛВЛ 2×45×300 по x 79,306, y 9,27…12,21, низ +2,500, короб ГКЛ вплотную) НЕ СВЕРЛИТЬ, в коробе места нет — линию ригеля трасса переходит: внизу у пола (h 0,15, ниже ригеля) — по стене эркера в стальном канале (y 9,40) | 80.45 | 12.805 |  |  |  |  | 1
ЭК-1 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня-гостиная | вывод под конвектор | 1 |  | разводка | накладная металлическая коробка, кабель из каркаса ближайшей стены открыто в стальном кабель-канале ≈1,60 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | 76.05 | 8.154 | да | 0.3 | ЭК-01 |  | 1 | 0.395
ЭК-1 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня-гостиная | вывод под конвектор | 1 |  | приборы | розетка накладная с заземлением 16 А (конвектор — отдельная позиция ЭК) | 76.05 | 8.154 | да | 0.3 | ЭК-01 |  | 1 | 0.395
ЭК-1 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня-гостиная | вывод под конвектор | 1 |  | разводка | накладная металлическая коробка, кабель из каркаса ближайшей стены открыто в стальном кабель-канале ≈4,57 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | 79.02 | 8.154 | да | 0.3 | ЭК-02 |  | 1 | 0.395
ЭК-1 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня-гостиная | вывод под конвектор | 1 |  | приборы | розетка накладная с заземлением 16 А (конвектор — отдельная позиция ЭК) | 79.02 | 8.154 | да | 0.3 | ЭК-02 |  | 1 | 0.395
ЭК-1 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня-гостиная | вывод под конвектор | 1 |  | разводка | накладная металлическая коробка, кабель из каркаса ближайшей стены открыто в стальном кабель-канале ≈1,63 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | 76.23 | 8.154 | да | 0.15 | ЭК-03 |  | 1 | 0.245
ЭК-1 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня-гостиная | вывод под конвектор | 1 |  | приборы | розетка накладная с заземлением 16 А (конвектор — отдельная позиция ЭК) | 76.23 | 8.154 | да | 0.15 | ЭК-03 |  | 1 | 0.245
ЭК-1 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня-гостиная | вывод под конвектор | 1 |  | разводка | накладная металлическая коробка, кабель из каркаса ближайшей стены открыто в стальном кабель-канале ≈5,72 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | 79.66 | 9.404 | да | 0.3 | ЭК-04 |  | 1 | 0.395
ЭК-1 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня-гостиная | вывод под конвектор | 1 |  | приборы | розетка накладная с заземлением 16 А (конвектор — отдельная позиция ЭК) | 79.66 | 9.404 | да | 0.3 | ЭК-04 |  | 1 | 0.395
ЭК-2 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | щит ЩР | ГРУППА: Конвекторы 1 эт.: спальня 1,0 + прихожая, хоз.пом. по 0,5 — 2,0 кВт (1~220 В) | 1 | 24.3 | разводка | кабель от щита шлейфом по всем точкам группы: в каркасе стен и перегородок в металлорукаве РЗ-ЦП 15, по наружным стенам — в стальном кабель-канале | 80.45 | 12.805 |  |  |  |  | 1
ЭК-2 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня | вывод под конвектор | 1 |  | разводка | накладная металлическая коробка, кабель из каркаса ближайшей стены открыто в стальном кабель-канале ≈1,28 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | 73.237 | 12.26 | да | 0.3 | ЭК-05 |  | 1 | 0.395
ЭК-2 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня | вывод под конвектор | 1 |  | приборы | розетка накладная с заземлением 16 А (конвектор — отдельная позиция ЭК) | 73.237 | 12.26 | да | 0.3 | ЭК-05 |  | 1 | 0.395
ЭК-2 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Прихожая | вывод под конвектор | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 74.3 | 11.066 |  | 0.3 | ЭК-06 |  | 1 | 0.395
ЭК-2 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Прихожая | вывод под конвектор | 1 |  | приборы | розетка накладная с заземлением 16 А (конвектор — отдельная позиция ЭК) | 74.3 | 11.066 |  | 0.3 | ЭК-06 |  | 1 | 0.395
ЭК-2 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Хоз.пом. | вывод под конвектор | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 79.8 | 12.805 |  | 0.3 | ЭК-07 |  | 1 | 0.395
ЭК-2 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Хоз.пом. | вывод под конвектор | 1 |  | приборы | розетка накладная с заземлением 16 А (конвектор — отдельная позиция ЭК) | 79.8 | 12.805 |  | 0.3 | ЭК-07 |  | 1 | 0.395
ЭК-3 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | щит ЩР | ГРУППА: Конвекторы 2 эт.: спальня 1,0 + мастер-спальня (оси 1–2) 1,5 — 2,5 кВт (1~220 В) | 1 | 37.3 | разводка | кабель от щита шлейфом по всем точкам группы: в каркасе стен и перегородок в металлорукаве РЗ-ЦП 15, по наружным стенам — в стальном кабель-канале, на 2 этаж — в каркасе стены x 79,306 сквозь межэтажное перекрытие | 80.45 | 12.805 |  |  |  |  | 1
ЭК-3 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 2 эт. | вывод под конвектор | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 75.951 | 11.05 |  | 0.3 | ЭК-08 |  | 2 | 3.419
ЭК-3 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 2 эт. | вывод под конвектор | 1 |  | приборы | розетка накладная с заземлением 16 А (конвектор — отдельная позиция ЭК) | 75.951 | 11.05 |  | 0.3 | ЭК-08 |  | 2 | 3.419
ЭК-3 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Мастер-спальня (оси 1–2) | вывод под конвектор | 1 |  | разводка | накладная металлическая коробка, кабель из каркаса ближайшей стены открыто в стальном кабель-канале ≈1,23 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | 73.237 | 11.99 | да | 0.3 | ЭК-09 |  | 2 | 3.419
ЭК-3 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Мастер-спальня (оси 1–2) | вывод под конвектор | 1 |  | приборы | розетка накладная с заземлением 16 А (конвектор — отдельная позиция ЭК) | 73.237 | 11.99 | да | 0.3 | ЭК-09 |  | 2 | 3.419
ЭК-4 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | щит ЩР | ГРУППА: Конвекторы 2 эт.: мастер-спальня (оси 3–4) 1,0 + холл 0,5 — 1,5 кВт (1~220 В) | 1 | 26.3 | разводка | кабель от щита шлейфом по всем точкам группы: в каркасе стен и перегородок в металлорукаве РЗ-ЦП 15, по наружным стенам — в стальном кабель-канале, на 2 этаж — в каркасе стены x 79,306 сквозь межэтажное перекрытие | 80.45 | 12.805 |  |  |  |  | 1
ЭК-4 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Мастер-спальня (оси 3–4) | вывод под конвектор | 1 |  | разводка | накладная металлическая коробка, кабель из каркаса ближайшей стены открыто в стальном кабель-канале ≈3,28 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | 81.919 | 9.92 | да | 0.3 | ЭК-10 |  | 2 | 3.419
ЭК-4 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Мастер-спальня (оси 3–4) | вывод под конвектор | 1 |  | приборы | розетка накладная с заземлением 16 А (конвектор — отдельная позиция ЭК) | 81.919 | 9.92 | да | 0.3 | ЭК-10 |  | 2 | 3.419
ЭК-4 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Холл | вывод под конвектор | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 78.6 | 11.905 |  | 0.3 | ЭК-11 |  | 2 | 3.419
ЭК-4 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Холл | вывод под конвектор | 1 |  | приборы | розетка накладная с заземлением 16 А (конвектор — отдельная позиция ЭК) | 78.6 | 11.905 |  | 0.3 | ЭК-11 |  | 2 | 3.419
ПС | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | щит ЩР | ГРУППА: Полотенцесушители с/у 3×0,4 кВт (1~220 В) | 1 | 26.9 | разводка | кабель от щита шлейфом по всем точкам группы: в каркасе стен и перегородок в металлорукаве РЗ-ЦП 15, по наружным стенам — в стальном кабель-канале, на 2 этаж — в каркасе стены x 79,306 сквозь межэтажное перекрытие | 80.45 | 12.805 |  |  |  |  | 1
ПС | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | С/у | вывод под полотенцесушитель (IP44) | 1 |  | разводка | коробка выводная для полых стен IP44 в ГКЛ на h = 0,6 м, кабель заведён | 77.195 | 13.3 |  | 0.6 | ПС-01 |  | 1 | 0.695
ПС | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | С/у | вывод под полотенцесушитель (IP44) | 1 |  | приборы | полотенцесушитель электрический «лесенка» 300–400 Вт с терморегулятором, IP44, подключение в выводной коробке | 77.195 | 13.3 |  | 0.6 | ПС-01 |  | 1 | 0.695
ПС | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | С/у 2 эт. | вывод под полотенцесушитель (IP44) | 1 |  | разводка | коробка выводная для полых стен IP44 в ГКЛ на h = 0,6 м, кабель заведён | 77.195 | 13.75 |  | 0.6 | ПС-02 |  | 2 | 3.719
ПС | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | С/у 2 эт. | вывод под полотенцесушитель (IP44) | 1 |  | приборы | полотенцесушитель электрический «лесенка» 300–400 Вт с терморегулятором, IP44, подключение в выводной коробке | 77.195 | 13.75 |  | 0.6 | ПС-02 |  | 2 | 3.719
ПС | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | С/у мастер-спальни (оси 3–4) | вывод под полотенцесушитель (IP44) | 1 |  | разводка | коробка выводная для полых стен IP44 в ГКЛ на h = 0,6 м, кабель заведён | 79.393 | 14.05 |  | 0.6 | ПС-03 |  | 2 | 3.719
ПС | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | С/у мастер-спальни (оси 3–4) | вывод под полотенцесушитель (IP44) | 1 |  | приборы | полотенцесушитель электрический «лесенка» 300–400 Вт с терморегулятором, IP44, подключение в выводной коробке | 79.393 | 14.05 |  | 0.6 | ПС-03 |  | 2 | 3.719
— |  | ПуГВ 1×4 | С/у | КУП (коробка уравнивания потенциалов) | 1 |  | разводка | КУП с/у (ПуГВ 1×4 от PE щита) | 77.195 | 13.1 |  | 0.3 | КУП-1 |  | 1 | 0.395
— |  | ПуГВ 1×4 | С/у 2 эт. | КУП (коробка уравнивания потенциалов) | 1 |  | разводка | КУП с/у 2 эт. | 77.195 | 13.25 |  | 0.3 | КУП-2 |  | 2 | 3.419
— |  | ПуГВ 1×4 | С/у мастер-спальни (оси 3–4) | КУП (коробка уравнивания потенциалов) | 1 |  | разводка | КУП с/у мастер-спальни | 79.393 | 13.35 |  | 0.3 | КУП-3 |  | 2 | 3.419
щит | ЩР-ВВ |  | Хоз.пом. | ввод однофазный 220 В, 15 кВт (как Дублин/Прага): кабель ВБбШв 3×16 в трубе ПНД 50 в земле, из земли в стальной гильзе через подполье и пол прямо в каркасную стену со щитом — под полом только этот кабель, принято 15 м + 1,5 м в доме | 16.5 | 16.5 | разводка | м | 80.45 | 12.805 |  |  |  |  | 1
щит | ЩР-ПТ |  | Хоз.пом. | гильза ввода: стальная труба ВГП Ду40 от грунта через подполье и панель пола в стену y 12,718 (кухня ¦ хоз.пом.) под щитом (≈0,9 м, сетка от грызунов обжимается хомутом), зазоры — негорючий герметик | 1 |  | разводка | шт | 80.45 | 12.805 |  |  |  |  | 1
щит | ВВ-ГОФ |  | Хоз.пом. | металлорукав в ПВХ-оболочке РЗ-ЦП 38 для кабеля ввода в каркасе стены от гильзы до щита (СП 256) | 1.9 | 1.9 | разводка | м | 80.45 | 12.805 |  |  |  |  | 1
щит | ЩР |  | Хоз.пом. | щит распределительный НАКЛАДНОЙ пластиковый ЩРН-П-48 в хоз.пом. на каркасной стене y 12,718 (кухня ¦ хоз.пом.), низ ≈1,30, на закладной, шины N и PE, DIN-рейки | 1 |  | разводка | шт | 80.45 | 12.805 |  |  |  |  | 1
щит | ЩР-НШ |  | Хоз.пом. | закладная под накладной щит: фанера 18 / доска 45×145 между стойками каркаса, ввод кабелей сверху и снизу щита в металлорукаве | 1 |  | разводка | компл | 80.45 | 12.805 |  |  |  |  | 1
щит | ЩР-QF |  | Хоз.пом. | вводной автомат 2P C63 | 1 |  | разводка | шт | 80.45 | 12.805 |  |  |  |  | 1
щит | ЩР-УЗО |  | Хоз.пом. | УЗО противопожарное 2P 80 А 100 мА | 1 |  | разводка | шт | 80.45 | 12.805 |  |  |  |  | 1
щит | ЩР-РН |  | Хоз.пом. | реле напряжения однофазное 63 А | 1 |  | разводка | шт | 80.45 | 12.805 |  |  |  |  | 1
щит | ЩР-РП |  | Хоз.пом. | реле приоритета нагрузки 1ф 63 А: при перегрузе ввода отключает водонагреватель, конвекторы ЭК-1 и полотенцесушители | 1 |  | разводка | шт | 80.45 | 12.805 |  |  |  |  | 1
щит | ЩР-ГР |  | Хоз.пом. | групповые аппараты: 19 групп, ≈44 модулей, резерв по щиту | 1 |  | разводка | компл | 80.45 | 12.805 |  |  |  |  | 1
щит | ЩР-ТР |  | Хоз.пом. | терморегулятор на DIN-рейку с выносным датчиком (группа 10 — обогрев ввода воды и выпусков К1), 2 модуля | 1 |  | разводка | шт | 80.45 | 12.805 |  |  |  |  | 1
щит | ЩР-ДТ |  | Хоз.пом. | провод датчика терморегулятора (удлинение) до ввода воды, в металлорукаве вместе с кабелем группы | 4 | 4 | разводка | м | 80.45 | 12.805 |  |  |  |  | 1
щит | ПОД-2 |  | Хоз.пом. | подъём кабелей на 2 этаж: пучок 7 групп в каркасе стены x 79,306 (хоз,пом, ¦ лестница, пролёт 14,42…14,77) от щита ≈4,73 м на группу (учтено в длинах групп), сквозь обвязку стены и перекрытие у грани ригеля лестничного проёма — 2 отверстия Ø32 (по месту, ригель не сверлить), зазоры — негорючий герметик | 1 |  | разводка | компл | 80.45 | 12.805 |  |  |  |  | 1
щит | КУП |  | Хоз.пом. | коробка уравнивания потенциалов КУП (ШДУП) IP44 — в каждом с/у (3 шт.), h 0,3 — дополнительная система уравнивания потенциалов (ПУЭ 7.1.88) | 3 |  | разводка | шт | 80.45 | 12.805 |  |  |  |  | 1
щит | КУП-ПР |  | Хоз.пом. | провод ПуГВ (ПВ-3) 1×4 жёлто-зелёный от шины PE щита до КУП, в каркасе стен в металлорукаве | 28 | 28 | разводка | м | 80.45 | 12.805 |  |  |  |  | 1
щит | КЛ-ЗЕМ |  | Хоз.пом. | контур заземления: 3 электрода 1,5 м + полоса, провод ПуГВ 16 до щита | 1 |  | разводка | компл | 80.45 | 12.805 |  |  |  |  | 1
щит | МРК |  | Хоз.пом. | металлорукав в ПВХ-оболочке РЗ-ЦП 15 — в деревянном каркасе стен и перегородок, провод КУП (СП 256: кабель в пустотах только в металле, по одному кабелю в рукаве, через стойки — отверстия Ø25) | 503.7 | 503.7 | разводка | м | 80.45 | 12.805 |  |  |  |  | 1
щит | МРК-20 |  | Хоз.пом. | металлорукав в ПВХ-оболочке РЗ-ЦП 20 — кабель 3×6 (варочная) в каркасе стены | 2.5 | 2.5 | разводка | м | 80.45 | 12.805 |  |  |  |  | 1
щит | КК-СТ |  | Хоз.пом. | кабель-канал стальной оцинкованный с крышкой — открытые участки по ОСП наружных стен к накладным точкам, в пену СИП не заглублять | 126.4 | 126.4 | разводка | м | 80.45 | 12.805 |  |  |  |  | 1
щит | КОР-МЕТ |  | Хоз.пом. | коробка накладная металлическая (или розетка в металлической накладной коробке) на наружной стене — точки «накладная» | 18 |  | разводка | шт | 80.45 | 12.805 |  |  |  |  | 1
щит | ГИЛ-СТ |  | Хоз.пом. | стальная гильза Ø25 сквозь наружную СИП-стену под уличный светильник / розетку / вентилятор (≈0,2 м), герметизация с двух сторон | 5 |  | разводка | шт | 80.45 | 12.805 |  |  |  |  | 1
щит | КРЕП |  | Хоз.пом. | скобы для металлорукава (шаг 0,5 м), вводы/муфты металлорукава в коробки, дюбели для стального канала, ответвительные коробки не нужны (шлейф через подрозетники) | 1 |  | разводка | компл | 80.45 | 12.805 |  |  |  |  | 1
щит | МРК-НП |  | Хоз.пом. | металлорукав в ПВХ-оболочке РЗ-ЦП 15 — кабель к потолочным точкам НП-1…15: вверх в каркасе от выключателя и над натяжным полотном по перекрытию (СП 256) | 26.1 | 26.1 | разводка | м | 80.45 | 12.805 |  |  |  |  | 1
щит | ВЫКЛ-НП1 |  | Хоз.пом. | выключатель 1-кл. — потолочный свет (НП), рядом с существующим выключателем: прихожая, спальни, с/у, хоз.пом. | 9 |  | разводка | шт | 80.45 | 12.805 |  |  |  |  | 1
щит | ВЫКЛ-НП2 |  | Хоз.пом. | выключатель 2-кл. — потолочный свет (НП): кухня-гостиная | 1 |  | разводка | шт | 80.45 | 12.805 |  |  |  |  | 1
щит | РАМ-НП |  | Хоз.пом. | подрозетник для полых стен 68 + рамка 2-постовая — под новые выключатели НП | 10 |  | разводка | шт | 80.45 | 12.805 |  |  |  |  | 1
итог |  | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 |  | ИТОГО кабель ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | 352.8 | 352.8 | разводка | м
итог |  | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 |  | ИТОГО кабель ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | 370.3 | 370.3 | разводка | м
итог |  | ВВГнг(А)-LS 3×6 |  | ИТОГО кабель ВВГнг(А)-LS 3×6 | 2.5 | 2.5 | разводка | м

## Комфорт
группа | автомат | кабель | комната | тип точки | количество | длина трассы, м | пакет | что входит | x | y | накладная | z | id | выключатель | этаж | z абс. от ±0,000, м
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | щит ЩР | ГРУППА: Освещение 1 эт.: прихожая, кухня-гостиная, крыльцо, терраса (1~220 В) | 1 | 71.5 | разводка | кабель от щита шлейфом по всем точкам группы: в каркасе стен и перегородок в металлорукаве РЗ-ЦП 15, по наружным стенам — в стальном кабель-канале, ригель Рг-1 (ЛВЛ 2×45×300 по x 79,306, y 9,27…12,21, низ +2,500, короб ГКЛ вплотную) НЕ СВЕРЛИТЬ, в коробе места нет — линию ригеля трасса переходит: внизу у пола (h 0,15, ниже ригеля) — по стене эркера в стальном канале (y 9,40), поверху севернее торца ригеля (y 12,50) — через каркас стены x 79,306, ЛВЛ не задевает | 80.45 | 12.805 |  |  |  |  | 1
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Прихожая | выключатель 2-кл. | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 75.763 | 9.6 |  | 0.9 | Э1.1-1 |  | 1 | 0.995
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Прихожая | выключатель 2-кл. | 1 |  | приборы | выключатель 2-кл. | 75.763 | 9.6 |  | 0.9 | Э1.1-1 |  | 1 | 0.995
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Прихожая | светильник настенный (бра) | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм / вывод кабеля в ГКЛ на h = 2,40 м | 74.6 | 11.066 |  | 2.4 | Э1.1-2 | Э1.1-1 | 1 | 2.495
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Прихожая | светильник настенный (бра) | 1 |  | приборы | бра настенное эконом с лампой | 74.6 | 11.066 |  | 2.4 | Э1.1-2 | Э1.1-1 | 1 | 2.495
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Крыльцо | светильник уличный IP44 | 1 |  | разводка | сквозь СИП-стену в стальной гильзе, герметизация с двух сторон, кабель снаружи с запасом 0,3 м | 75.45 | 9.23 | да | 2 | Э1.1-3 | Э1.1-1 | 1 | 2.095
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Крыльцо | светильник уличный IP44 | 1 |  | приборы | светильник уличный IP44 (самый дешёвый) | 75.45 | 9.23 | да | 2 | Э1.1-3 | Э1.1-1 | 1 | 2.095
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Кухня-гостиная | выключатель 2-кл. | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 75.937 | 11.05 |  | 0.9 | Э1.1-4 |  | 1 | 0.995
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Кухня-гостиная | выключатель 2-кл. | 1 |  | приборы | выключатель 2-кл. | 75.937 | 11.05 |  | 0.9 | Э1.1-4 |  | 1 | 0.995
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Кухня-гостиная | светильник настенный (бра) | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм / вывод кабеля в ГКЛ на h = 2,40 м | 75.937 | 11.5 |  | 2.4 | Э1.1-5 | Э1.1-4 | 1 | 2.495
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Кухня-гостиная | светильник настенный (бра) | 1 |  | приборы | бра настенное эконом с лампой | 75.937 | 11.5 |  | 2.4 | Э1.1-5 | Э1.1-4 | 1 | 2.495
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Кухня-гостиная | выключатель 2-кл. | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 79.219 | 12.25 |  | 0.9 | Э1.1-6 |  | 1 | 0.995
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Кухня-гостиная | выключатель 2-кл. | 1 |  | приборы | выключатель 2-кл. | 79.219 | 12.25 |  | 0.9 | Э1.1-6 |  | 1 | 0.995
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Кухня-гостиная | светильник настенный (бра) | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм / вывод кабеля в ГКЛ на h = 2,40 м | 79.219 | 12.5 |  | 2.4 | Э1.1-7 | Э1.1-6 | 1 | 2.495
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Кухня-гостиная | светильник настенный (бра) | 1 |  | приборы | бра настенное эконом с лампой | 79.219 | 12.5 |  | 2.4 | Э1.1-7 | Э1.1-6 | 1 | 2.495
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Кухня-гостиная | светильник настенный (бра) | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм / вывод кабеля в ГКЛ на h = 2,40 м | 81.25 | 12.631 |  | 2.4 | Э1.1-8 | Э1.1-6 | 1 | 2.495
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Кухня-гостиная | светильник настенный (бра) | 1 |  | приборы | бра настенное эконом с лампой | 81.25 | 12.631 |  | 2.4 | Э1.1-8 | Э1.1-6 | 1 | 2.495
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Терраса | светильник уличный IP44 | 1 |  | разводка | сквозь СИП-стену в стальной гильзе, герметизация с двух сторон, кабель снаружи с запасом 0,3 м | 81.6 | 9.23 | да | 2 | Э1.1-9 | Э1.1-10 | 1 | 2.095
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Терраса | светильник уличный IP44 | 1 |  | приборы | светильник уличный IP44 (самый дешёвый) | 81.6 | 9.23 | да | 2 | Э1.1-9 | Э1.1-10 | 1 | 2.095
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Кухня-гостиная | выключатель 1-кл. | 1 |  | разводка | накладная металлическая коробка, кабель из каркаса ближайшей стены открыто в стальном кабель-канале ≈6,23 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | 79.75 | 9.404 | да | 0.9 | Э1.1-10 |  | 1 | 0.995
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Кухня-гостиная | выключатель 1-кл. | 1 |  | приборы | выключатель 1-кл. | 79.75 | 9.404 | да | 0.9 | Э1.1-10 |  | 1 | 0.995
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Прихожая | светильник потолочный (натяжной потолок) | 1 |  | разводка | закладная-платформа под светильник на полотне клиента, кабель над полотном в металлорукаве РЗ-ЦП 15 по перекрытию, выведен с запасом 0,3, прихожая | 74.5 | 10.23 |  | 2.655 | НП-1 | Э1.1-1 (+ отдельная клавиша НП) | 1 | 2.75
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Прихожая | светильник потолочный (натяжной потолок) | 1 |  | приборы | светильник потолочный для натяжного потолка LED ≤ 40 Вт | 74.5 | 10.23 |  | 2.655 | НП-1 | Э1.1-1 (+ отдельная клавиша НП) | 1 | 2.75
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Кухня-гостиная | светильник потолочный (натяжной потолок) | 1 |  | разводка | закладная-платформа под светильник на полотне клиента, кабель над полотном в металлорукаве РЗ-ЦП 15 по перекрытию, выведен с запасом 0,3, гостиная — между ТВ и диваном | 77.1 | 9.8 |  | 2.655 | НП-2 | Э1.1-4 (+ отдельная клавиша НП) | 1 | 2.75
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Кухня-гостиная | светильник потолочный (натяжной потолок) | 1 |  | приборы | светильник потолочный для натяжного потолка LED ≤ 40 Вт | 77.1 | 9.8 |  | 2.655 | НП-2 | Э1.1-4 (+ отдельная клавиша НП) | 1 | 2.75
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Кухня-гостиная | светильник потолочный (натяжной потолок) | 1 |  | разводка | закладная-платформа под светильник на полотне клиента, кабель над полотном в металлорукаве РЗ-ЦП 15 по перекрытию, выведен с запасом 0,3, над обеденным столом | 79.88 | 10.13 |  | 2.655 | НП-3 | Э1.1-6 (+ отдельная клавиша НП) | 1 | 2.75
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Кухня-гостиная | светильник потолочный (натяжной потолок) | 1 |  | приборы | светильник потолочный для натяжного потолка LED ≤ 40 Вт | 79.88 | 10.13 |  | 2.655 | НП-3 | Э1.1-6 (+ отдельная клавиша НП) | 1 | 2.75
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Кухня-гостиная | светильник потолочный (натяжной потолок) | 1 |  | разводка | закладная-платформа под светильник на полотне клиента, кабель над полотном в металлорукаве РЗ-ЦП 15 по перекрытию, выведен с запасом 0,3, кухня | 80.7 | 11.6 |  | 2.655 | НП-4 | Э1.1-6 (+ отдельная клавиша НП) | 1 | 2.75
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Кухня-гостиная | светильник потолочный (натяжной потолок) | 1 |  | приборы | светильник потолочный для натяжного потолка LED ≤ 40 Вт | 80.7 | 11.6 |  | 2.655 | НП-4 | Э1.1-6 (+ отдельная клавиша НП) | 1 | 2.75
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Кухня-гостиная | светильник потолочный (натяжной потолок) | 1 |  | разводка | закладная-платформа под светильник на полотне клиента, кабель над полотном в металлорукаве РЗ-ЦП 15 по перекрытию, выведен с запасом 0,3, над мойкой | 81.369 | 10.9 |  | 2.655 | НП-5 | Э1.1-6 (+ отдельная клавиша НП) | 1 | 2.75
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Кухня-гостиная | светильник потолочный (натяжной потолок) | 1 |  | приборы | светильник потолочный для натяжного потолка LED ≤ 40 Вт | 81.369 | 10.9 |  | 2.655 | НП-5 | Э1.1-6 (+ отдельная клавиша НП) | 1 | 2.75
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | щит ЩР | ГРУППА: Освещение 1 эт.: спальня, с/у, хоз.пом. (1~220 В) | 1 | 50 | разводка | кабель от щита шлейфом по всем точкам группы: в каркасе стен и перегородок в металлорукаве РЗ-ЦП 15, по наружным стенам — в стальном кабель-канале | 80.45 | 12.805 |  |  |  |  | 1
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня | выключатель 2-кл. | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 75.763 | 12.8 |  | 0.9 | Э1.2-1 |  | 1 | 0.995
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня | выключатель 2-кл. | 1 |  | приборы | выключатель 2-кл. | 75.763 | 12.8 |  | 0.9 | Э1.2-1 |  | 1 | 0.995
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня | светильник настенный (бра) | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм / вывод кабеля в ГКЛ на h = 2,40 м | 75.763 | 14.8 |  | 2.4 | Э1.2-2 | Э1.2-1 | 1 | 2.495
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня | светильник настенный (бра) | 1 |  | приборы | бра настенное эконом с лампой | 75.763 | 14.8 |  | 2.4 | Э1.2-2 | Э1.2-1 | 1 | 2.495
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня | светильник настенный (бра) | 1 |  | разводка | накладная металлическая коробка, кабель из каркаса ближайшей стены открыто в стальном кабель-канале ≈4,65 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | 73.237 | 13.931 | да | 2 | Э1.2-3 | Э1.2-1 | 1 | 2.095
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня | светильник настенный (бра) | 1 |  | приборы | бра настенное эконом с лампой | 73.237 | 13.931 | да | 2 | Э1.2-3 | Э1.2-1 | 1 | 2.095
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Кухня-гостиная | выключатель 2-кл. | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 76.17 | 12.766 |  | 0.9 | Э1.2-4 |  | 1 | 0.995
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Кухня-гостиная | выключатель 2-кл. | 1 |  | приборы | выключатель 2-кл. | 76.17 | 12.766 |  | 0.9 | Э1.2-4 |  | 1 | 0.995
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | С/у | светильник настенный (бра) | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм / вывод кабеля в ГКЛ на h = 2,40 м | 77.195 | 13.55 |  | 2.4 | Э1.2-5 | Э1.2-4 | 1 | 2.495
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | С/у | светильник настенный (бра) | 1 |  | приборы | бра настенное эконом с лампой | 77.195 | 13.55 |  | 2.4 | Э1.2-5 | Э1.2-4 | 1 | 2.495
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | С/у | вентилятор вытяжной | 1 |  | разводка | сквозь СИП-стену в канал Ø100 (гильза), кабель выведен с запасом 0,3 м, к вентилятору — открыто в стальном канале | 77.08 | 15.117 | да | 2.4 | Э1.2-6 | Э1.2-4 | 1 | 2.495
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | С/у | вентилятор вытяжной | 1 |  | приборы | вентилятор вытяжной 100 мм | 77.08 | 15.117 | да | 2.4 | Э1.2-6 | Э1.2-4 | 1 | 2.495
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Хоз.пом. | выключатель 1-кл. | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 79.393 | 13.82 |  | 0.9 | Э1.2-7 |  | 1 | 0.995
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Хоз.пом. | выключатель 1-кл. | 1 |  | приборы | выключатель 1-кл. | 79.393 | 13.82 |  | 0.9 | Э1.2-7 |  | 1 | 0.995
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Хоз.пом. | светильник настенный (бра) | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм / вывод кабеля в ГКЛ на h = 2,40 м | 80.95 | 12.805 |  | 2.4 | Э1.2-8 | Э1.2-7 | 1 | 2.495
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Хоз.пом. | светильник настенный (бра) | 1 |  | приборы | бра настенное эконом с лампой | 80.95 | 12.805 |  | 2.4 | Э1.2-8 | Э1.2-7 | 1 | 2.495
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня | светильник потолочный (натяжной потолок) | 1 |  | разводка | закладная-платформа под светильник на полотне клиента, кабель над полотном в металлорукаве РЗ-ЦП 15 по перекрытию, выведен с запасом 0,3, в центре спальни | 74.5 | 13.15 |  | 2.655 | НП-6 | Э1.2-1 (+ отдельная клавиша НП) | 1 | 2.75
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня | светильник потолочный (натяжной потолок) | 1 |  | приборы | светильник потолочный для натяжного потолка LED ≤ 40 Вт | 74.5 | 13.15 |  | 2.655 | НП-6 | Э1.2-1 (+ отдельная клавиша НП) | 1 | 2.75
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | С/у | светильник потолочный (натяжной потолок) | 1 |  | разводка | закладная-платформа под светильник на полотне клиента, кабель над полотном в металлорукаве РЗ-ЦП 15 по перекрытию, выведен с запасом 0,3, с/у IP44 | 76.56 | 13.6 |  | 2.655 | НП-7 | Э1.2-4 (+ отдельная клавиша НП) | 1 | 2.75
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | С/у | светильник потолочный (натяжной потолок) | 1 |  | приборы | светильник потолочный для натяжного потолка LED ≤ 40 Вт | 76.56 | 13.6 |  | 2.655 | НП-7 | Э1.2-4 (+ отдельная клавиша НП) | 1 | 2.75
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Хоз.пом. | светильник потолочный (натяжной потолок) | 1 |  | разводка | закладная-платформа под светильник на полотне клиента, кабель над полотном в металлорукаве РЗ-ЦП 15 по перекрытию, выведен с запасом 0,3, хоз.пом. | 80.66 | 13.96 |  | 2.655 | НП-8 | Э1.2-7 (+ отдельная клавиша НП) | 1 | 2.75
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Хоз.пом. | светильник потолочный (натяжной потолок) | 1 |  | приборы | светильник потолочный для натяжного потолка LED ≤ 40 Вт | 80.66 | 13.96 |  | 2.655 | НП-8 | Э1.2-7 (+ отдельная клавиша НП) | 1 | 2.75
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | щит ЩР | ГРУППА: Освещение: лестница, холл, спальня 2 эт., с/у 2 эт. (1~220 В) | 1 | 106 | разводка | кабель от щита шлейфом по всем точкам группы: в каркасе стен и перегородок в металлорукаве РЗ-ЦП 15, по наружным стенам — в стальном кабель-канале, на 2 этаж — в каркасе стены x 79,306 сквозь межэтажное перекрытие | 80.45 | 12.805 |  |  |  |  | 1
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Кухня-гостиная | выключатель проходной 1-кл. | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 79.219 | 12.32 |  | 0.9 | Э1.3-1 |  | 1 | 0.995
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Кухня-гостиная | выключатель проходной 1-кл. | 1 |  | приборы | выключатель проходной 1-кл. | 79.219 | 12.32 |  | 0.9 | Э1.3-1 |  | 1 | 0.995
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Кухня-гостиная | светильник настенный (бра) | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм / вывод кабеля в ГКЛ на h = 2,20 м | 79.219 | 14.4 |  | 2.2 | Э1.3-2 | Э1.3-1 + Э1.3-3 | 1 | 2.295
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Кухня-гостиная | светильник настенный (бра) | 1 |  | приборы | бра настенное эконом с лампой | 79.219 | 14.4 |  | 2.2 | Э1.3-2 | Э1.3-1 + Э1.3-3 | 1 | 2.295
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Холл | выключатель проходной 1-кл. | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 79.219 | 13.1 |  | 0.9 | Э1.3-3 |  | 2 | 4.019
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Холл | выключатель проходной 1-кл. | 1 |  | приборы | выключатель проходной 1-кл. | 79.219 | 13.1 |  | 0.9 | Э1.3-3 |  | 2 | 4.019
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Холл | выключатель 1-кл. | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 77.25 | 11.905 |  | 0.9 | Э1.3-4 |  | 2 | 4.019
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Холл | выключатель 1-кл. | 1 |  | приборы | выключатель 1-кл. | 77.25 | 11.905 |  | 0.9 | Э1.3-4 |  | 2 | 4.019
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Холл | светильник настенный (бра) | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм / вывод кабеля в ГКЛ на h = 2,40 м | 78.2 | 11.905 |  | 2.4 | Э1.3-5 | Э1.3-4 | 2 | 5.519
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Холл | светильник настенный (бра) | 1 |  | приборы | бра настенное эконом с лампой | 78.2 | 11.905 |  | 2.4 | Э1.3-5 | Э1.3-4 | 2 | 5.519
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня 2 эт. | выключатель 2-кл. | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 75.951 | 11.55 |  | 0.9 | Э1.3-6 |  | 2 | 4.019
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня 2 эт. | выключатель 2-кл. | 1 |  | приборы | выключатель 2-кл. | 75.951 | 11.55 |  | 0.9 | Э1.3-6 |  | 2 | 4.019
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня 2 эт. | светильник настенный (бра) | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм / вывод кабеля в ГКЛ на h = 2,40 м | 75.951 | 10.8 |  | 2.4 | Э1.3-7 | Э1.3-6 | 2 | 5.519
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня 2 эт. | светильник настенный (бра) | 1 |  | приборы | бра настенное эконом с лампой | 75.951 | 10.8 |  | 2.4 | Э1.3-7 | Э1.3-6 | 2 | 5.519
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня 2 эт. | светильник настенный (бра) | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм / вывод кабеля в ГКЛ на h = 2,00 м | 79.219 | 9.575 |  | 2 | Э1.3-8 | Э1.3-6 | 2 | 5.119
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня 2 эт. | светильник настенный (бра) | 1 |  | приборы | бра настенное эконом с лампой | 79.219 | 9.575 |  | 2 | Э1.3-8 | Э1.3-6 | 2 | 5.119
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Холл | выключатель 2-кл. | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 77.12 | 13.005 |  | 0.9 | Э1.3-9 |  | 2 | 4.019
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Холл | выключатель 2-кл. | 1 |  | приборы | выключатель 2-кл. | 77.12 | 13.005 |  | 0.9 | Э1.3-9 |  | 2 | 4.019
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | С/у 2 эт. | светильник настенный (бра) | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм / вывод кабеля в ГКЛ на h = 2,40 м | 77.195 | 13.45 |  | 2.4 | Э1.3-10 | Э1.3-9 | 2 | 5.519
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | С/у 2 эт. | светильник настенный (бра) | 1 |  | приборы | бра настенное эконом с лампой | 77.195 | 13.45 |  | 2.4 | Э1.3-10 | Э1.3-9 | 2 | 5.519
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | С/у 2 эт. | вентилятор вытяжной | 1 |  | разводка | сквозь СИП-стену в канал Ø100 (гильза), кабель выведен с запасом 0,3 м, к вентилятору — открыто в стальном канале | 76.6 | 15.117 | да | 2.4 | Э1.3-11 | Э1.3-9 | 2 | 5.519
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | С/у 2 эт. | вентилятор вытяжной | 1 |  | приборы | вентилятор вытяжной 100 мм | 76.6 | 15.117 | да | 2.4 | Э1.3-11 | Э1.3-9 | 2 | 5.519
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Холл | светильник потолочный (натяжной потолок) | 1 |  | разводка | закладная-платформа под светильник на полотне клиента, кабель над полотном в металлорукаве РЗ-ЦП 15 по перекрытию, выведен с запасом 0,3, холл | 77.6 | 12.45 |  | 2.655 | НП-9 | Э1.3-4 (+ отдельная клавиша НП) | 2 | 5.774
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Холл | светильник потолочный (натяжной потолок) | 1 |  | приборы | светильник потолочный для натяжного потолка LED ≤ 40 Вт | 77.6 | 12.45 |  | 2.655 | НП-9 | Э1.3-4 (+ отдельная клавиша НП) | 2 | 5.774
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Холл | светильник потолочный (натяжной потолок) | 1 |  | разводка | закладная-платформа под светильник на полотне клиента, кабель над полотном в металлорукаве РЗ-ЦП 15 по перекрытию, выведен с запасом 0,3, над лестничным проёмом (проходные) | 78.29 | 14.23 |  | 2.655 | НП-10 | Э1.3-1 + Э1.3-3 (+ отдельная клавиша НП) | 2 | 5.774
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Холл | светильник потолочный (натяжной потолок) | 1 |  | приборы | светильник потолочный для натяжного потолка LED ≤ 40 Вт | 78.29 | 14.23 |  | 2.655 | НП-10 | Э1.3-1 + Э1.3-3 (+ отдельная клавиша НП) | 2 | 5.774
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня 2 эт. | светильник потолочный (натяжной потолок) | 1 |  | разводка | закладная-платформа под светильник на полотне клиента, кабель над полотном в металлорукаве РЗ-ЦП 15 по перекрытию, выведен с запасом 0,3, в центре спальни | 77.58 | 9.95 |  | 2.655 | НП-11 | Э1.3-6 (+ отдельная клавиша НП) | 2 | 5.774
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня 2 эт. | светильник потолочный (натяжной потолок) | 1 |  | приборы | светильник потолочный для натяжного потолка LED ≤ 40 Вт | 77.58 | 9.95 |  | 2.655 | НП-11 | Э1.3-6 (+ отдельная клавиша НП) | 2 | 5.774
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | С/у 2 эт. | светильник потолочный (натяжной потолок) | 1 |  | разводка | закладная-платформа под светильник на полотне клиента, кабель над полотном в металлорукаве РЗ-ЦП 15 по перекрытию, выведен с запасом 0,3, с/у IP44 | 76.4 | 13.7 |  | 2.655 | НП-12 | Э1.3-9 (+ отдельная клавиша НП) | 2 | 5.774
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | С/у 2 эт. | светильник потолочный (натяжной потолок) | 1 |  | приборы | светильник потолочный для натяжного потолка LED ≤ 40 Вт | 76.4 | 13.7 |  | 2.655 | НП-12 | Э1.3-9 (+ отдельная клавиша НП) | 2 | 5.774
1.4 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | щит ЩР | ГРУППА: Освещение 2 эт.: мастер-спальни, гардеробная, с/у мастер-спальни (1~220 В) | 1 | 109 | разводка | кабель от щита шлейфом по всем точкам группы: в каркасе стен и перегородок в металлорукаве РЗ-ЦП 15, по наружным стенам — в стальном кабель-канале, на 2 этаж — в каркасе стены x 79,306 сквозь межэтажное перекрытие | 80.45 | 12.805 |  |  |  |  | 1
1.4 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Мастер-спальня (оси 1–2) | выключатель 2-кл. | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 75.777 | 11.85 |  | 0.9 | Э1.4-1 |  | 2 | 4.019
1.4 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Мастер-спальня (оси 1–2) | выключатель 2-кл. | 1 |  | приборы | выключатель 2-кл. | 75.777 | 11.85 |  | 0.9 | Э1.4-1 |  | 2 | 4.019
1.4 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Мастер-спальня (оси 1–2) | светильник настенный (бра) | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм / вывод кабеля в ГКЛ на h = 2,40 м | 74.8 | 13.005 |  | 2.4 | Э1.4-2 | Э1.4-1 | 2 | 5.519
1.4 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Мастер-спальня (оси 1–2) | светильник настенный (бра) | 1 |  | приборы | бра настенное эконом с лампой | 74.8 | 13.005 |  | 2.4 | Э1.4-2 | Э1.4-1 | 2 | 5.519
1.4 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Мастер-спальня (оси 1–2) | светильник настенный (бра) | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм / вывод кабеля в ГКЛ на h = 1,60 м | 75.777 | 9.95 |  | 1.6 | Э1.4-3 | Э1.4-1 | 2 | 4.719
1.4 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Мастер-спальня (оси 1–2) | светильник настенный (бра) | 1 |  | приборы | бра настенное эконом с лампой | 75.777 | 9.95 |  | 1.6 | Э1.4-3 | Э1.4-1 | 2 | 4.719
1.4 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Мастер-спальня (оси 1–2) | выключатель 1-кл. | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 74.52 | 13.005 |  | 0.9 | Э1.4-4 |  | 2 | 4.019
1.4 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Мастер-спальня (оси 1–2) | выключатель 1-кл. | 1 |  | приборы | выключатель 1-кл. | 74.52 | 13.005 |  | 0.9 | Э1.4-4 |  | 2 | 4.019
1.4 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Гардеробная мастер-спальни (оси 1–2) | светильник настенный (бра) | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм / вывод кабеля в ГКЛ на h = 2,40 м | 73.45 | 13.129 |  | 2.4 | Э1.4-5 | Э1.4-4 | 2 | 5.519
1.4 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Гардеробная мастер-спальни (оси 1–2) | светильник настенный (бра) | 1 |  | приборы | бра настенное эконом с лампой | 73.45 | 13.129 |  | 2.4 | Э1.4-5 | Э1.4-4 | 2 | 5.519
1.4 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Мастер-спальня (оси 3–4) | выключатель 2-кл. | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 79.393 | 11.92 |  | 0.9 | Э1.4-6 |  | 2 | 4.019
1.4 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Мастер-спальня (оси 3–4) | выключатель 2-кл. | 1 |  | приборы | выключатель 2-кл. | 79.393 | 11.92 |  | 0.9 | Э1.4-6 |  | 2 | 4.019
1.4 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Мастер-спальня (оси 3–4) | светильник настенный (бра) | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм / вывод кабеля в ГКЛ на h = 2,40 м | 79.393 | 9.46 |  | 2.4 | Э1.4-7 | Э1.4-6 | 2 | 5.519
1.4 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Мастер-спальня (оси 3–4) | светильник настенный (бра) | 1 |  | приборы | бра настенное эконом с лампой | 79.393 | 9.46 |  | 2.4 | Э1.4-7 | Э1.4-6 | 2 | 5.519
1.4 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Мастер-спальня (оси 3–4) | светильник настенный (бра) | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм / вывод кабеля в ГКЛ на h = 2,00 м | 79.393 | 10.704 |  | 2 | Э1.4-8 | Э1.4-6 | 2 | 5.119
1.4 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Мастер-спальня (оси 3–4) | светильник настенный (бра) | 1 |  | приборы | бра настенное эконом с лампой | 79.393 | 10.704 |  | 2 | Э1.4-8 | Э1.4-6 | 2 | 5.119
1.4 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Мастер-спальня (оси 3–4) | выключатель 2-кл. | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 79.45 | 13.005 |  | 0.9 | Э1.4-9 |  | 2 | 4.019
1.4 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Мастер-спальня (оси 3–4) | выключатель 2-кл. | 1 |  | приборы | выключатель 2-кл. | 79.45 | 13.005 |  | 0.9 | Э1.4-9 |  | 2 | 4.019
1.4 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | С/у мастер-спальни (оси 3–4) | светильник настенный (бра) | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм / вывод кабеля в ГКЛ на h = 2,40 м | 79.393 | 13.7 |  | 2.4 | Э1.4-10 | Э1.4-9 | 2 | 5.519
1.4 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | С/у мастер-спальни (оси 3–4) | светильник настенный (бра) | 1 |  | приборы | бра настенное эконом с лампой | 79.393 | 13.7 |  | 2.4 | Э1.4-10 | Э1.4-9 | 2 | 5.519
1.4 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | С/у мастер-спальни (оси 3–4) | вентилятор вытяжной | 1 |  | разводка | сквозь СИП-стену в канал Ø100 (гильза), кабель выведен с запасом 0,3 м, к вентилятору — открыто в стальном канале | 80.7 | 15.117 | да | 2.4 | Э1.4-11 | Э1.4-9 | 2 | 5.519
1.4 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | С/у мастер-спальни (оси 3–4) | вентилятор вытяжной | 1 |  | приборы | вентилятор вытяжной 100 мм | 80.7 | 15.117 | да | 2.4 | Э1.4-11 | Э1.4-9 | 2 | 5.519
1.4 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Мастер-спальня (оси 1–2) | светильник потолочный (натяжной потолок) | 1 |  | разводка | закладная-платформа под светильник на полотне клиента, кабель над полотном в металлорукаве РЗ-ЦП 15 по перекрытию, выведен с запасом 0,3, в центре спальни | 74.5 | 11.2 |  | 2.655 | НП-13 | Э1.4-1 (+ отдельная клавиша НП) | 2 | 5.774
1.4 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Мастер-спальня (оси 1–2) | светильник потолочный (натяжной потолок) | 1 |  | приборы | светильник потолочный для натяжного потолка LED ≤ 40 Вт | 74.5 | 11.2 |  | 2.655 | НП-13 | Э1.4-1 (+ отдельная клавиша НП) | 2 | 5.774
1.4 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Мастер-спальня (оси 3–4) | светильник потолочный (натяжной потолок) | 1 |  | разводка | закладная-платформа под светильник на полотне клиента, кабель над полотном в металлорукаве РЗ-ЦП 15 по перекрытию, выведен с запасом 0,3, в центре спальни | 80.66 | 11.2 |  | 2.655 | НП-14 | Э1.4-6 (+ отдельная клавиша НП) | 2 | 5.774
1.4 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Мастер-спальня (оси 3–4) | светильник потолочный (натяжной потолок) | 1 |  | приборы | светильник потолочный для натяжного потолка LED ≤ 40 Вт | 80.66 | 11.2 |  | 2.655 | НП-14 | Э1.4-6 (+ отдельная клавиша НП) | 2 | 5.774
1.4 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | С/у мастер-спальни (оси 3–4) | светильник потолочный (натяжной потолок) | 1 |  | разводка | закладная-платформа под светильник на полотне клиента, кабель над полотном в металлорукаве РЗ-ЦП 15 по перекрытию, выведен с запасом 0,3, с/у IP44 | 80.4 | 13.9 |  | 2.655 | НП-15 | Э1.4-9 (+ отдельная клавиша НП) | 2 | 5.774
1.4 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | С/у мастер-спальни (оси 3–4) | светильник потолочный (натяжной потолок) | 1 |  | приборы | светильник потолочный для натяжного потолка LED ≤ 40 Вт | 80.4 | 13.9 |  | 2.655 | НП-15 | Э1.4-9 (+ отдельная клавиша НП) | 2 | 5.774
2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | щит ЩР | ГРУППА: Кухня: холодильник, столешница (1~220 В) | 1 | 12.6 | разводка | кабель от щита шлейфом по всем точкам группы: в каркасе стен и перегородок в металлорукаве РЗ-ЦП 15, по наружным стенам — в стальном кабель-канале | 80.45 | 12.805 |  |  |  |  | 1
2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня-гостиная | розетка | 1 |  | разводка | накладная металлическая коробка, кабель из каркаса ближайшей стены открыто в стальном кабель-канале ≈3,16 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | 81.919 | 9.704 | да | 0.3 | Э2-1 |  | 1 | 0.395
2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня-гостиная | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением, накладная | 81.919 | 9.704 | да | 0.3 | Э2-1 |  | 1 | 0.395
2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня-гостиная | розетка двойная | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 80.2 | 12.631 |  | 1.1 | Э2-2 |  | 1 | 1.195
2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня-гостиная | розетка двойная | 1 |  | приборы | розетка двойная с заземлением | 80.2 | 12.631 |  | 1.1 | Э2-2 |  | 1 | 1.195
2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня-гостиная | розетка двойная | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 81.25 | 12.631 |  | 1.1 | Э2-3 |  | 1 | 1.195
2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня-гостиная | розетка двойная | 1 |  | приборы | розетка двойная с заземлением | 81.25 | 12.631 |  | 1.1 | Э2-3 |  | 1 | 1.195
3 | автомат 1P C32 | ВВГнг(А)-LS 3×6 | щит ЩР | ГРУППА: Варочная панель (1~220 В) | 1 | 2.5 | разводка | кабель от щита шлейфом по всем точкам группы: в каркасе стен и перегородок в металлорукаве РЗ-ЦП 15, по наружным стенам — в стальном кабель-канале | 80.45 | 12.805 |  |  |  |  | 1
3 | автомат 1P C32 | ВВГнг(А)-LS 3×6 | Кухня-гостиная | силовой вывод 32 А (варочная) | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 80.72 | 12.631 |  | 0.3 | Э3-1 |  | 1 | 0.395
3 | автомат 1P C32 | ВВГнг(А)-LS 3×6 | Кухня-гостиная | силовой вывод 32 А (варочная) | 1 |  | приборы | силовая розетка 32 А или клеммная коробка | 80.72 | 12.631 |  | 0.3 | Э3-1 |  | 1 | 0.395
4 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | щит ЩР | ГРУППА: Посудомойка, вытяжка (1~220 В) | 1 | 7.3 | разводка | кабель от щита шлейфом по всем точкам группы: в каркасе стен и перегородок в металлорукаве РЗ-ЦП 15, по наружным стенам — в стальном кабель-канале | 80.45 | 12.805 |  |  |  |  | 1
4 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня-гостиная | розетка | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 80.72 | 12.631 |  | 2 | Э4-1 |  | 1 | 2.095
4 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня-гостиная | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением | 80.72 | 12.631 |  | 2 | Э4-1 |  | 1 | 2.095
4 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня-гостиная | розетка | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 81.7 | 12.631 |  | 0.3 | Э4-2 |  | 1 | 0.395
4 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня-гостиная | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением | 81.7 | 12.631 |  | 0.3 | Э4-2 |  | 1 | 0.395
5 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | щит ЩР | ГРУППА: Стиральная, сушильная (хоз.пом.) (1~220 В) | 1 | 9 | разводка | кабель от щита шлейфом по всем точкам группы: в каркасе стен и перегородок в металлорукаве РЗ-ЦП 15, по наружным стенам — в стальном кабель-канале | 80.45 | 12.805 |  |  |  |  | 1
5 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Хоз.пом. | розетка IP44 | 1 |  | разводка | накладная металлическая коробка, кабель из каркаса ближайшей стены открыто в стальном кабель-канале ≈2,38 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | 81.919 | 14.25 | да | 1 | Э5-1 |  | 1 | 1.095
5 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Хоз.пом. | розетка IP44 | 1 |  | приборы | розетка IP44 с крышкой | 81.919 | 14.25 | да | 1 | Э5-1 |  | 1 | 1.095
5 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Хоз.пом. | розетка IP44 | 1 |  | разводка | накладная металлическая коробка, кабель из каркаса ближайшей стены открыто в стальном кабель-канале ≈2,98 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | 81.919 | 14.25 | да | 1.6 | Э5-2 |  | 1 | 1.695
5 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Хоз.пом. | розетка IP44 | 1 |  | приборы | розетка IP44 с крышкой | 81.919 | 14.25 | да | 1.6 | Э5-2 |  | 1 | 1.695
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | щит ЩР | ГРУППА: Розетки 1 эт.: кухня-гостиная, прихожая, спальня (1~220 В) | 1 | 59.6 | разводка | кабель от щита шлейфом по всем точкам группы: в каркасе стен и перегородок в металлорукаве РЗ-ЦП 15, по наружным стенам — в стальном кабель-канале | 80.45 | 12.805 |  |  |  |  | 1
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Прихожая | розетка | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 75.4 | 11.066 |  | 0.3 | Э6.1-1 |  | 1 | 0.395
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Прихожая | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением | 75.4 | 11.066 |  | 0.3 | Э6.1-1 |  | 1 | 0.395
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня-гостиная | розетка двойная | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 75.937 | 9.49 |  | 1.25 | Э6.1-2 |  | 1 | 1.345
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня-гостиная | розетка двойная | 1 |  | приборы | розетка двойная с заземлением | 75.937 | 9.49 |  | 1.25 | Э6.1-2 |  | 1 | 1.345
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня-гостиная | розетка | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 75.937 | 9.75 |  | 0.3 | Э6.1-3 |  | 1 | 0.395
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня-гостиная | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением | 75.937 | 9.75 |  | 0.3 | Э6.1-3 |  | 1 | 0.395
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня-гостиная | розетка | 1 |  | разводка | накладная металлическая коробка, кабель из каркаса ближайшей стены открыто в стальном кабель-канале ≈5,71 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | 79.219 | 9.1 | да | 0.3 | Э6.1-4 |  | 1 | 0.395
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня-гостиная | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением, накладная | 79.219 | 9.1 | да | 0.3 | Э6.1-4 |  | 1 | 0.395
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня-гостиная | розетка | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 79.219 | 12.62 |  | 0.3 | Э6.1-5 |  | 1 | 0.395
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня-гостиная | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением | 79.219 | 12.62 |  | 0.3 | Э6.1-5 |  | 1 | 0.395
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня-гостиная | розетка | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 76.05 | 12.766 |  | 0.3 | Э6.1-6 |  | 1 | 0.395
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня-гостиная | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением | 76.05 | 12.766 |  | 0.3 | Э6.1-6 |  | 1 | 0.395
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня | розетка | 1 |  | разводка | накладная металлическая коробка, кабель из каркаса ближайшей стены открыто в стальном кабель-канале ≈2,45 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | 73.237 | 13.031 | да | 0.7 | Э6.1-7 |  | 1 | 0.795
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением, накладная | 73.237 | 13.031 | да | 0.7 | Э6.1-7 |  | 1 | 0.795
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня | розетка | 1 |  | разводка | накладная металлическая коробка, кабель из каркаса ближайшей стены открыто в стальном кабель-канале ≈3,45 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | 73.237 | 14.831 | да | 0.7 | Э6.1-8 |  | 1 | 0.795
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением, накладная | 73.237 | 14.831 | да | 0.7 | Э6.1-8 |  | 1 | 0.795
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня | розетка | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 75.763 | 13.05 |  | 0.3 | Э6.1-9 |  | 1 | 0.395
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением | 75.763 | 13.05 |  | 0.3 | Э6.1-9 |  | 1 | 0.395
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня | розетка двойная | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 75.763 | 14.019 |  | 1.1 | Э6.1-10 |  | 1 | 1.195
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня | розетка двойная | 1 |  | приборы | розетка двойная с заземлением | 75.763 | 14.019 |  | 1.1 | Э6.1-10 |  | 1 | 1.195
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | щит ЩР | ГРУППА: Розетки 2 эт.: спальни, холл (1~220 В) | 1 | 93.7 | разводка | кабель от щита шлейфом по всем точкам группы: в каркасе стен и перегородок в металлорукаве РЗ-ЦП 15, по наружным стенам — в стальном кабель-канале, на 2 этаж — в каркасе стены x 79,306 сквозь межэтажное перекрытие | 80.45 | 12.805 |  |  |  |  | 1
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Холл | розетка | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 77.6 | 11.905 |  | 0.3 | Э6.2-1 |  | 2 | 3.419
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Холл | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением | 77.6 | 11.905 |  | 0.3 | Э6.2-1 |  | 2 | 3.419
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 2 эт. | розетка | 1 |  | разводка | накладная металлическая коробка, кабель из каркаса ближайшей стены открыто в стальном кабель-канале ≈1,47 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | 79.219 | 8.575 | да | 0.7 | Э6.2-2 |  | 2 | 3.819
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 2 эт. | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением, накладная | 79.219 | 8.575 | да | 0.7 | Э6.2-2 |  | 2 | 3.819
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 2 эт. | розетка | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 79.219 | 10.575 |  | 0.7 | Э6.2-3 |  | 2 | 3.819
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 2 эт. | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением | 79.219 | 10.575 |  | 0.7 | Э6.2-3 |  | 2 | 3.819
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 2 эт. | розетка | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 77.15 | 11.731 |  | 0.3 | Э6.2-4 |  | 2 | 3.419
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 2 эт. | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением | 77.15 | 11.731 |  | 0.3 | Э6.2-4 |  | 2 | 3.419
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 2 эт. | розетка двойная | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 75.951 | 9.602 |  | 1.15 | Э6.2-5 |  | 2 | 4.269
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 2 эт. | розетка двойная | 1 |  | приборы | розетка двойная с заземлением | 75.951 | 9.602 |  | 1.15 | Э6.2-5 |  | 2 | 4.269
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Мастер-спальня (оси 1–2) | розетка | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 75.777 | 10.1 |  | 0.7 | Э6.2-6 |  | 2 | 3.819
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Мастер-спальня (оси 1–2) | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением | 75.777 | 10.1 |  | 0.7 | Э6.2-6 |  | 2 | 3.819
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Мастер-спальня (оси 1–2) | розетка двойная | 1 |  | разводка | накладная металлическая коробка, кабель из каркаса ближайшей стены открыто в стальном кабель-канале ≈3,60 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | 73.237 | 10.22 | да | 0.9 | Э6.2-7 |  | 2 | 4.019
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Мастер-спальня (оси 1–2) | розетка двойная | 1 |  | приборы | розетка двойная с заземлением, накладная | 73.237 | 10.22 | да | 0.9 | Э6.2-7 |  | 2 | 4.019
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Мастер-спальня (оси 1–2) | розетка двойная | 1 |  | разводка | накладная металлическая коробка, кабель из каркаса ближайшей стены открыто в стальном кабель-канале ≈2,35 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | 73.237 | 11.47 | да | 0.9 | Э6.2-8 |  | 2 | 4.019
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Мастер-спальня (оси 1–2) | розетка двойная | 1 |  | приборы | розетка двойная с заземлением, накладная | 73.237 | 11.47 | да | 0.9 | Э6.2-8 |  | 2 | 4.019
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Мастер-спальня (оси 1–2) | розетка | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 74.55 | 13.005 |  | 0.3 | Э6.2-9 |  | 2 | 3.419
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Мастер-спальня (оси 1–2) | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением | 74.55 | 13.005 |  | 0.3 | Э6.2-9 |  | 2 | 3.419
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Мастер-спальня (оси 3–4) | розетка | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 79.393 | 9.704 |  | 0.7 | Э6.2-10 |  | 2 | 3.819
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Мастер-спальня (оси 3–4) | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением | 79.393 | 9.704 |  | 0.7 | Э6.2-10 |  | 2 | 3.819
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Мастер-спальня (оси 3–4) | розетка | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 79.393 | 11.654 |  | 0.7 | Э6.2-11 |  | 2 | 3.819
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Мастер-спальня (оси 3–4) | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением | 79.393 | 11.654 |  | 0.7 | Э6.2-11 |  | 2 | 3.819
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Мастер-спальня (оси 3–4) | розетка | 1 |  | разводка | накладная металлическая коробка, кабель из каркаса ближайшей стены открыто в стальном кабель-канале ≈1,02 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | 81.919 | 12.2 | да | 0.3 | Э6.2-12 |  | 2 | 3.419
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Мастер-спальня (оси 3–4) | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением, накладная | 81.919 | 12.2 | да | 0.3 | Э6.2-12 |  | 2 | 3.419
7 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | щит ЩР | ГРУППА: С/у (3 шт.): розетки IP44 (1~220 В) | 1 | 28.9 | разводка | кабель от щита шлейфом по всем точкам группы: в каркасе стен и перегородок в металлорукаве РЗ-ЦП 15, по наружным стенам — в стальном кабель-канале, на 2 этаж — в каркасе стены x 79,306 сквозь межэтажное перекрытие | 80.45 | 12.805 |  |  |  |  | 1
7 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | С/у | розетка IP44 | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 75.937 | 13.08 |  | 1 | Э7-1 |  | 1 | 1.095
7 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | С/у | розетка IP44 | 1 |  | приборы | розетка IP44 с крышкой | 75.937 | 13.08 |  | 1 | Э7-1 |  | 1 | 1.095
7 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | С/у 2 эт. | розетка IP44 | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 77.195 | 14.25 |  | 1 | Э7-2 |  | 2 | 4.119
7 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | С/у 2 эт. | розетка IP44 | 1 |  | приборы | розетка IP44 с крышкой | 77.195 | 14.25 |  | 1 | Э7-2 |  | 2 | 4.119
7 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | С/у мастер-спальни (оси 3–4) | розетка IP44 | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 79.393 | 14.5 |  | 1 | Э7-3 |  | 2 | 4.119
7 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | С/у мастер-спальни (оси 3–4) | розетка IP44 | 1 |  | приборы | розетка IP44 с крышкой | 79.393 | 14.5 |  | 1 | Э7-3 |  | 2 | 4.119
8 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | щит ЩР | ГРУППА: Водонагреватель (хоз.пом.) (1~220 В) | 1 | 10.6 | разводка | кабель от щита шлейфом по всем точкам группы: в каркасе стен и перегородок в металлорукаве РЗ-ЦП 15, по наружным стенам — в стальном кабель-канале | 80.45 | 12.805 |  |  |  |  | 1
8 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Хоз.пом. | розетка | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 79.393 | 14.055 |  | 1.3 | Э8-1 |  | 1 | 1.395
8 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Хоз.пом. | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением | 79.393 | 14.055 |  | 1.3 | Э8-1 |  | 1 | 1.395
9 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | щит ЩР | ГРУППА: Насосная станция (1~220 В) | 1 | 9.7 | разводка | кабель от щита шлейфом по всем точкам группы: в каркасе стен и перегородок в металлорукаве РЗ-ЦП 15, по наружным стенам — в стальном кабель-канале | 80.45 | 12.805 |  |  |  |  | 1
9 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Хоз.пом. | розетка | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 79.393 | 14.95 |  | 0.5 | Э9-1 |  | 1 | 0.595
9 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Хоз.пом. | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением | 79.393 | 14.95 |  | 0.5 | Э9-1 |  | 1 | 0.595
10 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | щит ЩР | ГРУППА: Обогрев ввода воды и выпусков К1 (греющие кабели, через терморегулятор) (1~220 В) | 1 | 16.3 | разводка | кабель от щита шлейфом по всем точкам группы: в каркасе стен и перегородок в металлорукаве РЗ-ЦП 15, по наружным стенам — в стальном кабель-канале | 80.45 | 12.805 |  |  |  |  | 1
10 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Хоз.пом. | вывод под греющий кабель (под полом) | 1 |  | разводка | обогрев ввода воды (готовая секция 2 м, 32 Вт): вывод сквозь пол у стены x 79,306 между водонагревателем и НС, 0,61 м от трубы ввода (79,95, 15,03), кабель из каркаса ближайшей стены сквозь пол (отв. Ø32, не в отверстии трубы, ≥ 0,3 от неё, негорючий герметик), под полом в металлорукаве по обвязке к коробке IP67 подключения греющей секции на трубе (холодный конец секции), доступ — из подполья | 79.44 | 14.69 |  | 0 | Э10-1 |  | 1 | 0.095
10 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Хоз.пом. | вывод под греющий кабель (под полом) | 1 |  | приборы | муфта подключения (концевая) греющего кабеля — в комплекте кабеля, см. ВК | 79.44 | 14.69 |  | 0 | Э10-1 |  | 1 | 0.095
10 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Хоз.пом. | вывод под греющий кабель (под полом) | 1 |  | разводка | обогрев выпуска К1-В1 Ст К1-2 (саморег. кабель ≈4 м, ≈80 Вт): вывод сквозь пол у стены В восточнее короба стояка, 0,44 м от Ст К1-2, кабель из каркаса ближайшей стены сквозь пол (отв. Ø32, не в отверстии трубы, ≥ 0,3 от неё, негорючий герметик), под полом в металлорукаве по обвязке к коробке IP67 подключения греющей секции на трубе (холодный конец секции), доступ — из подполья | 80.6 | 14.95 |  | 0 | Э10-2 |  | 1 | 0.095
10 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Хоз.пом. | вывод под греющий кабель (под полом) | 1 |  | приборы | муфта подключения (концевая) греющего кабеля — в комплекте кабеля, см. ВК | 80.6 | 14.95 |  | 0 | Э10-2 |  | 1 | 0.095
10 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня | вывод под греющий кабель (под полом) | 1 |  | разводка | обогрев выпуска К1-В2 Ст К1-1 (саморег. кабель ≈4 м, ≈80 Вт): вывод сквозь пол в спальне у стены x 75,85 (с/у за стеной), 0,30 м западнее выпуска, 0,76 м от Ст К1-1, кабель из каркаса ближайшей стены сквозь пол (отв. Ø32, не в отверстии трубы, ≥ 0,3 от неё, негорючий герметик), под полом в металлорукаве по обвязке к коробке IP67 подключения греющей секции на трубе (холодный конец секции), доступ — из подполья | 75.72 | 14.6 |  | 0 | Э10-3 |  | 1 | 0.095
10 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня | вывод под греющий кабель (под полом) | 1 |  | приборы | муфта подключения (концевая) греющего кабеля — в комплекте кабеля, см. ВК | 75.72 | 14.6 |  | 0 | Э10-3 |  | 1 | 0.095
11 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | щит ЩР | ГРУППА: Тёплый пол с/у (3 шт.) (1~220 В) | 1 | 14.2 | разводка | кабель от щита шлейфом по всем точкам группы: в каркасе стен и перегородок в металлорукаве РЗ-ЦП 15, по наружным стенам — в стальном кабель-канале, на 2 этаж — в каркасе стены x 79,306 сквозь межэтажное перекрытие | 80.45 | 12.805 |  |  |  |  | 1
11 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | С/у 2 эт. | вывод под терморегулятор тёплого пола | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 77.195 | 13.95 |  | 0.9 | Э11-2 |  | 2 | 4.019
11 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | С/у 2 эт. | вывод под терморегулятор тёплого пола | 1 |  | приборы | терморегулятор тёплого пола в подрозетник (мат — отдельная позиция) | 77.195 | 13.95 |  | 0.9 | Э11-2 |  | 2 | 4.019
11 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | С/у мастер-спальни (оси 3–4) | вывод под терморегулятор тёплого пола | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 79.393 | 13.85 |  | 0.9 | Э11-3 |  | 2 | 4.019
11 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | С/у мастер-спальни (оси 3–4) | вывод под терморегулятор тёплого пола | 1 |  | приборы | терморегулятор тёплого пола в подрозетник (мат — отдельная позиция) | 79.393 | 13.85 |  | 0.9 | Э11-3 |  | 2 | 4.019
12 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | щит ЩР | ГРУППА: Уличные розетки (1~220 В) | 1 | 27.7 | разводка | кабель от щита шлейфом по всем точкам группы: в каркасе стен и перегородок в металлорукаве РЗ-ЦП 15, по наружным стенам — в стальном кабель-канале, ригель Рг-1 (ЛВЛ 2×45×300 по x 79,306, y 9,27…12,21, низ +2,500, короб ГКЛ вплотную) НЕ СВЕРЛИТЬ, в коробе места нет — линию ригеля трасса переходит: внизу у пола (h 0,15, ниже ригеля) — по стене эркера в стальном канале (y 9,40) | 80.45 | 12.805 |  |  |  |  | 1
12 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Крыльцо | розетка уличная IP44 | 1 |  | разводка | сквозь СИП-стену в стальной гильзе, герметизация с двух сторон, кабель снаружи с запасом 0,3 м | 75.55 | 9.23 | да | 0.4 | Э12-1 |  | 1 | 0.495
12 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Крыльцо | розетка уличная IP44 | 1 |  | приборы | розетка IP44 с крышкой | 75.55 | 9.23 | да | 0.4 | Э12-1 |  | 1 | 0.495
12 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Терраса | розетка уличная IP44 | 1 |  | разводка | сквозь СИП-стену в стальной гильзе, герметизация с двух сторон, кабель снаружи с запасом 0,3 м | 81.7 | 9.23 | да | 0.4 | Э12-2 |  | 1 | 0.495
12 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Терраса | розетка уличная IP44 | 1 |  | приборы | розетка IP44 с крышкой | 81.7 | 9.23 | да | 0.4 | Э12-2 |  | 1 | 0.495
ЭК-1 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | щит ЩР | ГРУППА: Конвекторы: кухня-гостиная 2×0,5 узких + 1,0 плинтусный у ОП-1 + 1,0 у ДП-2 — 3,0 кВт (1~220 В) | 1 | 26.1 | разводка | кабель от щита шлейфом по всем точкам группы: в каркасе стен и перегородок в металлорукаве РЗ-ЦП 15, по наружным стенам — в стальном кабель-канале, ригель Рг-1 (ЛВЛ 2×45×300 по x 79,306, y 9,27…12,21, низ +2,500, короб ГКЛ вплотную) НЕ СВЕРЛИТЬ, в коробе места нет — линию ригеля трасса переходит: внизу у пола (h 0,15, ниже ригеля) — по стене эркера в стальном канале (y 9,40) | 80.45 | 12.805 |  |  |  |  | 1
ЭК-1 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня-гостиная | вывод под конвектор | 1 |  | разводка | накладная металлическая коробка, кабель из каркаса ближайшей стены открыто в стальном кабель-канале ≈1,60 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | 76.05 | 8.154 | да | 0.3 | ЭК-01 |  | 1 | 0.395
ЭК-1 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня-гостиная | вывод под конвектор | 1 |  | приборы | розетка накладная с заземлением 16 А (конвектор — отдельная позиция ЭК) | 76.05 | 8.154 | да | 0.3 | ЭК-01 |  | 1 | 0.395
ЭК-1 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня-гостиная | вывод под конвектор | 1 |  | разводка | накладная металлическая коробка, кабель из каркаса ближайшей стены открыто в стальном кабель-канале ≈4,57 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | 79.02 | 8.154 | да | 0.3 | ЭК-02 |  | 1 | 0.395
ЭК-1 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня-гостиная | вывод под конвектор | 1 |  | приборы | розетка накладная с заземлением 16 А (конвектор — отдельная позиция ЭК) | 79.02 | 8.154 | да | 0.3 | ЭК-02 |  | 1 | 0.395
ЭК-1 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня-гостиная | вывод под конвектор | 1 |  | разводка | накладная металлическая коробка, кабель из каркаса ближайшей стены открыто в стальном кабель-канале ≈1,63 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | 76.23 | 8.154 | да | 0.15 | ЭК-03 |  | 1 | 0.245
ЭК-1 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня-гостиная | вывод под конвектор | 1 |  | приборы | розетка накладная с заземлением 16 А (конвектор — отдельная позиция ЭК) | 76.23 | 8.154 | да | 0.15 | ЭК-03 |  | 1 | 0.245
ЭК-1 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня-гостиная | вывод под конвектор | 1 |  | разводка | накладная металлическая коробка, кабель из каркаса ближайшей стены открыто в стальном кабель-канале ≈5,72 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | 79.66 | 9.404 | да | 0.3 | ЭК-04 |  | 1 | 0.395
ЭК-1 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня-гостиная | вывод под конвектор | 1 |  | приборы | розетка накладная с заземлением 16 А (конвектор — отдельная позиция ЭК) | 79.66 | 9.404 | да | 0.3 | ЭК-04 |  | 1 | 0.395
ЭК-2 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | щит ЩР | ГРУППА: Конвекторы 1 эт.: спальня 1,0 + прихожая, хоз.пом. по 0,5 — 2,0 кВт (1~220 В) | 1 | 24.3 | разводка | кабель от щита шлейфом по всем точкам группы: в каркасе стен и перегородок в металлорукаве РЗ-ЦП 15, по наружным стенам — в стальном кабель-канале | 80.45 | 12.805 |  |  |  |  | 1
ЭК-2 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня | вывод под конвектор | 1 |  | разводка | накладная металлическая коробка, кабель из каркаса ближайшей стены открыто в стальном кабель-канале ≈1,28 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | 73.237 | 12.26 | да | 0.3 | ЭК-05 |  | 1 | 0.395
ЭК-2 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня | вывод под конвектор | 1 |  | приборы | розетка накладная с заземлением 16 А (конвектор — отдельная позиция ЭК) | 73.237 | 12.26 | да | 0.3 | ЭК-05 |  | 1 | 0.395
ЭК-2 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Прихожая | вывод под конвектор | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 74.3 | 11.066 |  | 0.3 | ЭК-06 |  | 1 | 0.395
ЭК-2 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Прихожая | вывод под конвектор | 1 |  | приборы | розетка накладная с заземлением 16 А (конвектор — отдельная позиция ЭК) | 74.3 | 11.066 |  | 0.3 | ЭК-06 |  | 1 | 0.395
ЭК-2 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Хоз.пом. | вывод под конвектор | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 79.8 | 12.805 |  | 0.3 | ЭК-07 |  | 1 | 0.395
ЭК-2 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Хоз.пом. | вывод под конвектор | 1 |  | приборы | розетка накладная с заземлением 16 А (конвектор — отдельная позиция ЭК) | 79.8 | 12.805 |  | 0.3 | ЭК-07 |  | 1 | 0.395
ЭК-3 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | щит ЩР | ГРУППА: Конвекторы 2 эт.: спальня 1,0 + мастер-спальня (оси 1–2) 1,5 — 2,5 кВт (1~220 В) | 1 | 37.3 | разводка | кабель от щита шлейфом по всем точкам группы: в каркасе стен и перегородок в металлорукаве РЗ-ЦП 15, по наружным стенам — в стальном кабель-канале, на 2 этаж — в каркасе стены x 79,306 сквозь межэтажное перекрытие | 80.45 | 12.805 |  |  |  |  | 1
ЭК-3 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 2 эт. | вывод под конвектор | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 75.951 | 11.05 |  | 0.3 | ЭК-08 |  | 2 | 3.419
ЭК-3 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 2 эт. | вывод под конвектор | 1 |  | приборы | розетка накладная с заземлением 16 А (конвектор — отдельная позиция ЭК) | 75.951 | 11.05 |  | 0.3 | ЭК-08 |  | 2 | 3.419
ЭК-3 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Мастер-спальня (оси 1–2) | вывод под конвектор | 1 |  | разводка | накладная металлическая коробка, кабель из каркаса ближайшей стены открыто в стальном кабель-канале ≈1,23 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | 73.237 | 11.99 | да | 0.3 | ЭК-09 |  | 2 | 3.419
ЭК-3 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Мастер-спальня (оси 1–2) | вывод под конвектор | 1 |  | приборы | розетка накладная с заземлением 16 А (конвектор — отдельная позиция ЭК) | 73.237 | 11.99 | да | 0.3 | ЭК-09 |  | 2 | 3.419
ЭК-4 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | щит ЩР | ГРУППА: Конвекторы 2 эт.: мастер-спальня (оси 3–4) 1,0 + холл 0,5 — 1,5 кВт (1~220 В) | 1 | 26.3 | разводка | кабель от щита шлейфом по всем точкам группы: в каркасе стен и перегородок в металлорукаве РЗ-ЦП 15, по наружным стенам — в стальном кабель-канале, на 2 этаж — в каркасе стены x 79,306 сквозь межэтажное перекрытие | 80.45 | 12.805 |  |  |  |  | 1
ЭК-4 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Мастер-спальня (оси 3–4) | вывод под конвектор | 1 |  | разводка | накладная металлическая коробка, кабель из каркаса ближайшей стены открыто в стальном кабель-канале ≈3,28 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | 81.919 | 9.92 | да | 0.3 | ЭК-10 |  | 2 | 3.419
ЭК-4 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Мастер-спальня (оси 3–4) | вывод под конвектор | 1 |  | приборы | розетка накладная с заземлением 16 А (конвектор — отдельная позиция ЭК) | 81.919 | 9.92 | да | 0.3 | ЭК-10 |  | 2 | 3.419
ЭК-4 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Холл | вывод под конвектор | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 78.6 | 11.905 |  | 0.3 | ЭК-11 |  | 2 | 3.419
ЭК-4 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Холл | вывод под конвектор | 1 |  | приборы | розетка накладная с заземлением 16 А (конвектор — отдельная позиция ЭК) | 78.6 | 11.905 |  | 0.3 | ЭК-11 |  | 2 | 3.419
ПС | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | щит ЩР | ГРУППА: Полотенцесушители с/у 3×0,4 кВт (1~220 В) | 1 | 26.9 | разводка | кабель от щита шлейфом по всем точкам группы: в каркасе стен и перегородок в металлорукаве РЗ-ЦП 15, по наружным стенам — в стальном кабель-канале, на 2 этаж — в каркасе стены x 79,306 сквозь межэтажное перекрытие | 80.45 | 12.805 |  |  |  |  | 1
ПС | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | С/у | вывод под полотенцесушитель (IP44) | 1 |  | разводка | коробка выводная для полых стен IP44 в ГКЛ на h = 0,6 м, кабель заведён | 77.195 | 13.3 |  | 0.6 | ПС-01 |  | 1 | 0.695
ПС | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | С/у | вывод под полотенцесушитель (IP44) | 1 |  | приборы | полотенцесушитель электрический «лесенка» 300–400 Вт с терморегулятором, IP44, подключение в выводной коробке | 77.195 | 13.3 |  | 0.6 | ПС-01 |  | 1 | 0.695
ПС | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | С/у 2 эт. | вывод под полотенцесушитель (IP44) | 1 |  | разводка | коробка выводная для полых стен IP44 в ГКЛ на h = 0,6 м, кабель заведён | 77.195 | 13.75 |  | 0.6 | ПС-02 |  | 2 | 3.719
ПС | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | С/у 2 эт. | вывод под полотенцесушитель (IP44) | 1 |  | приборы | полотенцесушитель электрический «лесенка» 300–400 Вт с терморегулятором, IP44, подключение в выводной коробке | 77.195 | 13.75 |  | 0.6 | ПС-02 |  | 2 | 3.719
ПС | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | С/у мастер-спальни (оси 3–4) | вывод под полотенцесушитель (IP44) | 1 |  | разводка | коробка выводная для полых стен IP44 в ГКЛ на h = 0,6 м, кабель заведён | 79.393 | 14.05 |  | 0.6 | ПС-03 |  | 2 | 3.719
ПС | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | С/у мастер-спальни (оси 3–4) | вывод под полотенцесушитель (IP44) | 1 |  | приборы | полотенцесушитель электрический «лесенка» 300–400 Вт с терморегулятором, IP44, подключение в выводной коробке | 79.393 | 14.05 |  | 0.6 | ПС-03 |  | 2 | 3.719
— |  | ПуГВ 1×4 | С/у | КУП (коробка уравнивания потенциалов) | 1 |  | разводка | КУП с/у (ПуГВ 1×4 от PE щита) | 77.195 | 13.1 |  | 0.3 | КУП-1 |  | 1 | 0.395
— |  | ПуГВ 1×4 | С/у 2 эт. | КУП (коробка уравнивания потенциалов) | 1 |  | разводка | КУП с/у 2 эт. | 77.195 | 13.25 |  | 0.3 | КУП-2 |  | 2 | 3.419
— |  | ПуГВ 1×4 | С/у мастер-спальни (оси 3–4) | КУП (коробка уравнивания потенциалов) | 1 |  | разводка | КУП с/у мастер-спальни | 79.393 | 13.35 |  | 0.3 | КУП-3 |  | 2 | 3.419
щит | ЩР-ВВ |  | Хоз.пом. | ввод однофазный 220 В, 15 кВт (как Дублин/Прага): кабель ВБбШв 3×16 в трубе ПНД 50 в земле, из земли в стальной гильзе через подполье и пол прямо в каркасную стену со щитом — под полом только этот кабель, принято 15 м + 1,5 м в доме | 16.5 | 16.5 | разводка | м | 80.45 | 12.805 |  |  |  |  | 1
щит | ЩР-ПТ |  | Хоз.пом. | гильза ввода: стальная труба ВГП Ду40 от грунта через подполье и панель пола в стену y 12,718 (кухня ¦ хоз.пом.) под щитом (≈0,9 м, сетка от грызунов обжимается хомутом), зазоры — негорючий герметик | 1 |  | разводка | шт | 80.45 | 12.805 |  |  |  |  | 1
щит | ВВ-ГОФ |  | Хоз.пом. | металлорукав в ПВХ-оболочке РЗ-ЦП 38 для кабеля ввода в каркасе стены от гильзы до щита (СП 256) | 1.9 | 1.9 | разводка | м | 80.45 | 12.805 |  |  |  |  | 1
щит | ЩР |  | Хоз.пом. | щит распределительный НАКЛАДНОЙ пластиковый ЩРН-П-48 в хоз.пом. на каркасной стене y 12,718 (кухня ¦ хоз.пом.), низ ≈1,30, на закладной, шины N и PE, DIN-рейки | 1 |  | разводка | шт | 80.45 | 12.805 |  |  |  |  | 1
щит | ЩР-НШ |  | Хоз.пом. | закладная под накладной щит: фанера 18 / доска 45×145 между стойками каркаса, ввод кабелей сверху и снизу щита в металлорукаве | 1 |  | разводка | компл | 80.45 | 12.805 |  |  |  |  | 1
щит | ЩР-QF |  | Хоз.пом. | вводной автомат 2P C63 | 1 |  | разводка | шт | 80.45 | 12.805 |  |  |  |  | 1
щит | ЩР-УЗО |  | Хоз.пом. | УЗО противопожарное 2P 80 А 100 мА | 1 |  | разводка | шт | 80.45 | 12.805 |  |  |  |  | 1
щит | ЩР-РН |  | Хоз.пом. | реле напряжения однофазное 63 А | 1 |  | разводка | шт | 80.45 | 12.805 |  |  |  |  | 1
щит | ЩР-РП |  | Хоз.пом. | реле приоритета нагрузки 1ф 63 А: при перегрузе ввода отключает водонагреватель, конвекторы ЭК-1 и полотенцесушители | 1 |  | разводка | шт | 80.45 | 12.805 |  |  |  |  | 1
щит | ЩР-ГР |  | Хоз.пом. | групповые аппараты: 21 групп, ≈48 модулей, резерв по щиту | 1 |  | разводка | компл | 80.45 | 12.805 |  |  |  |  | 1
щит | ЩР-ТР |  | Хоз.пом. | терморегулятор на DIN-рейку с выносным датчиком (группа 10 — обогрев ввода воды и выпусков К1), 2 модуля | 1 |  | разводка | шт | 80.45 | 12.805 |  |  |  |  | 1
щит | ЩР-ДТ |  | Хоз.пом. | провод датчика терморегулятора (удлинение) до ввода воды, в металлорукаве вместе с кабелем группы | 4 | 4 | разводка | м | 80.45 | 12.805 |  |  |  |  | 1
щит | ПОД-2 |  | Хоз.пом. | подъём кабелей на 2 этаж: пучок 8 групп в каркасе стены x 79,306 (хоз,пом, ¦ лестница, пролёт 14,42…14,77) от щита ≈4,73 м на группу (учтено в длинах групп), сквозь обвязку стены и перекрытие у грани ригеля лестничного проёма — 2 отверстия Ø32 (по месту, ригель не сверлить), зазоры — негорючий герметик | 1 |  | разводка | компл | 80.45 | 12.805 |  |  |  |  | 1
щит | КУП |  | Хоз.пом. | коробка уравнивания потенциалов КУП (ШДУП) IP44 — в каждом с/у (3 шт.), h 0,3 — дополнительная система уравнивания потенциалов (ПУЭ 7.1.88) | 3 |  | разводка | шт | 80.45 | 12.805 |  |  |  |  | 1
щит | КУП-ПР |  | Хоз.пом. | провод ПуГВ (ПВ-3) 1×4 жёлто-зелёный от шины PE щита до КУП, в каркасе стен в металлорукаве | 28 | 28 | разводка | м | 80.45 | 12.805 |  |  |  |  | 1
щит | КЛ-ЗЕМ |  | Хоз.пом. | контур заземления: 3 электрода 1,5 м + полоса, провод ПуГВ 16 до щита | 1 |  | разводка | компл | 80.45 | 12.805 |  |  |  |  | 1
щит | МРК |  | Хоз.пом. | металлорукав в ПВХ-оболочке РЗ-ЦП 15 — в деревянном каркасе стен и перегородок, провод КУП (СП 256: кабель в пустотах только в металле, по одному кабелю в рукаве, через стойки — отверстия Ø25) | 522.2 | 522.2 | разводка | м | 80.45 | 12.805 |  |  |  |  | 1
щит | МРК-20 |  | Хоз.пом. | металлорукав в ПВХ-оболочке РЗ-ЦП 20 — кабель 3×6 (варочная) в каркасе стены | 2.5 | 2.5 | разводка | м | 80.45 | 12.805 |  |  |  |  | 1
щит | КК-СТ |  | Хоз.пом. | кабель-канал стальной оцинкованный с крышкой — открытые участки по ОСП наружных стен к накладным точкам, в пену СИП не заглублять | 132.1 | 132.1 | разводка | м | 80.45 | 12.805 |  |  |  |  | 1
щит | КОР-МЕТ |  | Хоз.пом. | коробка накладная металлическая (или розетка в металлической накладной коробке) на наружной стене — точки «накладная» | 19 |  | разводка | шт | 80.45 | 12.805 |  |  |  |  | 1
щит | ГИЛ-СТ |  | Хоз.пом. | стальная гильза Ø25 сквозь наружную СИП-стену под уличный светильник / розетку / вентилятор (≈0,2 м), герметизация с двух сторон | 7 |  | разводка | шт | 80.45 | 12.805 |  |  |  |  | 1
щит | КРЕП |  | Хоз.пом. | скобы для металлорукава (шаг 0,5 м), вводы/муфты металлорукава в коробки, дюбели для стального канала, ответвительные коробки не нужны (шлейф через подрозетники) | 1 |  | разводка | компл | 80.45 | 12.805 |  |  |  |  | 1
щит | МРК-НП |  | Хоз.пом. | металлорукав в ПВХ-оболочке РЗ-ЦП 15 — кабель к потолочным точкам НП-1…15: вверх в каркасе от выключателя и над натяжным полотном по перекрытию (СП 256) | 26.1 | 26.1 | разводка | м | 80.45 | 12.805 |  |  |  |  | 1
щит | ВЫКЛ-НП1 |  | Хоз.пом. | выключатель 1-кл. — потолочный свет (НП), рядом с существующим выключателем: прихожая, спальни, с/у, хоз.пом. | 9 |  | разводка | шт | 80.45 | 12.805 |  |  |  |  | 1
щит | ВЫКЛ-НП2 |  | Хоз.пом. | выключатель 2-кл. — потолочный свет (НП): кухня-гостиная | 1 |  | разводка | шт | 80.45 | 12.805 |  |  |  |  | 1
щит | РАМ-НП |  | Хоз.пом. | подрозетник для полых стен 68 + рамка 2-постовая — под новые выключатели НП | 10 |  | разводка | шт | 80.45 | 12.805 |  |  |  |  | 1
СС |  | UTP cat5e + RG-6 | Кухня-гостиная | ТВ + интернет (слаботочка) | 1 | 27.7 | разводка | подрозетник 68 мм (рамка 2-постовая) за ТВ, h 1,0 (под силовой R2 1,25), UTP cat5e + RG-6 от роутера в хоз,пом, у щита ≈27,7 м каждый, в гофре ПВХ 20 по трассе силовых, запас 0,5 м | 75.937 | 9.49 |  | 1 | СС-1 |  | 1 | 1.095
СС |  | UTP cat5e + RG-6 | Кухня-гостиная | ТВ + интернет (слаботочка) | 1 |  | приборы | розетка ТВ (оконечная) + розетка RJ45 cat5e, рамка 2-постовая | 75.937 | 9.49 |  | 1 | СС-1 |  | 1 | 1.095
СС |  | UTP cat5e | Мастер-спальня (оси 1–2) | интернет у рабочего места (слаботочка) | 1 | 29 | разводка | накладная коробка у стола h 0,9 рядом с R2 (простенок стены 1 — стальной канал вместе с силовыми), UTP cat5e от роутера ≈29 м (с подъёмом на 2 эт,), в гофре ПВХ 20, запас 0,5 м | 73.237 | 10.29 | да | 0.9 | СС-2 |  | 2 | 4.019
СС |  | UTP cat5e | Мастер-спальня (оси 1–2) | интернет у рабочего места (слаботочка) | 1 |  | приборы | розетка RJ45 cat5e одинарная (накладная) | 73.237 | 10.29 | да | 0.9 | СС-2 |  | 2 | 4.019
щит | СС-UTP |  | Хоз.пом. | кабель UTP cat5e — роутер (хоз.пом.) → ТВ гостиной и рабочее место 2 эт. | 56.7 | 56.7 | разводка | м | 80.45 | 12.805 |  |  |  |  | 1
щит | СС-RG6 |  | Хоз.пом. | кабель коаксиальный RG-6 — антенна → ТВ гостиной | 27.7 | 27.7 | разводка | м | 80.45 | 12.805 |  |  |  |  | 1
щит | СС-ГОФ |  | Хоз.пом. | гофра ПВХ 20 самозатухающая — слаботочные кабели в каркасе | 56.7 | 56.7 | разводка | м | 80.45 | 12.805 |  |  |  |  | 1
щит | ТП-МАТ |  | Хоз.пом. | маты тёплого пола 150 Вт/м² под плитку с датчиком: С/у 2 эт, 1,5 м², С/у мастер-спальни (оси 3–4) 2 м² | 2 |  | разводка | шт | 80.45 | 12.805 |  |  |  |  | 1
итог |  | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 |  | ИТОГО кабель ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | 352.8 | 352.8 | разводка | м
итог |  | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 |  | ИТОГО кабель ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | 414.2 | 414.2 | разводка | м
итог |  | ВВГнг(А)-LS 3×6 |  | ИТОГО кабель ВВГнг(А)-LS 3×6 | 2.5 | 2.5 | разводка | м