## Точки и группы
группа | автомат | кабель | комната | тип точки | количество | длина трассы, м | пакет | что входит | x | y | накладная | z | id | выключатель
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | щит ЩР | ГРУППА: Освещение: гостиная, кухня (1~220 В) | 1 | 21.5 | разводка | кабель от щита шлейфом: над натяжным полотном по ОСП кровли и вниз в каркасе стен (металлорукав РЗ-ЦП 15) / по наружной стене в стальном канале | 125.885 | -31
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Гостиная | выключатель 2-кл. | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель в металлорукаве в каркасе; у холла: гостиная / кухня (стена по оси 2) | 120.888 | -27.5 |  | 0.9
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Гостиная | светильник настенный (бра) | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель в металлорукаве в каркасе; гостиная (стена по оси 2) | 120.888 | -26.1 |  | 2.6
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Кухня | светильник настенный (бра) | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель в металлорукаве в каркасе; кухня (стена Д) | 125.756 | -29.443 |  | 2.4
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | щит ЩР | ГРУППА: Освещение: спальни (1~220 В) | 1 | 29.3 | разводка | кабель от щита шлейфом: над натяжным полотном по ОСП кровли и вниз в каркасе стен (металлорукав РЗ-ЦП 15) / по наружной стене в стальном канале | 125.885 | -31
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня (север) | выключатель 1-кл. | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель в металлорукаве в каркасе; у двери (стена В) | 119.656 | -27.798 |  | 0.9
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня (север) | светильник настенный (бра) | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель в металлорукаве в каркасе; бра/вывод на стене по оси 2 | 120.718 | -26.2 |  | 2.4
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня (юг) | выключатель 1-кл. | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель в металлорукаве в каркасе; у двери (стена Д) | 119.706 | -29.613 |  | 0.9
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня (юг) | светильник настенный (бра) | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель в металлорукаве в каркасе; бра/вывод на стене по оси 2 | 120.718 | -31.1 |  | 2.4
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | щит ЩР | ГРУППА: Освещение: холл, с/у, прихожая, гардероб, хоз., крыльцо (1~220 В) | 1 | 73.2 | разводка | кабель от щита шлейфом: над натяжным полотном по ОСП кровли и вниз в каркасе стен (металлорукав РЗ-ЦП 15) / по наружной стене в стальном канале | 125.885 | -31
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Холл | выключатель 2-кл. | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель в металлорукаве в каркасе; у двери с/у-1 (снаружи): свет / вентилятор | 119.638 | -28.4 |  | 0.9
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | С/у-1 | светильник настенный (бра) | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель в металлорукаве в каркасе; с/у IP44 (на перегородке) | 119.517 | -28.3 |  | 2.4
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | С/у-1 | вентилятор вытяжной | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель в металлорукаве в каркасе; вытяжной вентилятор (канал через кровлю) | 117.956 | -27.968 |  | 2.3
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Холл | светильник настенный (бра) | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель в металлорукаве в каркасе; холл (стена В) | 120.256 | -27.968 |  | 2.4
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Холл | выключатель 1-кл. | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель в металлорукаве в каркасе; у прохода в гостиную (стена по оси 2, гостиная сторона нет — холл) | 120.888 | -29.3 |  | 0.9
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Прихожая | выключатель 2-кл. | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель в металлорукаве в каркасе; у входа: прихожая / крыльцо | 124.094 | -32.15 |  | 0.9
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Прихожая | светильник настенный (бра) | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель в металлорукаве в каркасе; прихожая (перегородка гардероба) | 122.394 | -31.4 |  | 2.4
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Крыльцо | светильник уличный IP44 | 1 |  | разводка | накладная металлическая коробка, кабель в стальном канале; над входом ДП-01 (снаружи, сквозь стену в стальной гильзе) | 123.55 | -32.73 | да | 2.2
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Прихожая | выключатель 1-кл. | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель в металлорукаве в каркасе; у двери гардероба (снаружи) | 122.394 | -30.6 |  | 0.9
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Гардероб | светильник настенный (бра) | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель в металлорукаве в каркасе; гардероб (стена Д) | 121.556 | -29.613 |  | 2.4
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Прихожая | выключатель 2-кл. | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель в металлорукаве в каркасе; у двери с/у-2 (снаружи): свет / вентилятор | 124.094 | -30.8 |  | 0.9
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | С/у-2 | светильник настенный (бра) | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель в металлорукаве в каркасе; с/у IP44 (стена Д) | 124.956 | -29.613 |  | 2.4
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | С/у-2 | вентилятор вытяжной | 1 |  | разводка | накладная металлическая коробка, кабель в стальном канале; вытяжной вентилятор (канал через кровлю/стену) | 124.956 | -32.511 | да | 2.3
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Хоз. пом. | выключатель 1-кл. | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель в металлорукаве в каркасе; у двери из кухни | 125.885 | -30.1 |  | 0.9
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Хоз. пом. | светильник настенный (бра) | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель в металлорукаве в каркасе; хоз. помещение (перегородка) | 125.885 | -31.6 |  | 2.4
2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | щит ЩР | ГРУППА: Кухня: холодильник, столешница, посудомойка, вытяжка (1~220 В) | 1 | 27.6 | разводка | кабель от щита шлейфом: над натяжным полотном по ОСП кровли и вниз в каркасе стен (металлорукав РЗ-ЦП 15) / по наружной стене в стальном канале | 125.885 | -31
2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня | розетка | 1 |  | разводка | накладная металлическая коробка, кабель в стальном канале; холодильник | 127.847 | -26.7 | да | 0.3
2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня | розетка двойная | 1 |  | разводка | накладная металлическая коробка, кабель в стальном канале; столешница h=1,2 | 127.847 | -27.7 | да | 1.2
2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня | розетка | 1 |  | разводка | накладная металлическая коробка, кабель в стальном канале; посудомойка | 127.847 | -28.9 | да | 0.3
2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня | розетка | 1 |  | разводка | накладная металлическая коробка, кабель в стальном канале; вытяжка h=2,0 | 127.847 | -27.3 | да | 2
3 | автомат 1P C32 | ВВГнг(А)-LS 3×6 | щит ЩР | ГРУППА: Варочная панель (1~220 В) | 1 | 11.7 | разводка | кабель от щита шлейфом: над натяжным полотном по ОСП кровли и вниз в каркасе стен (металлорукав РЗ-ЦП 15) / по наружной стене в стальном канале | 125.885 | -31
3 | автомат 1P C32 | ВВГнг(А)-LS 3×6 | Кухня | силовой вывод 32 А (варочная) | 1 |  | разводка | накладная металлическая коробка, кабель в стальном канале; варочная 32 А | 127.847 | -27.3 | да | 0.3
5 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | щит ЩР | ГРУППА: Стиральная (1~220 В) | 1 | 7 | разводка | кабель от щита шлейфом: над натяжным полотном по ОСП кровли и вниз в каркасе стен (металлорукав РЗ-ЦП 15) / по наружной стене в стальном канале | 125.885 | -31
5 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Хоз. пом. | розетка IP44 | 1 |  | разводка | накладная металлическая коробка, кабель в стальном канале; стиральная IP44 (накладная) | 127.847 | -31.4 | да | 0.6
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | щит ЩР | ГРУППА: Розетки: гостиная, кухня, прихожая (1~220 В) | 1 | 42.2 | разводка | кабель от щита шлейфом: над натяжным полотном по ОСП кровли и вниз в каркасе стен (металлорукав РЗ-ЦП 15) / по наружной стене в стальном канале | 125.885 | -31
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня | розетка | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель в металлорукаве в каркасе; обеденная зона (стена Д) | 124.956 | -29.443 |  | 0.3
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Гостиная | розетка | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель в металлорукаве в каркасе; у дивана (стена по оси 2) | 120.888 | -25.5 |  | 0.3
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Гостиная | розетка двойная | 1 |  | разводка | накладная металлическая коробка, кабель в стальном канале; ТВ h=1,1 (северная стена — накладная) | 122.956 | -24.799 | да | 1.1
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Прихожая | розетка | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель в металлорукаве в каркасе; прихожая | 122.394 | -32.1 |  | 0.3
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | щит ЩР | ГРУППА: Розетки: спальни (1~220 В) | 1 | 46.3 | разводка | кабель от щита шлейфом: над натяжным полотном по ОСП кровли и вниз в каркасе стен (металлорукав РЗ-ЦП 15) / по наружной стене в стальном канале | 125.885 | -31
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня (север) | розетка | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель в металлорукаве в каркасе; у двери (стена В) | 119.356 | -27.798 |  | 0.3
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня (север) | розетка | 1 |  | разводка | накладная металлическая коробка, кабель в стальном канале; у кровати h=0,7 (наружная — накладная) | 116.955 | -25.6 | да | 0.7
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня (юг) | розетка | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель в металлорукаве в каркасе; у двери (стена Д) | 119.356 | -29.613 |  | 0.3
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня (юг) | розетка | 1 |  | разводка | накладная металлическая коробка, кабель в стальном канале; у кровати h=0,7 (наружная — накладная) | 116.955 | -30.9 | да | 0.7
7 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | щит ЩР | ГРУППА: С/у: розетки IP44 (1~220 В) | 1 | 19.6 | разводка | кабель от щита шлейфом: над натяжным полотном по ОСП кровли и вниз в каркасе стен (металлорукав РЗ-ЦП 15) / по наружной стене в стальном канале | 125.885 | -31
7 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | С/у-1 | розетка IP44 | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель в металлорукаве в каркасе; у умывальника IP44 (стена Д) | 119.056 | -29.443 |  | 1
7 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | С/у-2 | розетка IP44 | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель в металлорукаве в каркасе; у умывальника IP44 (стена Д) | 125.456 | -29.613 |  | 1
8 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | щит ЩР | ГРУППА: Бойлер 80 л (1~220 В) | 1 | 6.7 | разводка | кабель от щита шлейфом: над натяжным полотном по ОСП кровли и вниз в каркасе стен (металлорукав РЗ-ЦП 15) / по наружной стене в стальном канале | 125.885 | -31
8 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Хоз. пом. | розетка | 1 |  | разводка | накладная металлическая коробка, кабель в стальном канале; бойлер 80 л h=1,1 (накладная) | 127.847 | -30.6 | да | 1.1
9 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | щит ЩР | ГРУППА: Насосная станция (1~220 В) | 1 | 5.9 | разводка | кабель от щита шлейфом: над натяжным полотном по ОСП кровли и вниз в каркасе стен (металлорукав РЗ-ЦП 15) / по наружной стене в стальном канале | 125.885 | -31
9 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Хоз. пом. | розетка | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель в металлорукаве в каркасе; насосная станция | 125.885 | -32.3 |  | 0.3
10 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A + терморегулятор DIN с выносным датчиком | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | щит ЩР | ГРУППА: Обогрев ввода воды: секция 2 м, 32 Вт (1~220 В) | 1 | 8 | разводка | кабель от щита шлейфом: над натяжным полотном по ОСП кровли и вниз в каркасе стен (металлорукав РЗ-ЦП 15) / по наружной стене в стальном канале | 125.885 | -31
10 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A + терморегулятор DIN с выносным датчиком | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Хоз. пом. | вывод под греющий кабель труб (под полом) | 1 |  | разводка | накладная металлическая коробка, кабель в стальном канале; обогрев ввода воды (секция 2 м, 32 Вт) | 127.256 | -32.511 | да | 0
ЭК-1 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | щит ЩР | ГРУППА: Конвекторы: гостиная, кухня 2×1,5 кВт (1~220 В) | 1 | 22 | разводка | кабель от щита шлейфом: над натяжным полотном по ОСП кровли и вниз в каркасе стен (металлорукав РЗ-ЦП 15) / по наружной стене в стальном канале | 125.885 | -31
ЭК-1 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Гостиная | вывод под конвектор | 1 |  | разводка | накладная металлическая коробка, кабель в стальном канале; ЭК-01 1,5 кВт | 122.401 | -24.799 | да | 0.3
ЭК-1 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня | вывод под конвектор | 1 |  | разводка | накладная металлическая коробка, кабель в стальном канале; ЭК-02 1,5 кВт | 124.911 | -26.501 | да | 0.3
ЭК-2 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | щит ЩР | ГРУППА: Конвекторы: спальни 2×1,0 кВт (1~220 В) | 1 | 28.9 | разводка | кабель от щита шлейфом: над натяжным полотном по ОСП кровли и вниз в каркасе стен (металлорукав РЗ-ЦП 15) / по наружной стене в стальном канале | 125.885 | -31
ЭК-2 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня (север) | вывод под конвектор | 1 |  | разводка | накладная металлическая коробка, кабель в стальном канале; ЭК-03 1 кВт | 118.636 | -24.799 | да | 0.3
ЭК-2 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня (юг) | вывод под конвектор | 1 |  | разводка | накладная металлическая коробка, кабель в стальном канале; ЭК-04 1 кВт | 118.636 | -32.511 | да | 0.3
ЭК-3 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | щит ЩР | ГРУППА: Конвекторы: прихожая, хоз. 2×0,5 + полотенцесушители 2×0,4 кВт (1~220 В) | 1 | 36.8 | разводка | кабель от щита шлейфом: над натяжным полотном по ОСП кровли и вниз в каркасе стен (металлорукав РЗ-ЦП 15) / по наружной стене в стальном канале | 125.885 | -31
ЭК-3 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | С/у-2 | вывод под полотенцесушитель (IP44) | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель в металлорукаве в каркасе; полотенцесушитель 0,4 кВт | 125.764 | -31.1 |  | 0.6
ЭК-3 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | С/у-1 | вывод под полотенцесушитель (IP44) | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель в металлорукаве в каркасе; полотенцесушитель 0,4 кВт | 118.156 | -29.443 |  | 0.6
ЭК-3 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Прихожая | вывод под конвектор | 1 |  | разводка | накладная металлическая коробка, кабель в стальном канале; ЭК-05 0,5 кВт | 122.756 | -32.511 | да | 0.3
ЭК-3 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Хоз. пом. | вывод под конвектор | 1 |  | разводка | накладная металлическая коробка, кабель в стальном канале; ЭК-06 0,5 кВт | 126.456 | -32.511 | да | 0.3
— |  | ПуГВ 1×4 | С/у-2 | КУП | 1 |  | разводка | КУП (ПуГВ 1×4 от PE щита) | 125.764 | -32.2 |  | 0.3
щит | ЩР |  | Хоз. пом. | щит распределительный НАКЛАДНОЙ пластиковый ЩРН-П-24 в хоз. помещении на перегородке с/у-2¦хоз., низ ≈1,30, на закладной | 1 |  | разводка | шт | 125.885 | -31
щит | ЩР-НШ |  | Хоз. пом. | закладная под накладной щит: фанера 18 / доска 45×95 между стойками перегородки | 1 |  | разводка | компл | 125.885 | -31
щит | ЩР-ВВ |  | Хоз. пом. | ввод однофазный 220 В, 15 кВт: кабель ВБбШв 3×16 в трубе ПНД 50 в земле, в стальной трубе ВГП Ду40 через подполье и пол, открыто по перегородке до щита | 1 | 16.5 | разводка | м | 125.885 | -31
щит | ЩР-QF |  | Хоз. пом. | вводной автомат 2P C63 | 1 |  | разводка | шт | 125.885 | -31
щит | ЩР-УЗО |  | Хоз. пом. | УЗО противопожарное 2P 80 А 100 мА | 1 |  | разводка | шт | 125.885 | -31
щит | ЩР-РН |  | Хоз. пом. | реле напряжения однофазное 63 А | 1 |  | разводка | шт | 125.885 | -31
щит | ЩР-РП |  | Хоз. пом. | реле приоритета нагрузки 1ф 63 А: при перегрузе отключает бойлер и конвекторы ЭК-1 | 1 |  | разводка | шт | 125.885 | -31
щит | МРК |  | Хоз. пом. | металлорукав в ПВХ-оболочке РЗ-ЦП 15 — над натяжным полотном по ОСП кровли и в каркасе стен (СП 256: в пустотах только в металле, по одному кабелю) | 321.6 | 321.6 | разводка | м | 125.885 | -31
щит | КК-СТ |  | Хоз. пом. | кабель-канал стальной оцинкованный с крышкой — спуски к накладным точкам по наружным СИП-стенам; в пену СИП не заглублять | 65.1 | 65.1 | разводка | м | 125.885 | -31
щит | КОР-МЕТ |  | Хоз. пом. | коробка накладная металлическая (точки «накладная») | 19 |  | разводка | шт | 125.885 | -31
щит | ГИЛ-СТ |  | Хоз. пом. | стальная гильза Ø25 сквозь наружную СИП-стену под уличный светильник, герметизация с двух сторон | 1 |  | разводка | шт | 125.885 | -31
щит | КРЕП |  | Хоз. пом. | скобы для металлорукава (шаг 0,5 м), муфты, дюбели для стального канала | 1 |  | разводка | компл | 125.885 | -31
итог |  | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 |  | ИТОГО кабель ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | 124 | 124 | разводка | м
итог |  | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 |  | ИТОГО кабель ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | 251 | 251 | разводка | м
итог |  | ВВГнг(А)-LS 3×6 |  | ИТОГО кабель ВВГнг(А)-LS 3×6 | 11.7 | 11.7 | разводка | м