## ЭЛ Эконом Работы
Лион (8,78×7,81, пол — панели СИП) — электрика, пакет «Эконом» — работы (21.10.2026)
Трассы — лист ЭЛ-3 (Лион_ЭЛ_*.pdf), СП 256: горизонтально — в каркасе стен и перегородок на h 0,15 в металлорукаве РЗ-ЦП 15; мимо дверей — поверху; на наружных СИП-стенах — накладные точки, стальной канал у пола; в пене СИП не прокладывать; под полом — только ввод.
Этап | Работа | Ед. | Кол-во | Примечание
1. Ввод и заземление (гильза — до монтажа пола; кабель — после перегородки со щитом)
| Контур заземления: 3 электрода 1,5 м + полоса, вывод ПуГВ 16 к щиту | компл | 1 | у тех. помещения снаружи (южная стена)
| Ввод: кабель ВБбШв 3×16 в трубе ПНД 50 в траншее + в доме до щита | м | 16.5 | 15 м условно + 1,5 м в доме: снизу прямо в перегородку тех.¦с/у к щиту — под полом только этот кабель
| Гильза ввода: стальная труба ВГП Ду40 от грунта через подполье и панель пола СИП в перегородку тех.¦с/у (≈0,9 м), ПНД 50 заведён в неё, герметизация | шт | 1 | сетка от грызунов обжимается на трубе хомутом
2. В каркасе стен и перегородок (после каркаса, ДО обшивки ГКЛ)
| Сверление отверстий Ø25 в стойках каркаса по оси сечения на h 0,15 (и в ригелях над дверями) под металлорукав | шт | 100 | оценка: трасса в каркасе / шаг стоек 0,6 + по 2 у каждого обхода двери; по одному рукаву в отверстие
| Прокладка кабеля в металлорукаве в ПВХ-оболочке РЗ-ЦП 15 горизонтально в каркасе стен Б, 4, К и перегородок на h 0,15 (по одному кабелю в рукаве) | м | 57.1 | 3×1,5: 23.8 м · 3×2,5: 31.1 м · 3×6: 2.2 м
| Обход дверных проёмов поверху (вверх в каркасе, над проёмом h 2,25, вниз) — в металлорукаве | м | 11.2 | обходов 2; 3×1,5: 11.2 м
| Вертикали в каркасе от трассы h 0,15 к точкам (подрозетники, выводы под бра), хвосты 0,3 м на точку | м | 71.5 | 3×1,5: 34.7 м · 3×2,5: 34.8 м · 3×6: 2.1 м
| Шлейф поверху между высокими точками (бра, потолок): в каркасе у верха / над будущим полотном по ОСП кровли, в металлорукаве | м | 25.1 | 3×1,5: 25.1 м
| Пучок от щита: выходы из перегородки тех.¦с/у в каркас (отверстия рядом шаг 100) | шт | 15 | по одному на группу
| Провод ПуГВ 1×4 от PE щита до КУП в с/у (в металлорукаве в каркасе) | м | 4.9
| Провод датчика терморегулятора группы 10 до ввода воды (в металлорукаве с кабелем группы) | м | 6
| Закладная под накладной щит ЩРН-П-24 в перегородке тех.¦с/у (фанера 18 / доска между стойками) | компл | 1 | низ щита ≈1,30
| Варочная: кабель 3×6 в металлорукаве РЗ-ЦП 20 в каркасе стены Б | м | 4.3
| Вывод под греющий кабель ввода воды: кабель через пол в гофре до муфты подключения | шт | 1 | секция — в ВК
3. Открытые участки в стальном канале (после обшивки ОСП/ГКЛ по месту)
| Стальной кабель-канал с крышкой по ОСП наружных стен у пола от каркаса ближайшей стены к накладным точкам, подъёмы к коробкам, кабель в канале | м | 73.7 | в т. ч. по потолку к СТ-1: 12,8 м; в пену СИП не заглублять (СП 256)
| Накладные точки на наружных СИП-стенах: металлическая накладная коробка | шт | 9
| Уличные точки: сквозное отверстие в СИП-стене, стальная гильза Ø25, герметизация с двух сторон | шт | 1
| Реечная перегородка у СТ-1: канал по потолку от стены Б, вниз по стойке, подрозетники в закладной фанере 18 (кабель — до монтажа реек) | шт | 1
4. После обшивки ГКЛ
| Сверление коронкой 68 мм + установка подрозетника для полых стен, заведение кабеля | шт | 27 | под выключатели 7, розетки/терморегуляторы 13, бра 7
| Коробка выводная IP44 для полых стен под полотенцесушитель (h 0,6) | шт | 1
| Вывод кабеля без коробки (вентилятор с/у) | шт | 1 | запас 0,3 м
| Коробка уравнивания потенциалов КУП IP44 в с/у (h 0,3), подключение ПуГВ 1×4 | шт | 1
| Монтаж накладного щита ЩРН-П-24, сборка: вводной 2P C63, УЗО 80 А 100 мА, реле напряжения, реле приоритета, 15 групп, терморегулятор (≈34 мод.) | компл | 1 | расключение всех групп
| Прозвонка, замер сопротивления изоляции, проверка УЗО/дифавтоматов, маркировка | компл | 1
5. Чистовой монтаж (пакет «приборы»)
| Установка: выключатель 1-кл. | шт | 1
| Установка: выключатель 2-кл. | шт | 6
| Установка: розетка (в подрозетник), вкл. IP44, терморегулятор тёплого пола | шт | 14
| Установка: розетка накладная на СИП-стене (в металлической коробке) | шт | 3
| Установка: розетка накладная 16 А под конвектор | шт | 6
| Установка: бра настенное с лампой | шт | 7
| Установка: светильник уличный IP44 | шт | 1
| Установка: вентилятор вытяжной 100 мм | шт | 1
| Установка: подключение полотенцесушителя в выводной коробке | шт | 1

## ЭЛ Эконом Материалы
Лион (8,78×7,81, пол — панели СИП) — электрика, пакет «Эконом» — материалы (21.10.2026)
Материал | Ед. | Кол-во | Примечание
Кабель ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | м | 99.2 | запас 10 % и хвосты 0,3 м на точку включены
Кабель ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | м | 187.7 | запас 10 % и хвосты 0,3 м на точку включены
Кабель ВВГнг(А)-LS 3×6 | м | 4.3 | запас 10 % и хвосты 0,3 м на точку включены
Кабель ВБбШв 3×16 (ввод) | м | 16.5 | 15 м условно + в доме
Труба ПНД 50 (ввод в земле) | м | 15
Труба стальная ВГП Ду40 (гильза ввода) | м | 1 | от грунта через подполье и пол в перегородку со щитом
Металлорукав в ПВХ-оболочке РЗ-ЦП 15 | м | 170.6 | в каркасе стен и перегородок, по одному кабелю; + провод КУП
Металлорукав в ПВХ-оболочке РЗ-ЦП 20 | м | 4.3 | кабель 3×6 варочной
Скобы для металлорукава 15/20 (с шурупом) | шт | 350 | шаг 0,5 м
Ввод (муфта) металлорукава в коробку | шт | 89 | по 2 на точку (шлейф) + у щита
Кабель-канал стальной оцинкованный с крышкой | м | 73.7 | по ОСП наружных стен у пола, по потолку к СТ-1
Коробка накладная металлическая (под розетку / вывод) | шт | 9 | точки на наружных стенах
Подрозетник для полых стен 68 мм | шт | 28 | в т. ч. под выключатели НП и в реечной перегородке
Коробка выводная IP44 для полых стен | шт | 1 | полотенцесушитель
Коробка распаечная IP54 (уличный светильник) | шт | 1
Гильза стальная Ø25 × 0,25 м сквозь СИП-стену | шт | 1 | + атмосферостойкий герметик
КУП (ШДУП) IP44 | шт | 1
Провод ПуГВ 1×4 ж/з | м | 4.9
Провод ПуГВ 1×16 ж/з (заземление) | м | 5 | условно
Комплект заземления (3 электрода + полоса) | компл | 1
Клемма WAGO 221 (3 / 5 проводов) | шт | 117 | ≈3 на точку
Щит ЩРН-П-24 накладной | шт | 1
Вводной автомат 2P C63 | шт | 1
УЗО 2P 80 А 100 мА (противопожарное) | шт | 1
Реле напряжения 1ф 63 А | шт | 1
Реле приоритета нагрузки 1ф 63 А | шт | 1
Автомат 1P C10 | шт | 3
Автомат 1P C16 | шт | 2
Автомат 1P C32 | шт | 1
Дифавтомат 1P+N C16 30 мА | шт | 2
Дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | шт | 4
Дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A + терморегулятор DIN с выносным датчиком | шт | 1
Дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | шт | 2
Терморегулятор на DIN с выносным датчиком | шт | 1 | обогрев ввода воды (в ВК-спецификации — не задваивать)
Провод датчика терморегулятора (удлинение) | м | 6
Герметик / пена с огнезащитой (проходки пола, гильзы) | компл | 1

## ЭЛ Эконом По группам
Лион (8,78×7,81, пол — панели СИП) — электрика, пакет «Эконом» — по группам (21.10.2026)
Длина = шлейф от щита по точкам группы (как в Лион_электрика_точки*.csv), разложена по видам прокладки; хвосты 0,3 м на точку; всё с запасом 10 %.
Группа | Потребители | Аппарат | Кабель | Точек | Длина, м | в каркасе h 0,15 (МРК) | обходы дверей поверху (МРК) | вертикально в каркасе + хвосты | стальной канал (наружные стены, потолок к СТ-1) | поверху (МРК)
1.1 | Освещение: кухня-гостиная, терраса | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | 5 | 33.9 | 6 | 0 | 10.9 | 0 | 17.1
1.2 | Освещение: спальни | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | 4 | 32.5 | 7.7 | 11.2 | 10.8 | 2.3 | 0.5
1.3 | Освещение: прихожая, тех., с/у | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | 7 | 32.8 | 10.1 | 0 | 13 | 2.1 | 7.6
2 | Кухня: холодильник, столешница | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | 4 | 15.3 | 7.4 | 0 | 7.9 | 0 | 0
3 | Варочная панель | автомат 1P C32 | ВВГнг(А)-LS 3×6 | 1 | 4.3 | 2.2 | 0 | 2.1 | 0 | 0
5 | Стиральная, сушильная | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | 1 | 3.5 | 1.1 | 0 | 2.4 | 0 | 0
6.1 | Розетки: гостиная, прихожая | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | 4 | 61.4 | 5.3 | 0 | 3.4 | 52.7 | 0
6.2 | Розетки: спальни | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | 4 | 30.6 | 7.8 | 0 | 3.4 | 19.4 | 0
7 | С/у и тех.: розетки IP44 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | 1 | 7 | 1.8 | 0 | 2.9 | 2.3 | 0
8 | Бойлер 80 л | дифавтомат 1P+N C16 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | 1 | 4.5 | 1.6 | 0 | 3 | 0 | 0
9 | Насосная станция | дифавтомат 1P+N C16 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | 1 | 5.6 | 1.4 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0
10 | Обогрев ввода воды: готовая секция греющего кабеля 2 м, 32 Вт (ввод — скважинщики) | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A + терморегулятор DIN с выносным датчиком | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | 1 | 4.8 | 0.8 | 0 | 2.1 | 1.9 | 0
ЭК-1 | Конвекторы: кухня-гостиная 2×1,5 кВт | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | 2 | 18.4 | 0.6 | 0 | 2.3 | 15.5 | 0
ЭК-2 | Конвекторы: спальни 2×1,0 кВт | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | 2 | 19 | 0.6 | 0 | 2.3 | 16.2 | 0
ЭК-3 | Конвекторы: прихожая, тех. + полотенцесушитель с/у 0,4 — 1,4 кВт | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | 3 | 17.6 | 2.9 | 0 | 3.1 | 11.7 | 0
ИТОГО 3×1,5 |  |  | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | 16 | 99.2 | 23.8 | 11.2 | 34.7 | 4.5 | 25.1
ИТОГО 3×2,5 |  |  | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | 24 | 187.7 | 31.1 | 0 | 34.8 | 121.9 | 0
ИТОГО 3×6 |  |  | ВВГнг(А)-LS 3×6 | 1 | 4.3 | 2.2 | 0 | 2.1 | 0 | 0

## ЭЛ Эконом Точки
Лион (8,78×7,81, пол — панели СИП) — электрика, пакет «Эконом» — точки (21.10.2026)
№ | Группа | Помещение | Точка | Высота от пола, м | Как монтируется | Примечание
Э1.1-1 | 1.1 | Кухня-гостиная | выключатель 2-кл. | 0.9 | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | у прохода из прихожей: кухня / обеденная зона (стена Б)
Э1.1-2 | 1.1 | Кухня-гостиная | светильник настенный (бра) | 2.4 | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм / вывод кабеля в ГКЛ на h = 2,40 м | над рабочей зоной кухни (на стене Б)
Э1.1-3 | 1.1 | Кухня-гостиная | выключатель 2-кл. | 0.9 | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | у дверей спален: гостиная (стена 4, севернее ДП-03)
Э1.1-4 | 1.1 | Кухня-гостиная | светильник настенный (бра) | 2.6 | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм / вывод кабеля в ГКЛ на h = 2,60 м | гостиная (на стене 4)
Э1.1-5 | 1.1 | Терраса | светильник уличный IP44 | 2.2 | сквозь СИП-стену в стальной гильзе, герметизация с двух сторон; кабель снаружи с запасом 0,3 м | над входом ДП-01 (снаружи, сквозь стену в стальной гильзе)
Э1.2-1 | 1.2 | Спальня (юг) | выключатель 2-кл. | 0.9 | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | у двери
Э1.2-2 | 1.2 | Спальня (юг) | светильник настенный (бра) | 2.6 | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм / вывод кабеля в ГКЛ на h = 2,60 м | на стене под коньком
Э1.2-3 | 1.2 | Спальня (север) | выключатель 2-кл. | 0.9 | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | у двери
Э1.2-4 | 1.2 | Спальня (север) | светильник настенный (бра) | 2.6 | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм / вывод кабеля в ГКЛ на h = 2,60 м | на стене под коньком
Э1.3-1 | 1.3 | Прихожая | выключатель 2-кл. | 0.9 | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | у входа: прихожая / терраса (на стене Б со стороны прихожей; 21.10 перенесён из проёма ДП-01 / прохода в кухню, было x 99,35 y −30,75)
Э1.3-2 | 1.3 | Прихожая | светильник настенный (бра) | 2.4 | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм / вывод кабеля в ГКЛ на h = 2,40 м | прихожая (на перегородке прихожая¦тех.)
Э1.3-3 | 1.3 | Тех. пом. | выключатель 1-кл. | 0.9 | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | у двери тех. помещения (на перегородке прихожая¦тех., южнее ДП-03.1)
Э1.3-4 | 1.3 | Тех. пом. | светильник настенный (бра) | 2.4 | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм / вывод кабеля в ГКЛ на h = 2,40 м | тех. помещение (на стене Б)
Э1.3-5 | 1.3 | С/у | выключатель 2-кл. | 0.9 | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | у двери с/у (снаружи): свет / вентилятор
Э1.3-6 | 1.3 | С/у | светильник настенный (бра) | 2.4 | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм / вывод кабеля в ГКЛ на h = 2,40 м | с/у IP44 (на перегородке тех.¦с/у)
Э1.3-7 | 1.3 | С/у | вентилятор вытяжной | 2.3 | коробка не нужна, кабель выведен с запасом 0,3 м | вытяжной вентилятор (в канал через кровлю/стену)
Э2-1 | 2 | Кухня-гостиная | розетка | 0.3 | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | холодильник
Э2-2 | 2 | Кухня-гостиная | розетка двойная | 1.2 | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | столешница h=1,2 (между мойкой и варочной; мимо распорки стены Б h 1,10)
Э2-3 | 2 | Кухня-гостиная | розетка | 0.3 | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | посудомойка
Э2-4 | 2 | Кухня-гостиная | розетка | 2 | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | вытяжка h=2,0 (в навесном шкафу; мимо распорки стены Б h 2,25)
Э3-1 | 3 | Кухня-гостиная | силовой вывод 32 А (варочная) | 0.3 | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | варочная 32 А
Э5-1 | 5 | Тех. пом. | розетка IP44 | 0.6 | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | стиральная (IP44; севернее слива К1-4)
Э6.1-1 | 6.1 | Кухня-гостиная | розетка двойная | 1.1 | реечная перегородка у СТ-1: подрозетник 68 мм в закладной фанере 18 за рейками, кабель с потолка вниз по стойке СТ-1 в стальном канале и внутри перегородки ≈3,14 м (дерево — СП 256: только в металле), выведен заранее до монтажа реек | за ТВ на реечной перегородке у СТ-1, h=1,1 (восточная сторона)
Э6.1-2 | 6.1 | Кухня-гостиная | розетка | 0.3 | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | у дивана (стена 4)
Э6.1-3 | 6.1 | Кухня-гостиная | розетка | 0.3 | накладная металлическая коробка; кабель из каркаса ближайшей стены открыто в стальном кабель-канале ≈1,13 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | обеденная зона (наружная стена — накладная)
Э6.1-4 | 6.1 | Прихожая | розетка | 0.3 | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | прихожая (на перегородке прихожая¦тех.)
Э6.2-1 | 6.2 | Спальня (юг) | розетка | 0.3 | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | у двери (стена 4)
Э6.2-2 | 6.2 | Спальня (юг) | розетка | 0.7 | накладная металлическая коробка; кабель из каркаса ближайшей стены открыто в стальном кабель-канале ≈2,61 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | у кровати h=0,7 (торцевая стена — накладная)
Э6.2-3 | 6.2 | Спальня (север) | розетка | 0.3 | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | у двери (стена 4)
Э6.2-4 | 6.2 | Спальня (север) | розетка | 0.7 | накладная металлическая коробка; кабель из каркаса ближайшей стены открыто в стальном кабель-канале ≈3,44 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | у кровати h=0,7 (торцевая стена — накладная)
Э7-1 | 7 | С/у | розетка IP44 | 1 | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | у умывальника IP44 (стена 4, вне зон 0–2)
Э8-1 | 8 | Тех. пом. | розетка | 1.1 | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | бойлер 80 л h=1,1
Э9-1 | 9 | Тех. пом. | розетка | 0.3 | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | насосная станция (на перегородке прихожая¦тех.)
Э10-1 | 10 | Тех. пом. | вывод под греющий кабель труб (под полом) | 0 | кабель через пол в гофре до муфты подключения греющего кабеля на вводе воды | обогрев ввода воды (готовая секция 2 м, 32 Вт); вывод — западнее ввода В1-1 на 150 мм
ЭЭК-1-1 | ЭК-1 | Кухня-гостиная | вывод под конвектор | 0.3 | накладная металлическая коробка; кабель из каркаса ближайшей стены открыто в стальном кабель-канале ≈0,15 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | ЭК-01 1,5 кВт
ЭЭК-1-2 | ЭК-1 | Кухня-гостиная | вывод под конвектор | 0.3 | накладная металлическая коробка; кабель из каркаса ближайшей стены открыто в стальном кабель-канале ≈2,46 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | ЭК-02 1,5 кВт
ЭЭК-2-1 | ЭК-2 | Спальня (юг) | вывод под конвектор | 0.3 | накладная металлическая коробка; кабель из каркаса ближайшей стены открыто в стальном кабель-канале ≈1,36 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | ЭК-04 1 кВт
ЭЭК-2-2 | ЭК-2 | Спальня (север) | вывод под конвектор | 0.3 | накладная металлическая коробка; кабель из каркаса ближайшей стены открыто в стальном кабель-канале ≈1,36 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | ЭК-05 1 кВт
ЭЭК-3-1 | ЭК-3 | С/у | вывод под полотенцесушитель (IP44) | 0.6 | коробка выводная для полых стен IP44 в ГКЛ на h = 0,6 м, кабель заведён | ПС-01 полотенцесушитель 0,4 кВт
ЭЭК-3-2 | ЭК-3 | Тех. пом. | вывод под конвектор | 0.3 | накладная металлическая коробка; кабель из каркаса ближайшей стены открыто в стальном кабель-канале ≈0,90 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | ЭК-03 0,5 кВт
ЭЭК-3-3 | ЭК-3 | Прихожая | вывод под конвектор | 0.3 | накладная металлическая коробка; кабель из каркаса ближайшей стены открыто в стальном кабель-канале ≈1,91 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | ЭК-06 0,5 кВт

## ЭЛ Базовый Работы
Лион (8,78×7,81, пол — панели СИП) — электрика, пакет «Базовый» — работы (21.10.2026)
Трассы — лист ЭЛ-3 (Лион_ЭЛ_*.pdf), СП 256: горизонтально — в каркасе стен и перегородок на h 0,15 в металлорукаве РЗ-ЦП 15; мимо дверей — поверху; на наружных СИП-стенах — накладные точки, стальной канал у пола; в пене СИП не прокладывать; под полом — только ввод.
Этап | Работа | Ед. | Кол-во | Примечание
1. Ввод и заземление (гильза — до монтажа пола; кабель — после перегородки со щитом)
| Контур заземления: 3 электрода 1,5 м + полоса, вывод ПуГВ 16 к щиту | компл | 1 | у тех. помещения снаружи (южная стена)
| Ввод: кабель ВБбШв 3×16 в трубе ПНД 50 в траншее + в доме до щита | м | 16.5 | 15 м условно + 1,5 м в доме: снизу прямо в перегородку тех.¦с/у к щиту — под полом только этот кабель
| Гильза ввода: стальная труба ВГП Ду40 от грунта через подполье и панель пола СИП в перегородку тех.¦с/у (≈0,9 м), ПНД 50 заведён в неё, герметизация | шт | 1 | сетка от грызунов обжимается на трубе хомутом
2. В каркасе стен и перегородок (после каркаса, ДО обшивки ГКЛ)
| Сверление отверстий Ø25 в стойках каркаса по оси сечения на h 0,15 (и в ригелях над дверями) под металлорукав | шт | 106 | оценка: трасса в каркасе / шаг стоек 0,6 + по 2 у каждого обхода двери; по одному рукаву в отверстие
| Прокладка кабеля в металлорукаве в ПВХ-оболочке РЗ-ЦП 15 горизонтально в каркасе стен Б, 4, К и перегородок на h 0,15 (по одному кабелю в рукаве) | м | 63.5 | 3×1,5: 27.7 м · 3×2,5: 33.7 м · 3×6: 2.2 м
| Вертикали в каркасе от трассы h 0,15 к точкам (подрозетники, выводы под бра), хвосты 0,3 м на точку | м | 77.2 | 3×1,5: 35.3 м · 3×2,5: 39.8 м · 3×6: 2.1 м
| Шлейф поверху между высокими точками (бра, потолок): в каркасе у верха / над будущим полотном по ОСП кровли, в металлорукаве | м | 51.7 | 3×1,5: 51.7 м
| Потолочные точки НП (натяжной потолок клиента): металлорукав РЗ-ЦП 15 с кабелем вверх в каркасе от выключателя и по ОСП кровли до точки, закладные-платформы | м | 38.8 | точек 9; платформы ставит потолочник по меткам
| Пучок от щита: выходы из перегородки тех.¦с/у в каркас (отверстия рядом шаг 100) | шт | 16 | по одному на группу
| Провод ПуГВ 1×4 от PE щита до КУП в с/у (в металлорукаве в каркасе) | м | 4.9
| Провод датчика терморегулятора группы 10 до ввода воды (в металлорукаве с кабелем группы) | м | 6
| Закладная под накладной щит ЩРН-П-36 в перегородке тех.¦с/у (фанера 18 / доска между стойками) | компл | 1 | низ щита ≈1,30
| Варочная: кабель 3×6 в металлорукаве РЗ-ЦП 20 в каркасе стены Б | м | 4.3
| Вывод под греющий кабель ввода воды: кабель через пол в гофре до муфты подключения | шт | 1 | секция — в ВК
3. Открытые участки в стальном канале (после обшивки ОСП/ГКЛ по месту)
| Стальной кабель-канал с крышкой по ОСП наружных стен у пола от каркаса ближайшей стены к накладным точкам, подъёмы к коробкам, кабель в канале | м | 86.8 | в т. ч. по потолку к СТ-1: 12,8 м; в пену СИП не заглублять (СП 256)
| Накладные точки на наружных СИП-стенах: металлическая накладная коробка | шт | 13
| Уличные точки: сквозное отверстие в СИП-стене, стальная гильза Ø25, герметизация с двух сторон | шт | 1
| Уличные точки на стойке навеса: стальной канал по потолку навеса и вниз по стойке | шт | 1
| Реечная перегородка у СТ-1: канал по потолку от стены Б, вниз по стойке, подрозетники в закладной фанере 18 (кабель — до монтажа реек) | шт | 2
4. После обшивки ГКЛ
| Сверление коронкой 68 мм + установка подрозетника для полых стен, заведение кабеля | шт | 30 | под выключатели 7, розетки/терморегуляторы 15, бра 8
| Коробка выводная IP44 для полых стен под полотенцесушитель (h 0,6) | шт | 1
| Вывод кабеля без коробки (вентилятор с/у) | шт | 1 | запас 0,3 м
| Коробка уравнивания потенциалов КУП IP44 в с/у (h 0,3), подключение ПуГВ 1×4 | шт | 1
| Монтаж накладного щита ЩРН-П-36, сборка: вводной 2P C63, УЗО 80 А 100 мА, реле напряжения, реле приоритета, 16 групп, терморегулятор (≈36 мод.) | компл | 1 | расключение всех групп
| Прозвонка, замер сопротивления изоляции, проверка УЗО/дифавтоматов, маркировка | компл | 1
5. Чистовой монтаж (пакет «приборы»)
| Установка: выключатель 1-кл. | шт | 5
| Установка: выключатель 2-кл. | шт | 8
| Установка: розетка (в подрозетник), вкл. IP44, терморегулятор тёплого пола | шт | 16
| Установка: розетка накладная на СИП-стене (в металлической коробке) | шт | 5
| Установка: розетка накладная 16 А под конвектор | шт | 6
| Установка: бра настенное с лампой | шт | 11
| Установка: светильник потолочный (на закладной натяжного потолка) | шт | 9
| Установка: светильник уличный IP44 | шт | 2
| Установка: вентилятор вытяжной 100 мм | шт | 1
| Установка: подключение полотенцесушителя в выводной коробке | шт | 1

## ЭЛ Базовый Материалы
Лион (8,78×7,81, пол — панели СИП) — электрика, пакет «Базовый» — материалы (21.10.2026)
Материал | Ед. | Кол-во | Примечание
Кабель ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | м | 148.3 | запас 10 % и хвосты 0,3 м на точку включены
Кабель ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | м | 197.8 | запас 10 % и хвосты 0,3 м на точку включены
Кабель ВВГнг(А)-LS 3×6 | м | 4.3 | запас 10 % и хвосты 0,3 м на точку включены
Кабель ВБбШв 3×16 (ввод) | м | 16.5 | 15 м условно + в доме
Труба ПНД 50 (ввод в земле) | м | 15
Труба стальная ВГП Ду40 (гильза ввода) | м | 1 | от грунта через подполье и пол в перегородку со щитом
Металлорукав в ПВХ-оболочке РЗ-ЦП 15 | м | 190.9 | в каркасе стен и перегородок, по одному кабелю; + провод КУП
Металлорукав в ПВХ-оболочке РЗ-ЦП 20 | м | 4.3 | кабель 3×6 варочной
Металлорукав в ПВХ-оболочке РЗ-ЦП 15 — к потолочным точкам НП | м | 38.8 | по ОСП кровли над полотном
Скобы для металлорукава 15/20 (с шурупом) | шт | 468 | шаг 0,5 м
Ввод (муфта) металлорукава в коробку | шт | 104 | по 2 на точку (шлейф) + у щита
Кабель-канал стальной оцинкованный с крышкой | м | 86.8 | по ОСП наружных стен у пола, по потолку к СТ-1
Коробка накладная металлическая (под розетку / вывод) | шт | 13 | точки на наружных стенах
Подрозетник для полых стен 68 мм | шт | 38 | в т. ч. под выключатели НП и в реечной перегородке
Рамка 2-постовая (выключатели НП рядом с существующими) | шт | 6
Коробка выводная IP44 для полых стен | шт | 1 | полотенцесушитель
Коробка распаечная IP54 (уличный светильник) | шт | 2
Гильза стальная Ø25 × 0,25 м сквозь СИП-стену | шт | 1 | + атмосферостойкий герметик
КУП (ШДУП) IP44 | шт | 1
Провод ПуГВ 1×4 ж/з | м | 4.9
Провод ПуГВ 1×16 ж/з (заземление) | м | 5 | условно
Комплект заземления (3 электрода + полоса) | компл | 1
Клемма WAGO 221 (3 / 5 проводов) | шт | 171 | ≈3 на точку
Щит ЩРН-П-36 накладной | шт | 1
Вводной автомат 2P C63 | шт | 1
УЗО 2P 80 А 100 мА (противопожарное) | шт | 1
Реле напряжения 1ф 63 А | шт | 1
Реле приоритета нагрузки 1ф 63 А | шт | 1
Автомат 1P C10 | шт | 3
Автомат 1P C16 | шт | 2
Автомат 1P C32 | шт | 1
Дифавтомат 1P+N C16 30 мА | шт | 2
Дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | шт | 5
Дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A + терморегулятор DIN с выносным датчиком | шт | 1
Дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | шт | 2
Терморегулятор на DIN с выносным датчиком | шт | 1 | обогрев ввода воды (в ВК-спецификации — не задваивать)
Провод датчика терморегулятора (удлинение) | м | 6
Герметик / пена с огнезащитой (проходки пола, гильзы) | компл | 1

## ЭЛ Базовый По группам
Лион (8,78×7,81, пол — панели СИП) — электрика, пакет «Базовый» — по группам (21.10.2026)
Длина = шлейф от щита по точкам группы (как в Лион_электрика_точки*.csv), разложена по видам прокладки; хвосты 0,3 м на точку; всё с запасом 10 %.
Группа | Потребители | Аппарат | Кабель | Точек | Длина, м | в каркасе h 0,15 (МРК) | обходы дверей поверху (МРК) | вертикально в каркасе + хвосты | стальной канал (наружные стены, потолок к СТ-1) | поверху (МРК)
1.1 | Освещение: кухня-гостиная, терраса | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | 12 | 65 | 8.6 | 0 | 14.6 | 15.2 | 26.6
1.2 | Освещение: спальни | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | 8 | 43.5 | 8.9 | 0 | 6.7 | 16.3 | 11.5
1.3 | Освещение: прихожая, тех., с/у | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | 10 | 39.8 | 10.1 | 0 | 14 | 2.1 | 13.6
2 | Кухня: холодильник, столешница | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | 3 | 11.7 | 5.4 | 0 | 6.4 | 0 | 0
3 | Варочная панель | автомат 1P C32 | ВВГнг(А)-LS 3×6 | 1 | 4.3 | 2.2 | 0 | 2.1 | 0 | 0
4 | Посудомойка, вытяжка | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | 2 | 8.9 | 4.3 | 0 | 4.6 | 0 | 0
5 | Стиральная, сушильная | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | 2 | 5.1 | 1.4 | 0 | 3.7 | 0 | 0
6.1 | Розетки: гостиная, прихожая | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | 4 | 61.4 | 5.3 | 0 | 3.4 | 52.7 | 0
6.2 | Розетки: спальни | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | 6 | 33.8 | 7.8 | 0 | 4.1 | 21.9 | 0
7 | С/у и тех.: розетки IP44 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | 1 | 7 | 1.8 | 0 | 2.9 | 2.3 | 0
8 | Бойлер 80 л | дифавтомат 1P+N C16 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | 1 | 4.5 | 1.6 | 0 | 3 | 0 | 0
9 | Насосная станция | дифавтомат 1P+N C16 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | 1 | 5.6 | 1.4 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0
10 | Обогрев ввода воды: готовая секция греющего кабеля 2 м, 32 Вт (ввод — скважинщики) | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A + терморегулятор DIN с выносным датчиком | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | 1 | 4.8 | 0.8 | 0 | 2.1 | 1.9 | 0
ЭК-1 | Конвекторы: кухня-гостиная 2×1,5 кВт | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | 2 | 18.4 | 0.6 | 0 | 2.3 | 15.5 | 0
ЭК-2 | Конвекторы: спальни 2×1,0 кВт | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | 2 | 19 | 0.6 | 0 | 2.3 | 16.2 | 0
ЭК-3 | Конвекторы: прихожая, тех. + полотенцесушитель с/у 0,4 — 1,4 кВт | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | 3 | 17.6 | 2.9 | 0 | 3.1 | 11.7 | 0
ИТОГО 3×1,5 |  |  | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | 30 | 148.3 | 27.7 | 0 | 35.3 | 33.7 | 51.7
ИТОГО 3×2,5 |  |  | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | 28 | 197.8 | 33.7 | 0 | 39.8 | 124.4 | 0
ИТОГО 3×6 |  |  | ВВГнг(А)-LS 3×6 | 1 | 4.3 | 2.2 | 0 | 2.1 | 0 | 0

## ЭЛ Базовый Точки
Лион (8,78×7,81, пол — панели СИП) — электрика, пакет «Базовый» — точки (21.10.2026)
№ | Группа | Помещение | Точка | Высота от пола, м | Как монтируется | Примечание
Э1.1-1 | 1.1 | Кухня-гостиная | выключатель 2-кл. | 0.9 | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | у прохода из прихожей: кухня / обеденная зона (стена Б)
Э1.1-2 | 1.1 | Кухня-гостиная | светильник настенный (бра) | 2.4 | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм / вывод кабеля в ГКЛ на h = 2,40 м | над рабочей зоной кухни (на стене Б)
Э1.1-3 | 1.1 | Кухня-гостиная | светильник настенный (бра) | 3 | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм / вывод кабеля в ГКЛ на h = 3,00 м | над обеденным столом (вывод с потолка, стальной канал)
Э1.1-4 | 1.1 | Кухня-гостиная | выключатель 2-кл. | 0.9 | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | у дверей спален: гостиная (стена 4, севернее ДП-03)
Э1.1-5 | 1.1 | Кухня-гостиная | светильник настенный (бра) | 2.6 | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм / вывод кабеля в ГКЛ на h = 2,60 м | гостиная (на стене 4)
Э1.1-6 | 1.1 | Кухня-гостиная | светильник настенный (бра) | 2 | реечная перегородка у СТ-1: подрозетник 68 мм в закладной фанере 18 за рейками, кабель с потолка вниз по стойке СТ-1 в стальном канале и внутри перегородки ≈2,59 м (дерево — СП 256: только в металле), выведен заранее до монтажа реек | бра на реечной перегородке у СТ-1 (восточная сторона)
Э1.1-7 | 1.1 | Терраса | светильник уличный IP44 | 2.2 | сквозь СИП-стену в стальной гильзе, герметизация с двух сторон; кабель снаружи с запасом 0,3 м | над входом ДП-01 (снаружи, сквозь стену в стальной гильзе)
Э1.1-8 | 1.1 | Терраса | светильник уличный IP44 | 2.2 | по потолку навеса в стальном кабель-канале до стойки навеса, по стойке вниз в канале; кабель с запасом 0,3 м | на стойке навеса (снаружи)
НП-1 | 1.1 | Кухня-гостиная | светильник потолочный (натяжной потолок) | 3.1 | закладная-платформа под светильник на полотне клиента, кабель над полотном в металлорукаве РЗ-ЦП 15 по ОСП кровли, выведен с запасом 0,3; над диваном | над диваном
НП-2 | 1.1 | Кухня-гостиная | светильник потолочный (натяжной потолок) | 3.6 | закладная-платформа под светильник на полотне клиента, кабель над полотном в металлорукаве РЗ-ЦП 15 по ОСП кровли, выведен с запасом 0,3; в центре гостиной | в центре гостиной
НП-3 | 1.1 | Кухня-гостиная | светильник потолочный (натяжной потолок) | 3.3 | закладная-платформа под светильник на полотне клиента, кабель над полотном в металлорукаве РЗ-ЦП 15 по ОСП кровли, выведен с запасом 0,3; над обеденным столом (по центру стола) | над обеденным столом (по центру стола)
НП-4 | 1.1 | Кухня-гостиная | светильник потолочный (натяжной потолок) | 3.7 | закладная-платформа под светильник на полотне клиента, кабель над полотном в металлорукаве РЗ-ЦП 15 по ОСП кровли, выведен с запасом 0,3; над рабочей зоной кухни | над рабочей зоной кухни
Э1.2-1 | 1.2 | Спальня (юг) | выключатель 2-кл. | 0.9 | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | у двери
Э1.2-2 | 1.2 | Спальня (юг) | светильник настенный (бра) | 2.6 | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм / вывод кабеля в ГКЛ на h = 2,60 м | на стене под коньком
Э1.2-3 | 1.2 | Спальня (юг) | светильник настенный (бра) | 2 | накладная металлическая коробка; кабель из каркаса ближайшей стены открыто в стальном кабель-канале ≈2,71 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | над кроватью (накладной, торцевая стена)
Э1.2-4 | 1.2 | Спальня (север) | выключатель 2-кл. | 0.9 | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | у двери
Э1.2-5 | 1.2 | Спальня (север) | светильник настенный (бра) | 2.6 | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм / вывод кабеля в ГКЛ на h = 2,60 м | на стене под коньком
Э1.2-6 | 1.2 | Спальня (север) | светильник настенный (бра) | 2 | накладная металлическая коробка; кабель из каркаса ближайшей стены открыто в стальном кабель-канале ≈3,83 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | над кроватью (накладной, торцевая стена)
НП-5 | 1.2 | Спальня (юг) | светильник потолочный (натяжной потолок) | 3 | закладная-платформа под светильник на полотне клиента, кабель над полотном в металлорукаве РЗ-ЦП 15 по ОСП кровли, выведен с запасом 0,3; в центре спальни | в центре спальни
НП-6 | 1.2 | Спальня (север) | светильник потолочный (натяжной потолок) | 3 | закладная-платформа под светильник на полотне клиента, кабель над полотном в металлорукаве РЗ-ЦП 15 по ОСП кровли, выведен с запасом 0,3; в центре спальни | в центре спальни
Э1.3-1 | 1.3 | Прихожая | выключатель 2-кл. | 0.9 | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | у входа: прихожая / терраса (на стене Б со стороны прихожей; 21.10 перенесён из проёма ДП-01 / прохода в кухню, было x 99,35 y −30,75)
Э1.3-2 | 1.3 | Прихожая | светильник настенный (бра) | 2.4 | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм / вывод кабеля в ГКЛ на h = 2,40 м | прихожая (на перегородке прихожая¦тех.)
Э1.3-3 | 1.3 | Тех. пом. | выключатель 1-кл. | 0.9 | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | у двери тех. помещения (на перегородке прихожая¦тех., южнее ДП-03.1)
Э1.3-4 | 1.3 | Тех. пом. | светильник настенный (бра) | 2.4 | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм / вывод кабеля в ГКЛ на h = 2,40 м | тех. помещение (на стене Б)
Э1.3-5 | 1.3 | С/у | выключатель 2-кл. | 0.9 | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | у двери с/у (снаружи): свет / вентилятор
Э1.3-6 | 1.3 | С/у | светильник настенный (бра) | 2.4 | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм / вывод кабеля в ГКЛ на h = 2,40 м | с/у IP44 (на перегородке тех.¦с/у)
Э1.3-7 | 1.3 | С/у | вентилятор вытяжной | 2.3 | коробка не нужна, кабель выведен с запасом 0,3 м | вытяжной вентилятор (в канал через кровлю/стену)
НП-7 | 1.3 | Прихожая | светильник потолочный (натяжной потолок) | 3 | закладная-платформа под светильник на полотне клиента, кабель над полотном в металлорукаве РЗ-ЦП 15 по ОСП кровли, выведен с запасом 0,3; прихожая | прихожая
НП-8 | 1.3 | С/у | светильник потолочный (натяжной потолок) | 3 | закладная-платформа под светильник на полотне клиента, кабель над полотном в металлорукаве РЗ-ЦП 15 по ОСП кровли, выведен с запасом 0,3; с/у IP44 | с/у IP44
НП-9 | 1.3 | Тех. пом. | светильник потолочный (натяжной потолок) | 3 | закладная-платформа под светильник на полотне клиента, кабель над полотном в металлорукаве РЗ-ЦП 15 по ОСП кровли, выведен с запасом 0,3; тех. помещение | тех. помещение
Э2-1 | 2 | Кухня-гостиная | розетка | 0.3 | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | холодильник
Э2-2 | 2 | Кухня-гостиная | розетка двойная | 1.2 | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | столешница h=1,2 (между мойкой и варочной; мимо распорки стены Б h 1,10)
Э2-3 | 2 | Кухня-гостиная | розетка двойная | 1.2 | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | столешница h=1,2 (мимо распорки стены Б h 1,10)
Э3-1 | 3 | Кухня-гостиная | силовой вывод 32 А (варочная) | 0.3 | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | варочная 32 А
Э4-1 | 4 | Кухня-гостиная | розетка | 0.3 | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | посудомойка
Э4-2 | 4 | Кухня-гостиная | розетка | 2 | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | вытяжка h=2,0 (в навесном шкафу; мимо распорки стены Б h 2,25)
Э5-1 | 5 | Тех. пом. | розетка IP44 | 0.6 | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | стиральная (IP44; севернее слива К1-4)
Э5-2 | 5 | Тех. пом. | розетка IP44 | 0.6 | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | сушильная (IP44)
Э6.1-1 | 6.1 | Кухня-гостиная | розетка двойная | 1.1 | реечная перегородка у СТ-1: подрозетник 68 мм в закладной фанере 18 за рейками, кабель с потолка вниз по стойке СТ-1 в стальном канале и внутри перегородки ≈3,14 м (дерево — СП 256: только в металле), выведен заранее до монтажа реек | за ТВ на реечной перегородке у СТ-1, h=1,1 (восточная сторона)
Э6.1-2 | 6.1 | Кухня-гостиная | розетка | 0.3 | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | у дивана (стена 4)
Э6.1-3 | 6.1 | Кухня-гостиная | розетка | 0.3 | накладная металлическая коробка; кабель из каркаса ближайшей стены открыто в стальном кабель-канале ≈1,13 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | обеденная зона (наружная стена — накладная)
Э6.1-4 | 6.1 | Прихожая | розетка | 0.3 | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | прихожая (на перегородке прихожая¦тех.)
Э6.2-1 | 6.2 | Спальня (юг) | розетка | 0.3 | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | у двери (стена 4)
Э6.2-2 | 6.2 | Спальня (юг) | розетка | 0.7 | накладная металлическая коробка; кабель из каркаса ближайшей стены открыто в стальном кабель-канале ≈2,61 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | у кровати h=0,7 (торцевая стена — накладная)
Э6.2-3 | 6.2 | Спальня (юг) | розетка | 0.7 | накладная металлическая коробка; кабель из каркаса ближайшей стены открыто в стальном кабель-канале ≈0,76 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | у кровати h=0,7 (накладная)
Э6.2-4 | 6.2 | Спальня (север) | розетка | 0.3 | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | у двери (стена 4)
Э6.2-5 | 6.2 | Спальня (север) | розетка | 0.7 | накладная металлическая коробка; кабель из каркаса ближайшей стены открыто в стальном кабель-канале ≈3,44 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | у кровати h=0,7 (торцевая стена — накладная)
Э6.2-6 | 6.2 | Спальня (север) | розетка | 0.7 | накладная металлическая коробка; кабель из каркаса ближайшей стены открыто в стальном кабель-канале ≈0,88 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | у кровати h=0,7 (накладная)
Э7-1 | 7 | С/у | розетка IP44 | 1 | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | у умывальника IP44 (стена 4, вне зон 0–2)
Э8-1 | 8 | Тех. пом. | розетка | 1.1 | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | бойлер 80 л h=1,1
Э9-1 | 9 | Тех. пом. | розетка | 0.3 | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | насосная станция (на перегородке прихожая¦тех.)
Э10-1 | 10 | Тех. пом. | вывод под греющий кабель труб (под полом) | 0 | кабель через пол в гофре до муфты подключения греющего кабеля на вводе воды | обогрев ввода воды (готовая секция 2 м, 32 Вт); вывод — западнее ввода В1-1 на 150 мм
ЭЭК-1-1 | ЭК-1 | Кухня-гостиная | вывод под конвектор | 0.3 | накладная металлическая коробка; кабель из каркаса ближайшей стены открыто в стальном кабель-канале ≈0,15 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | ЭК-01 1,5 кВт
ЭЭК-1-2 | ЭК-1 | Кухня-гостиная | вывод под конвектор | 0.3 | накладная металлическая коробка; кабель из каркаса ближайшей стены открыто в стальном кабель-канале ≈2,46 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | ЭК-02 1,5 кВт
ЭЭК-2-1 | ЭК-2 | Спальня (юг) | вывод под конвектор | 0.3 | накладная металлическая коробка; кабель из каркаса ближайшей стены открыто в стальном кабель-канале ≈1,36 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | ЭК-04 1 кВт
ЭЭК-2-2 | ЭК-2 | Спальня (север) | вывод под конвектор | 0.3 | накладная металлическая коробка; кабель из каркаса ближайшей стены открыто в стальном кабель-канале ≈1,36 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | ЭК-05 1 кВт
ЭЭК-3-1 | ЭК-3 | С/у | вывод под полотенцесушитель (IP44) | 0.6 | коробка выводная для полых стен IP44 в ГКЛ на h = 0,6 м, кабель заведён | ПС-01 полотенцесушитель 0,4 кВт
ЭЭК-3-2 | ЭК-3 | Тех. пом. | вывод под конвектор | 0.3 | накладная металлическая коробка; кабель из каркаса ближайшей стены открыто в стальном кабель-канале ≈0,90 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | ЭК-03 0,5 кВт
ЭЭК-3-3 | ЭК-3 | Прихожая | вывод под конвектор | 0.3 | накладная металлическая коробка; кабель из каркаса ближайшей стены открыто в стальном кабель-канале ≈1,91 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | ЭК-06 0,5 кВт

## ЭЛ Комфорт Работы
Лион (8,78×7,81, пол — панели СИП) — электрика, пакет «Комфорт» — работы (21.10.2026)
Трассы — лист ЭЛ-3 (Лион_ЭЛ_*.pdf), СП 256: горизонтально — в каркасе стен и перегородок на h 0,15 в металлорукаве РЗ-ЦП 15; мимо дверей — поверху; на наружных СИП-стенах — накладные точки, стальной канал у пола; в пене СИП не прокладывать; под полом — только ввод.
Этап | Работа | Ед. | Кол-во | Примечание
1. Ввод и заземление (гильза — до монтажа пола; кабель — после перегородки со щитом)
| Контур заземления: 3 электрода 1,5 м + полоса, вывод ПуГВ 16 к щиту | компл | 1 | у тех. помещения снаружи (южная стена)
| Ввод: кабель ВБбШв 3×16 в трубе ПНД 50 в траншее + в доме до щита | м | 16.5 | 15 м условно + 1,5 м в доме: снизу прямо в перегородку тех.¦с/у к щиту — под полом только этот кабель
| Гильза ввода: стальная труба ВГП Ду40 от грунта через подполье и панель пола СИП в перегородку тех.¦с/у (≈0,9 м), ПНД 50 заведён в неё, герметизация | шт | 1 | сетка от грызунов обжимается на трубе хомутом
2. В каркасе стен и перегородок (после каркаса, ДО обшивки ГКЛ)
| Сверление отверстий Ø25 в стойках каркаса по оси сечения на h 0,15 (и в ригелях над дверями) под металлорукав | шт | 112 | оценка: трасса в каркасе / шаг стоек 0,6 + по 2 у каждого обхода двери; по одному рукаву в отверстие
| Прокладка кабеля в металлорукаве в ПВХ-оболочке РЗ-ЦП 15 горизонтально в каркасе стен Б, 4, К и перегородок на h 0,15 (по одному кабелю в рукаве) | м | 67 | 3×1,5: 27.7 м · 3×2,5: 37.2 м · 3×6: 2.2 м
| Вертикали в каркасе от трассы h 0,15 к точкам (подрозетники, выводы под бра), хвосты 0,3 м на точку | м | 82.5 | 3×1,5: 35.3 м · 3×2,5: 45.2 м · 3×6: 2.1 м
| Шлейф поверху между высокими точками (бра, потолок): в каркасе у верха / над будущим полотном по ОСП кровли, в металлорукаве | м | 51.7 | 3×1,5: 51.7 м
| Потолочные точки НП (натяжной потолок клиента): металлорукав РЗ-ЦП 15 с кабелем вверх в каркасе от выключателя и по ОСП кровли до точки, закладные-платформы | м | 38.8 | точек 9; платформы ставит потолочник по меткам
| Пучок от щита: выходы из перегородки тех.¦с/у в каркас (отверстия рядом шаг 100) | шт | 18 | по одному на группу
| Провод ПуГВ 1×4 от PE щита до КУП в с/у (в металлорукаве в каркасе) | м | 4.9
| Провод датчика терморегулятора группы 10 до ввода воды (в металлорукаве с кабелем группы) | м | 6
| Закладная под накладной щит ЩРН-П-48 в перегородке тех.¦с/у (фанера 18 / доска между стойками) | компл | 1 | низ щита ≈1,30
| Варочная: кабель 3×6 в металлорукаве РЗ-ЦП 20 в каркасе стены Б | м | 4.3
| Вывод под греющий кабель ввода воды: кабель через пол в гофре до муфты подключения | шт | 1 | секция — в ВК
| Слаботочка: UTP cat5e + RG-6 в гофре ПВХ 20 от роутера у щита до ТВ-блока на реечной перегородке (по трассе силовых) | м | 17.8 | по 1 кабелю каждого типа
| Тёплый пол с/у: гофра 16 с заглушкой под датчик пола и холодный конец мата — от терморегулятора вниз в каркасе стены Б и в с/у | м | 3 | мат укладывает плиточник по Лион_тёплый_пол.csv
3. Открытые участки в стальном канале (после обшивки ОСП/ГКЛ по месту)
| Стальной кабель-канал с крышкой по ОСП наружных стен у пола от каркаса ближайшей стены к накладным точкам, подъёмы к коробкам, кабель в канале | м | 98.4 | в т. ч. по потолку к СТ-1: 12,8 м; в пену СИП не заглублять (СП 256)
| Накладные точки на наружных СИП-стенах: металлическая накладная коробка | шт | 14
| Уличные точки: сквозное отверстие в СИП-стене, стальная гильза Ø25, герметизация с двух сторон | шт | 2
| Уличные точки на стойке навеса: стальной канал по потолку навеса и вниз по стойке | шт | 2
| Реечная перегородка у СТ-1: канал по потолку от стены Б, вниз по стойке, подрозетники в закладной фанере 18 (кабель — до монтажа реек) | шт | 2
4. После обшивки ГКЛ
| Сверление коронкой 68 мм + установка подрозетника для полых стен, заведение кабеля | шт | 31 | под выключатели 7, розетки/терморегуляторы 16, бра 8
| Коробка выводная IP44 для полых стен под полотенцесушитель (h 0,6) | шт | 1
| Вывод кабеля без коробки (вентилятор с/у) | шт | 1 | запас 0,3 м
| Коробка уравнивания потенциалов КУП IP44 в с/у (h 0,3), подключение ПуГВ 1×4 | шт | 1
| Монтаж накладного щита ЩРН-П-48, сборка: вводной 2P C63, УЗО 80 А 100 мА, реле напряжения, реле приоритета, 18 групп, терморегулятор (≈40 мод.) | компл | 1 | расключение всех групп
| Прозвонка, замер сопротивления изоляции, проверка УЗО/дифавтоматов, маркировка | компл | 1
5. Чистовой монтаж (пакет «приборы»)
| Установка: выключатель 1-кл. | шт | 5
| Установка: выключатель 2-кл. | шт | 8
| Установка: розетка (в подрозетник), вкл. IP44, терморегулятор тёплого пола | шт | 17
| Установка: розетка накладная на СИП-стене (в металлической коробке) | шт | 6
| Установка: розетка накладная 16 А под конвектор | шт | 6
| Установка: бра настенное с лампой | шт | 11
| Установка: светильник потолочный (на закладной натяжного потолка) | шт | 9
| Установка: светильник уличный IP44 | шт | 2
| Установка: розетка уличная IP44 | шт | 2
| Установка: вентилятор вытяжной 100 мм | шт | 1
| Установка: подключение полотенцесушителя в выводной коробке | шт | 1
| Установка: розетка ТВ + RJ45 (рамка 2-постовая) | шт | 1

## ЭЛ Комфорт Материалы
Лион (8,78×7,81, пол — панели СИП) — электрика, пакет «Комфорт» — материалы (21.10.2026)
Материал | Ед. | Кол-во | Примечание
Кабель ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | м | 148.3 | запас 10 % и хвосты 0,3 м на точку включены
Кабель ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | м | 225.4 | запас 10 % и хвосты 0,3 м на точку включены
Кабель ВВГнг(А)-LS 3×6 | м | 4.3 | запас 10 % и хвосты 0,3 м на точку включены
Кабель ВБбШв 3×16 (ввод) | м | 16.5 | 15 м условно + в доме
Труба ПНД 50 (ввод в земле) | м | 15
Труба стальная ВГП Ду40 (гильза ввода) | м | 1 | от грунта через подполье и пол в перегородку со щитом
Металлорукав в ПВХ-оболочке РЗ-ЦП 15 | м | 200.8 | в каркасе стен и перегородок, по одному кабелю; + провод КУП
Металлорукав в ПВХ-оболочке РЗ-ЦП 20 | м | 4.3 | кабель 3×6 варочной
Металлорукав в ПВХ-оболочке РЗ-ЦП 15 — к потолочным точкам НП | м | 38.8 | по ОСП кровли над полотном
Скобы для металлорукава 15/20 (с шурупом) | шт | 488 | шаг 0,5 м
Ввод (муфта) металлорукава в коробку | шт | 110 | по 2 на точку (шлейф) + у щита
Кабель-канал стальной оцинкованный с крышкой | м | 98.4 | по ОСП наружных стен у пола, по потолку к СТ-1
Коробка накладная металлическая (под розетку / вывод) | шт | 14 | точки на наружных стенах
Подрозетник для полых стен 68 мм | шт | 39 | в т. ч. под выключатели НП и в реечной перегородке
Рамка 2-постовая (выключатели НП рядом с существующими) | шт | 6
Коробка выводная IP44 для полых стен | шт | 1 | полотенцесушитель
Коробка распаечная IP54 (уличный светильник) | шт | 2
Гильза стальная Ø25 × 0,25 м сквозь СИП-стену | шт | 2 | + атмосферостойкий герметик
КУП (ШДУП) IP44 | шт | 1
Провод ПуГВ 1×4 ж/з | м | 4.9
Провод ПуГВ 1×16 ж/з (заземление) | м | 5 | условно
Комплект заземления (3 электрода + полоса) | компл | 1
Клемма WAGO 221 (3 / 5 проводов) | шт | 177 | ≈3 на точку
Щит ЩРН-П-48 накладной | шт | 1
Вводной автомат 2P C63 | шт | 1
УЗО 2P 80 А 100 мА (противопожарное) | шт | 1
Реле напряжения 1ф 63 А | шт | 1
Реле приоритета нагрузки 1ф 63 А | шт | 1
Автомат 1P C10 | шт | 3
Автомат 1P C16 | шт | 2
Автомат 1P C32 | шт | 1
Дифавтомат 1P+N C16 30 мА | шт | 3
Дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | шт | 6
Дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A + терморегулятор DIN с выносным датчиком | шт | 1
Дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | шт | 2
Терморегулятор на DIN с выносным датчиком | шт | 1 | обогрев ввода воды (в ВК-спецификации — не задваивать)
Провод датчика терморегулятора (удлинение) | м | 6
Кабель UTP cat5e | м | 17.8
Кабель коаксиальный RG-6 | м | 17.8
Гофра ПВХ 20 самозатухающая (слаботочка) | м | 17.8
Мат нагревательный двужильный 150 Вт/м², 3,0 м² (450 Вт), с датчиком пола | компл | 1 | с/у, Лион_тёплый_пол.csv
Гофра ПВХ 16 с заглушкой (датчик пола) | м | 3
Герметик / пена с огнезащитой (проходки пола, гильзы) | компл | 1

## ЭЛ Комфорт По группам
Лион (8,78×7,81, пол — панели СИП) — электрика, пакет «Комфорт» — по группам (21.10.2026)
Длина = шлейф от щита по точкам группы (как в Лион_электрика_точки*.csv), разложена по видам прокладки; хвосты 0,3 м на точку; всё с запасом 10 %.
Группа | Потребители | Аппарат | Кабель | Точек | Длина, м | в каркасе h 0,15 (МРК) | обходы дверей поверху (МРК) | вертикально в каркасе + хвосты | стальной канал (наружные стены, потолок к СТ-1) | поверху (МРК)
1.1 | Освещение: кухня-гостиная, терраса | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | 12 | 65 | 8.6 | 0 | 14.6 | 15.2 | 26.6
1.2 | Освещение: спальни | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | 8 | 43.5 | 8.9 | 0 | 6.7 | 16.3 | 11.5
1.3 | Освещение: прихожая, тех., с/у | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | 10 | 39.8 | 10.1 | 0 | 14 | 2.1 | 13.6
2 | Кухня: холодильник, столешница | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | 3 | 11.7 | 5.4 | 0 | 6.4 | 0 | 0
3 | Варочная панель | автомат 1P C32 | ВВГнг(А)-LS 3×6 | 1 | 4.3 | 2.2 | 0 | 2.1 | 0 | 0
4 | Посудомойка, вытяжка | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | 2 | 8.9 | 4.3 | 0 | 4.6 | 0 | 0
5 | Стиральная, сушильная | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | 2 | 5.1 | 1.4 | 0 | 3.7 | 0 | 0
6.1 | Розетки: гостиная, прихожая | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | 5 | 62.1 | 5.3 | 0 | 3.7 | 53.1 | 0
6.2 | Розетки: спальни | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | 6 | 33.8 | 7.8 | 0 | 4.1 | 21.9 | 0
7 | С/у и тех.: розетки IP44 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | 1 | 7 | 1.8 | 0 | 2.9 | 2.3 | 0
8 | Бойлер 80 л | дифавтомат 1P+N C16 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | 1 | 4.5 | 1.6 | 0 | 3 | 0 | 0
9 | Насосная станция | дифавтомат 1P+N C16 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | 1 | 5.6 | 1.4 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0
12 | Уличные розетки | дифавтомат 1P+N C16 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | 2 | 21.3 | 0.6 | 0 | 2.3 | 18.4 | 0
11 | Тёплый пол с/у | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | 1 | 5.6 | 2.9 | 0 | 2.8 | 0 | 0
10 | Обогрев ввода воды: готовая секция греющего кабеля 2 м, 32 Вт (ввод — скважинщики) | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A + терморегулятор DIN с выносным датчиком | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | 1 | 4.8 | 0.8 | 0 | 2.1 | 1.9 | 0
ЭК-1 | Конвекторы: кухня-гостиная 2×1,5 кВт | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | 2 | 18.4 | 0.6 | 0 | 2.3 | 15.5 | 0
ЭК-2 | Конвекторы: спальни 2×1,0 кВт | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | 2 | 19 | 0.6 | 0 | 2.3 | 16.2 | 0
ЭК-3 | Конвекторы: прихожая, тех. + полотенцесушитель с/у 0,4 — 1,4 кВт | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | 3 | 17.6 | 2.9 | 0 | 3.1 | 11.7 | 0
ИТОГО 3×1,5 |  |  | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | 30 | 148.3 | 27.7 | 0 | 35.3 | 33.7 | 51.7
ИТОГО 3×2,5 |  |  | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | 32 | 225.4 | 37.2 | 0 | 45.2 | 143.1 | 0
ИТОГО 3×6 |  |  | ВВГнг(А)-LS 3×6 | 1 | 4.3 | 2.2 | 0 | 2.1 | 0 | 0

## ЭЛ Комфорт Точки
Лион (8,78×7,81, пол — панели СИП) — электрика, пакет «Комфорт» — точки (21.10.2026)
№ | Группа | Помещение | Точка | Высота от пола, м | Как монтируется | Примечание
Э1.1-1 | 1.1 | Кухня-гостиная | выключатель 2-кл. | 0.9 | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | у прохода из прихожей: кухня / обеденная зона (стена Б)
Э1.1-2 | 1.1 | Кухня-гостиная | светильник настенный (бра) | 2.4 | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм / вывод кабеля в ГКЛ на h = 2,40 м | над рабочей зоной кухни (на стене Б)
Э1.1-3 | 1.1 | Кухня-гостиная | светильник настенный (бра) | 3 | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм / вывод кабеля в ГКЛ на h = 3,00 м | над обеденным столом (вывод с потолка, стальной канал)
Э1.1-4 | 1.1 | Кухня-гостиная | выключатель 2-кл. | 0.9 | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | у дверей спален: гостиная (стена 4, севернее ДП-03)
Э1.1-5 | 1.1 | Кухня-гостиная | светильник настенный (бра) | 2.6 | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм / вывод кабеля в ГКЛ на h = 2,60 м | гостиная (на стене 4)
Э1.1-6 | 1.1 | Кухня-гостиная | светильник настенный (бра) | 2 | реечная перегородка у СТ-1: подрозетник 68 мм в закладной фанере 18 за рейками, кабель с потолка вниз по стойке СТ-1 в стальном канале и внутри перегородки ≈2,59 м (дерево — СП 256: только в металле), выведен заранее до монтажа реек | бра на реечной перегородке у СТ-1 (восточная сторона)
Э1.1-7 | 1.1 | Терраса | светильник уличный IP44 | 2.2 | сквозь СИП-стену в стальной гильзе, герметизация с двух сторон; кабель снаружи с запасом 0,3 м | над входом ДП-01 (снаружи, сквозь стену в стальной гильзе)
Э1.1-8 | 1.1 | Терраса | светильник уличный IP44 | 2.2 | по потолку навеса в стальном кабель-канале до стойки навеса, по стойке вниз в канале; кабель с запасом 0,3 м | на стойке навеса (снаружи)
НП-1 | 1.1 | Кухня-гостиная | светильник потолочный (натяжной потолок) | 3.1 | закладная-платформа под светильник на полотне клиента, кабель над полотном в металлорукаве РЗ-ЦП 15 по ОСП кровли, выведен с запасом 0,3; над диваном | над диваном
НП-2 | 1.1 | Кухня-гостиная | светильник потолочный (натяжной потолок) | 3.6 | закладная-платформа под светильник на полотне клиента, кабель над полотном в металлорукаве РЗ-ЦП 15 по ОСП кровли, выведен с запасом 0,3; в центре гостиной | в центре гостиной
НП-3 | 1.1 | Кухня-гостиная | светильник потолочный (натяжной потолок) | 3.3 | закладная-платформа под светильник на полотне клиента, кабель над полотном в металлорукаве РЗ-ЦП 15 по ОСП кровли, выведен с запасом 0,3; над обеденным столом (по центру стола) | над обеденным столом (по центру стола)
НП-4 | 1.1 | Кухня-гостиная | светильник потолочный (натяжной потолок) | 3.7 | закладная-платформа под светильник на полотне клиента, кабель над полотном в металлорукаве РЗ-ЦП 15 по ОСП кровли, выведен с запасом 0,3; над рабочей зоной кухни | над рабочей зоной кухни
Э1.2-1 | 1.2 | Спальня (юг) | выключатель 2-кл. | 0.9 | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | у двери
Э1.2-2 | 1.2 | Спальня (юг) | светильник настенный (бра) | 2.6 | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм / вывод кабеля в ГКЛ на h = 2,60 м | на стене под коньком
Э1.2-3 | 1.2 | Спальня (юг) | светильник настенный (бра) | 2 | накладная металлическая коробка; кабель из каркаса ближайшей стены открыто в стальном кабель-канале ≈2,71 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | над кроватью (накладной, торцевая стена)
Э1.2-4 | 1.2 | Спальня (север) | выключатель 2-кл. | 0.9 | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | у двери
Э1.2-5 | 1.2 | Спальня (север) | светильник настенный (бра) | 2.6 | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм / вывод кабеля в ГКЛ на h = 2,60 м | на стене под коньком
Э1.2-6 | 1.2 | Спальня (север) | светильник настенный (бра) | 2 | накладная металлическая коробка; кабель из каркаса ближайшей стены открыто в стальном кабель-канале ≈3,83 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | над кроватью (накладной, торцевая стена)
НП-5 | 1.2 | Спальня (юг) | светильник потолочный (натяжной потолок) | 3 | закладная-платформа под светильник на полотне клиента, кабель над полотном в металлорукаве РЗ-ЦП 15 по ОСП кровли, выведен с запасом 0,3; в центре спальни | в центре спальни
НП-6 | 1.2 | Спальня (север) | светильник потолочный (натяжной потолок) | 3 | закладная-платформа под светильник на полотне клиента, кабель над полотном в металлорукаве РЗ-ЦП 15 по ОСП кровли, выведен с запасом 0,3; в центре спальни | в центре спальни
Э1.3-1 | 1.3 | Прихожая | выключатель 2-кл. | 0.9 | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | у входа: прихожая / терраса (на стене Б со стороны прихожей; 21.10 перенесён из проёма ДП-01 / прохода в кухню, было x 99,35 y −30,75)
Э1.3-2 | 1.3 | Прихожая | светильник настенный (бра) | 2.4 | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм / вывод кабеля в ГКЛ на h = 2,40 м | прихожая (на перегородке прихожая¦тех.)
Э1.3-3 | 1.3 | Тех. пом. | выключатель 1-кл. | 0.9 | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | у двери тех. помещения (на перегородке прихожая¦тех., южнее ДП-03.1)
Э1.3-4 | 1.3 | Тех. пом. | светильник настенный (бра) | 2.4 | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм / вывод кабеля в ГКЛ на h = 2,40 м | тех. помещение (на стене Б)
Э1.3-5 | 1.3 | С/у | выключатель 2-кл. | 0.9 | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | у двери с/у (снаружи): свет / вентилятор
Э1.3-6 | 1.3 | С/у | светильник настенный (бра) | 2.4 | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм / вывод кабеля в ГКЛ на h = 2,40 м | с/у IP44 (на перегородке тех.¦с/у)
Э1.3-7 | 1.3 | С/у | вентилятор вытяжной | 2.3 | коробка не нужна, кабель выведен с запасом 0,3 м | вытяжной вентилятор (в канал через кровлю/стену)
НП-7 | 1.3 | Прихожая | светильник потолочный (натяжной потолок) | 3 | закладная-платформа под светильник на полотне клиента, кабель над полотном в металлорукаве РЗ-ЦП 15 по ОСП кровли, выведен с запасом 0,3; прихожая | прихожая
НП-8 | 1.3 | С/у | светильник потолочный (натяжной потолок) | 3 | закладная-платформа под светильник на полотне клиента, кабель над полотном в металлорукаве РЗ-ЦП 15 по ОСП кровли, выведен с запасом 0,3; с/у IP44 | с/у IP44
НП-9 | 1.3 | Тех. пом. | светильник потолочный (натяжной потолок) | 3 | закладная-платформа под светильник на полотне клиента, кабель над полотном в металлорукаве РЗ-ЦП 15 по ОСП кровли, выведен с запасом 0,3; тех. помещение | тех. помещение
Э2-1 | 2 | Кухня-гостиная | розетка | 0.3 | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | холодильник
Э2-2 | 2 | Кухня-гостиная | розетка двойная | 1.2 | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | столешница h=1,2 (между мойкой и варочной; мимо распорки стены Б h 1,10)
Э2-3 | 2 | Кухня-гостиная | розетка двойная | 1.2 | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | столешница h=1,2 (мимо распорки стены Б h 1,10)
Э3-1 | 3 | Кухня-гостиная | силовой вывод 32 А (варочная) | 0.3 | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | варочная 32 А
Э4-1 | 4 | Кухня-гостиная | розетка | 0.3 | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | посудомойка
Э4-2 | 4 | Кухня-гостиная | розетка | 2 | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | вытяжка h=2,0 (в навесном шкафу; мимо распорки стены Б h 2,25)
Э5-1 | 5 | Тех. пом. | розетка IP44 | 0.6 | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | стиральная (IP44; севернее слива К1-4)
Э5-2 | 5 | Тех. пом. | розетка IP44 | 0.6 | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | сушильная (IP44)
Э6.1-1 | 6.1 | Кухня-гостиная | розетка двойная | 1.1 | реечная перегородка у СТ-1: подрозетник 68 мм в закладной фанере 18 за рейками, кабель с потолка вниз по стойке СТ-1 в стальном канале и внутри перегородки ≈3,14 м (дерево — СП 256: только в металле), выведен заранее до монтажа реек | за ТВ на реечной перегородке у СТ-1, h=1,1 (восточная сторона)
Э6.1-2 | 6.1 | Кухня-гостиная | розетка | 0.3 | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | у дивана (стена 4)
Э6.1-3 | 6.1 | Кухня-гостиная | розетка | 0.3 | накладная металлическая коробка; кабель из каркаса ближайшей стены открыто в стальном кабель-канале ≈1,13 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | обеденная зона (наружная стена — накладная)
Э6.1-4 | 6.1 | Прихожая | розетка | 0.3 | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | прихожая (на перегородке прихожая¦тех.)
Э6.1-5 | 6.1 | Кухня-гостиная | розетка | 0.3 | накладная металлическая коробка; кабель из каркаса ближайшей стены открыто в стальном кабель-канале ≈0,48 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | доп. у окна (накладная)
Э6.2-1 | 6.2 | Спальня (юг) | розетка | 0.3 | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | у двери (стена 4)
Э6.2-2 | 6.2 | Спальня (юг) | розетка | 0.7 | накладная металлическая коробка; кабель из каркаса ближайшей стены открыто в стальном кабель-канале ≈2,61 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | у кровати h=0,7 (торцевая стена — накладная)
Э6.2-3 | 6.2 | Спальня (юг) | розетка | 0.7 | накладная металлическая коробка; кабель из каркаса ближайшей стены открыто в стальном кабель-канале ≈0,76 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | у кровати h=0,7 (накладная)
Э6.2-4 | 6.2 | Спальня (север) | розетка | 0.3 | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | у двери (стена 4)
Э6.2-5 | 6.2 | Спальня (север) | розетка | 0.7 | накладная металлическая коробка; кабель из каркаса ближайшей стены открыто в стальном кабель-канале ≈3,44 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | у кровати h=0,7 (торцевая стена — накладная)
Э6.2-6 | 6.2 | Спальня (север) | розетка | 0.7 | накладная металлическая коробка; кабель из каркаса ближайшей стены открыто в стальном кабель-канале ≈0,88 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | у кровати h=0,7 (накладная)
Э7-1 | 7 | С/у | розетка IP44 | 1 | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | у умывальника IP44 (стена 4, вне зон 0–2)
Э8-1 | 8 | Тех. пом. | розетка | 1.1 | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | бойлер 80 л h=1,1
Э9-1 | 9 | Тех. пом. | розетка | 0.3 | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | насосная станция (на перегородке прихожая¦тех.)
Э12-1 | 12 | Терраса | розетка IP44 | 0.4 | сквозь СИП-стену в стальной гильзе, герметизация с двух сторон; кабель снаружи с запасом 0,3 м | уличная розетка IP44 (сквозь стену в гильзе)
Э12-2 | 12 | Терраса | розетка IP44 | 0.4 | по потолку навеса в стальном кабель-канале до стойки навеса, по стойке вниз в канале; кабель с запасом 0,3 м | уличная розетка IP44 на стойке навеса
Э11-1 | 11 | С/у | вывод под терморегулятор тёплого пола | 0.9 | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | тёплый пол с/у 0,45 кВт, терморегулятор — у двери с/у снаружи, на стене Б рядом с выключателем (21.10: было x 103,9 y −31,3 — привязка к стене Б попадала в проём ДП-02)
Э10-1 | 10 | Тех. пом. | вывод под греющий кабель труб (под полом) | 0 | кабель через пол в гофре до муфты подключения греющего кабеля на вводе воды | обогрев ввода воды (готовая секция 2 м, 32 Вт); вывод — западнее ввода В1-1 на 150 мм
ЭЭК-1-1 | ЭК-1 | Кухня-гостиная | вывод под конвектор | 0.3 | накладная металлическая коробка; кабель из каркаса ближайшей стены открыто в стальном кабель-канале ≈0,15 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | ЭК-01 1,5 кВт
ЭЭК-1-2 | ЭК-1 | Кухня-гостиная | вывод под конвектор | 0.3 | накладная металлическая коробка; кабель из каркаса ближайшей стены открыто в стальном кабель-канале ≈2,46 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | ЭК-02 1,5 кВт
ЭЭК-2-1 | ЭК-2 | Спальня (юг) | вывод под конвектор | 0.3 | накладная металлическая коробка; кабель из каркаса ближайшей стены открыто в стальном кабель-канале ≈1,36 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | ЭК-04 1 кВт
ЭЭК-2-2 | ЭК-2 | Спальня (север) | вывод под конвектор | 0.3 | накладная металлическая коробка; кабель из каркаса ближайшей стены открыто в стальном кабель-канале ≈1,36 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | ЭК-05 1 кВт
ЭЭК-3-1 | ЭК-3 | С/у | вывод под полотенцесушитель (IP44) | 0.6 | коробка выводная для полых стен IP44 в ГКЛ на h = 0,6 м, кабель заведён | ПС-01 полотенцесушитель 0,4 кВт
ЭЭК-3-2 | ЭК-3 | Тех. пом. | вывод под конвектор | 0.3 | накладная металлическая коробка; кабель из каркаса ближайшей стены открыто в стальном кабель-канале ≈0,90 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | ЭК-03 0,5 кВт
ЭЭК-3-3 | ЭК-3 | Прихожая | вывод под конвектор | 0.3 | накладная металлическая коробка; кабель из каркаса ближайшей стены открыто в стальном кабель-канале ≈1,91 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | ЭК-06 0,5 кВт

## ВК
позиция | система | Ø | ед. | кол-во | примечание
труба PPR PN20 20×3,4, хлыст 4 м | В1 | 20 | шт | 5 | нужно 15.96 м по осям (22 кусков), раскрой по хлыстам с запасом 5 %
труба PPR PN20 25×4,2, хлыст 4 м | В1 | 25 | шт | 1 | нужно 1.90 м по осям (2 кусков), раскрой по хлыстам с запасом 5 %
труба ПП канализационная 110×2,7, L 2,0 м | К1 | 110 | шт | 2 | всего нужно 2.24 м по осям, раскрой с запасом 5 %
труба ПП канализационная 50×1,8, L 2,0 м | К1 | 50 | шт | 7 | всего нужно 11.99 м по осям (15 кусков между фасонными частями), раскрой с запасом 5 %
труба ПП наружная (рыжая) 110×3,2 SN4, L 3 м | К1 | 110 | шт | 2 | выпуск: нужно 4.26 м
труба PPR PN20 20×3,4 армир. стекловолокном, хлыст 4 м | Т3 | 20 | шт | 4 | нужно 12.66 м по осям (13 кусков), раскрой по хлыстам с запасом 5 %
водорозетка PPR 20×½" ВР | В1 | 20 | шт | 4
заглушка PPR ½" на выводы (опрессовка, до установки приборов) | В1 |  | шт | 5
клипса/хомут PPR 20 | В1 | 20 | шт | 32
клипса/хомут PPR 25 | В1 | 25 | шт | 4
муфта комб. PPR 20×½" ВР | В1 | 20 | шт | 1
муфта комб. PPR 20×¾" НР | В1 | 20 | шт | 1
муфта комб. PPR 25×1" ВР | В1 | 25 | шт | 1
тройник PPR 20 | В1 | 20 | шт | 3
тройник PPR 25×20×20 | В1 | 25 | шт | 1
угольник PPR 20 90° | В1 | 20 | шт | 13
угольник PPR 25 90° | В1 | 25 | шт | 1
угольник PPR 20 45° — подъём ХВС над нижней обвязкой перегородки тех.¦с/у у Тр-1 (+0,040, как Прага) | В1 | 20 | шт | 2 | 1 проход × 2, ГВС (h 0,105) проходит над обвязкой без подъёма
угольник PPR 20 45° — заход от Тр-1 / Тр-Т1 в каркас перегородки тех.¦с/у (подъём на h 0,15 / 0,22) | В1/Т3 | 20 | шт | 4 | 2 магистрали × 2
водорозетка PPR 20×½" ВР | Т3 | 20 | шт | 3
заглушка PPR ½" на выводы (опрессовка, до установки приборов) | Т3 |  | шт | 3
клипса/хомут PPR 20 | Т3 | 20 | шт | 26
муфта комб. PPR 20×¾" НР | Т3 | 20 | шт | 1
тройник PPR 20 | Т3 | 20 | шт | 2
угольник PPR 20 90° | Т3 | 20 | шт | 9
заглушка ПП 110 на раструб вывода унитаза | К1 | 110 | шт | 1
заглушка ПП 50 на раструбы выводов | К1 | 50 | шт | 4
клапан вакуумный (аэратор) 110 (верх стояка, +1,300) | К1 | 110 | шт | 1
клипса/хомут ПП 110 | К1 | 110 | шт | 3
клипса/хомут ПП 50 | К1 | 50 | шт | 24
крестовина ПП 110/110/50 87° двухплоскостная (унитаз + душ) | К1 | 110 | шт | 1
отвод ПП 110 45° (низ стояка, 2 шт.) | К1 | 110 | шт | 2
отвод ПП 50 87° | К1 | 50 | шт | 10
отвод ПП наружный (рыжий) 110 45° | К1 | 110 | шт | 2
прочистка ПП наружная (рыжая) 110 (у наружной стены) | К1 | 110 | шт | 1
ревизия ПП 110 | К1 | 110 | шт | 1
тройник ПП 110/50 45° (раковина — в отвод унитаза, мойка — в стояк) | К1 | 110 | шт | 2
тройник ПП 110/50 45° (стиральная + бойлер) | К1 | 110 | шт | 1
тройник ПП 50/50 45° | К1 | 50 | шт | 1
теплоизоляция вспен. ПЭ 22/9, трубка 2 м | В1 | 20 | шт | 9 | нужно 15.96 м + 10 %
теплоизоляция вспен. ПЭ 28/9, трубка 2 м | В1 | 25 | шт | 2 | нужно 1.90 м + 10 %
теплоизоляция вспен. ПЭ 22/9, трубка 2 м | Т3 | 20 | шт | 7 | нужно 12.66 м + 10 %
кран шаровой 1" (вход от НС, граница работ) | В1 | 25 | шт | 1 | после НС скважинщиков, за ним — муфта комб. PPR 25×1" ВР
фильтр сетчатый 1" (вход от НС) | В1 | 25 | шт | 1
кран для стиральной машины ½"×¾" (вывод стиральной, +0,80) | В1 | 20 | шт | 1 | выход под шланг ¾"
кран шаровой ¾" (бойлер: вход ХВС) | В1 | 20 | шт | 1 | на муфте комб. 20×¾" НР
кран шаровой ¾" (бойлер: выход ГВС) | Т3 | 20 | шт | 1 | на муфте комб. 20×¾" НР
воронка с разрывом струи + сифон 50 (сброс ГБ бойлера) | К1 | 50 | шт | 1 | НЕ ВХОДИТ — доп «бойлер» вместе с ГБ (как Дублин)
манжета переходная 110 (серая внутр. → рыжая наружн.), при необходимости | К1 | 110 | шт | 1
смазка силиконовая для раструбов (тюбик) | К1 |  | шт | 1
люк ревизионный 200×200 у пола (тройники в тех. и с/у) | В1/Т3 |  | шт | 2
кабель греющий — готовая секция 2 м (Teploluxe Freezstop outside 32 Вт), выпуск К1 | К1 |  | шт | 1 | обогрев выпуска, готовая секция с холодным концом, ввод — скважинщики
терморегулятор на DIN-рейку с выносным датчиком (в щите) | К1 |  | шт | 1
лента алюминиевая для крепления кабеля к трубе | К1 |  | м | 2
скорлупа ЭППС 50 на трубу 110 (выпуск в земле) | К1 | 110 | м | 4.3 | по длине выпуска