## Точки
точка | помещение | ХВС Ø | ГВС Ø | канализация Ø | длина ХВС, м | длина ГВС, м | длина канализации, м | пакет | что входит | x | y | участки
мойка кухни | Кухня | 20 | 20 | 50 | 5.02 | 5.02 | 2.47 | разводка | свои трубы ХВС/ГВС от коллектора (без соединений в полу), выводы с заглушкой, слив — прямо вниз через пол | 109.9 | -26.778 | В1-4, Т3-2, К1-1
стиральная | Техпом. | 20 |  | 50 | 3.84 | 0 | 5.36 | разводка | вывод ХВС с краном ½"×¾" под шланг, раструб слива 50 с заглушкой | 108.31 | -28.678 | В1-5, К1-2
раковина с/у-1 | С/у-1 | 20 | 20 | 50 | 11.29 | 11.29 | 1.77 | разводка | свои трубы ХВС/ГВС от коллектора (без соединений в полу), выводы с заглушкой, слив — прямо вниз через пол | 99.5 | -26.248 | В1-6, Т3-3, К1-3
душевой поддон с/у-1 | С/у-1 | 20 | 20 | 50 | 10.02 | 10.02 | 2.99 | разводка | свои трубы ХВС/ГВС от коллектора (без соединений в полу), выводы с заглушкой, слив — прямо вниз через пол | 100.75 | -25.878 | В1-7, Т3-4, К1-4
унитаз с/у-1 | С/у-1 | 20 |  | 110 | 10.47 | 0 | 2.12 | разводка | свои трубы ХВС/ГВС от коллектора (без соединений в полу), выводы с заглушкой, слив — прямо вниз через пол | 99.6 | -25.678 | В1-8, К1-5
унитаз с/у-2 | С/у-2 | 20 |  | 110 | 16.21 | 0 | 1.36 | разводка | свои трубы ХВС/ГВС от коллектора (без соединений в полу), выводы с заглушкой, слив — прямо вниз через пол | 102.96 | -31.478 | В1-9, К1-6
душевой поддон с/у-2 | С/у-2 | 20 | 20 | 50 | 18.57 | 18.57 | 2.72 | разводка | свои трубы ХВС/ГВС от коллектора (без соединений в полу), выводы с заглушкой, слив — прямо вниз через пол | 104.6 | -32.478 | В1-10, Т3-5, К1-7
раковина с/у-2 | С/у-2 | 20 | 20 | 50 | 17.28 | 17.28 | 2.16 | разводка | свои трубы ХВС/ГВС от коллектора (без соединений в полу), выводы с заглушкой, слив — прямо вниз через пол | 103.44 | -32.678 | В1-11, Т3-6, К1-8
посудомойка | Кухня | [6 empty] | разводка | от крана-тройника на выводе ХВС мойки, слив — в сифон мойки | 109.9 | -27.278 | В1-4, Т3-2, К1-1
бойлер 100 л | Техпом. | 20 | 20 | 50 | 2.7 | 2.05 |  | разводка | выводы с кранами под подключение | 109.45 | -26.228 | В1-3, Т3-1, К1-9
насосная станция | Техпом. | 25 |  |  | 1.14 |  |  | разводка | НС и её обвязка — скважинщики, наше — PPR 25 от крана с фильтром до коллектора | 108.25 | -25.728 | В1-2
коллекторы ХВС 9 выходов / ГВС 5 выходов | Техпом. | 20 | 20 |  |  |  |  | разводка | на перегородке техпом.¦спальня 1, низ +0,50, с кранами на каждом выходе | 108.1 | -26.478
ввод воды от скважины | Техпом. | 32 (ПНД) |  |  | 12 |  |  | скважинщики | ВЫПОЛНЯЮТ СКВАЖИНЩИКИ, наше — отверстие в полу Ø60 без гильзы, зазор — пена | 108.4 | -25.678 | В1-1
унитаз с/у-1 | С/у-1 | [6 empty] | приборы | унитаз-компакт напольный, гофра 110, кран, гибкая подводка
унитаз с/у-2 | С/у-2 | [6 empty] | приборы | унитаз-компакт напольный, гофра 110, кран, гибкая подводка
душевой поддон с/у-1 | С/у-1 | [6 empty] | приборы | поддон 1200×900 на ножках + стекло, сифон над спуском 50 вниз через пол, съёмный экран
душевой поддон с/у-2 | С/у-2 | [6 empty] | приборы | поддон 1200×900 на ножках + стекло, сифон над спуском 50 вниз через пол, съёмный экран
раковина с тумбой с/у-1 | С/у-1 | [6 empty] | приборы | стандарт
раковина с тумбой с/у-2 | С/у-2 | [6 empty] | приборы | стандарт
бойлер 100 л | Техпом. | [6 empty] | приборы | водонагреватель 100 л накопительный, группа безопасности, краны
вертикаль К1 110 в грунт (Ст К1-1) + вент. | Техпом. |  |  | 110 |  |  | 1.35 | разводка | под полом: скорлупа ЭППС 110×50, саморег. кабель снаружи по низу трубы, кожух, вентиляция — аэратор | 109.45 | -25.598 | Ст К1-1, Вент К1-1
вертикаль К1 110 в грунт (Ст К1-2) + вент. | С/у-1 |  |  | 110 |  |  | 1.35 | разводка | под полом: скорлупа ЭППС 110×50, саморег. кабель снаружи по низу трубы, кожух, вентиляция — аэратор | 99.37 | -26.998 | Ст К1-2, Вент К1-2
вертикаль К1 110 в грунт (Ст К1-3) + вент. | С/у-2 |  |  | 110 |  |  | 1.35 | разводка | под полом: скорлупа ЭППС 110×50, саморег. кабель снаружи по низу трубы, кожух, вентиляция — аэратор | 102.77 | -32.078 | Ст К1-3, Вент К1-3

## Участки
участок | система | от | до | Ø | материал | длина, м | где проходит | x1 | y1 | z1 | x2 | y2 | z2
В1-1 | В1 | скважина (адаптер) | насосная станция | 32 | ПНД ПЭ100 SDR17 32×2,0 | 9.4 | ВЫПОЛНЯЮТ СКВАЖИНЩИКИ: траншея с севера, ПНД 32, подъём через пол в отверстии Ø60 без гильзы (пена), греющий кабель на вводе, наше — отверстие в полу Ø60 без гильзы, зазор — пена | 108.4 | -16.278 | -2.1 | 108.4 | -25.678 | -2.1
В1-1 | В1 | скважина (адаптер) | насосная станция | 32 | ПНД ПЭ100 SDR17 32×2,0 | 2.6 | ВЫПОЛНЯЮТ СКВАЖИНЩИКИ: траншея с севера, ПНД 32, подъём через пол в отверстии Ø60 без гильзы (пена), греющий кабель на вводе, наше — отверстие в полу Ø60 без гильзы, зазор — пена | 108.4 | -25.678 | -2.1 | 108.4 | -25.678 | 0.5
В1-2 | В1 | насосная станция | коллектор ХВС | 25 | PPR PN20 25×4,2 | 0.22 | по стене техпом. от крана с фильтром у НС к коллектору ХВС | 108.25 | -25.728 | 0.738 | 108.03 | -25.728 | 0.738
В1-2 | В1 | насосная станция | коллектор ХВС | 25 | PPR PN20 25×4,2 | 0.75 | по стене техпом. от крана с фильтром у НС к коллектору ХВС | 108.03 | -25.728 | 0.738 | 108.03 | -26.478 | 0.738
В1-2 | В1 | насосная станция | коллектор ХВС | 25 | PPR PN20 25×4,2 | 0.166 | по стене техпом. от крана с фильтром у НС к коллектору ХВС | 108.03 | -26.478 | 0.738 | 108.1 | -26.478 | 0.588
В1-3 | В1 | коллектор ХВС | бойлер 100 л | 20 | PPR PN20 20×3,4 | 0.7 | по стене техпом. к бойлеру (вход ХВС через ГБ) | 108.1 | -26.478 | 0.588 | 108.1 | -26.478 | 1.288
В1-3 | В1 | коллектор ХВС | бойлер 100 л | 20 | PPR PN20 20×3,4 | 1.35 | по стене техпом. к бойлеру (вход ХВС через ГБ) | 108.1 | -26.478 | 1.288 | 109.45 | -26.478 | 1.288
В1-3 | В1 | коллектор ХВС | бойлер 100 л | 20 | PPR PN20 20×3,4 | 0.65 | по стене техпом. к бойлеру (вход ХВС через ГБ) | 109.45 | -26.478 | 1.288 | 109.45 | -26.228 | 0.688
Т3-1 | Т3 | бойлер 100 л | коллектор ГВС | 20 | PPR PN20 20×3,4 армир. стекловолокном | 0.403 | от бойлера по стене к коллектору ГВС | 109.45 | -26.228 | 0.988 | 109.45 | -26.578 | 1.188
Т3-1 | Т3 | бойлер 100 л | коллектор ГВС | 20 | PPR PN20 20×3,4 армир. стекловолокном | 1.35 | от бойлера по стене к коллектору ГВС | 109.45 | -26.578 | 1.188 | 108.1 | -26.578 | 1.188
Т3-1 | Т3 | бойлер 100 л | коллектор ГВС | 20 | PPR PN20 20×3,4 армир. стекловолокном | 0.3 | от бойлера по стене к коллектору ГВС | 108.1 | -26.578 | 1.188 | 108.1 | -26.578 | 0.888
В1-4 | В1 | коллектор ХВС | мойка кухни | 20 | PE-Xa 20×2,8 PN10 (бухта) в изоляции 22×6 | 0.563 | по северной бухте под перегородкой техпом.¦кухня, подъём в шкафу мойки | 108.1 | -26.478 | 0.588 | 108.1 | -26.478 | 0.025
В1-4 | В1 | коллектор ХВС | мойка кухни | 20 | PE-Xa 20×2,8 PN10 (бухта) в изоляции 22×6 | 0.87 | по северной бухте под перегородкой техпом.¦кухня, подъём в шкафу мойки | 108.1 | -26.478 | 0.025 | 108.1 | -25.608 | 0.025
В1-4 | В1 | коллектор ХВС | мойка кухни | 20 | PE-Xa 20×2,8 PN10 (бухта) в изоляции 22×6 | 1.8 | по северной бухте под перегородкой техпом.¦кухня, подъём в шкафу мойки | 108.1 | -25.608 | 0.025 | 109.9 | -25.608 | 0.025
В1-4 | В1 | коллектор ХВС | мойка кухни | 20 | PE-Xa 20×2,8 PN10 (бухта) в изоляции 22×6 | 1 | по северной бухте под перегородкой техпом.¦кухня, подъём в шкафу мойки | 109.9 | -25.608 | 0.025 | 109.9 | -26.608 | 0.025
В1-4 | В1 | коллектор ХВС | мойка кухни | 20 | PE-Xa 20×2,8 PN10 (бухта) в изоляции 22×6 | 0.613 | по северной бухте под перегородкой техпом.¦кухня, подъём в шкафу мойки | 109.9 | -26.608 | 0.025 | 109.9 | -26.608 | 0.638
В1-4 | В1 | коллектор ХВС | мойка кухни | 20 | PE-Xa 20×2,8 PN10 (бухта) в изоляции 22×6 | 0.17 | по северной бухте под перегородкой техпом.¦кухня, подъём в шкафу мойки | 109.9 | -26.608 | 0.638 | 109.9 | -26.778 | 0.638
Т3-2 | Т3 | коллектор ГВС | мойка кухни | 20 | PE-Xa 20×2,8 PN10 (бухта) в изоляции 22×6 | 0.563 | по северной бухте под перегородкой техпом.¦кухня, подъём в шкафу мойки, ГВС рядом с ХВС | 108.15 | -26.528 | 0.588 | 108.15 | -26.528 | 0.025
Т3-2 | Т3 | коллектор ГВС | мойка кухни | 20 | PE-Xa 20×2,8 PN10 (бухта) в изоляции 22×6 | 0.87 | по северной бухте под перегородкой техпом.¦кухня, подъём в шкафу мойки, ГВС рядом с ХВС | 108.15 | -26.528 | 0.025 | 108.15 | -25.658 | 0.025
Т3-2 | Т3 | коллектор ГВС | мойка кухни | 20 | PE-Xa 20×2,8 PN10 (бухта) в изоляции 22×6 | 1.8 | по северной бухте под перегородкой техпом.¦кухня, подъём в шкафу мойки, ГВС рядом с ХВС | 108.15 | -25.658 | 0.025 | 109.95 | -25.658 | 0.025
Т3-2 | Т3 | коллектор ГВС | мойка кухни | 20 | PE-Xa 20×2,8 PN10 (бухта) в изоляции 22×6 | 1 | по северной бухте под перегородкой техпом.¦кухня, подъём в шкафу мойки, ГВС рядом с ХВС | 109.95 | -25.658 | 0.025 | 109.95 | -26.658 | 0.025
Т3-2 | Т3 | коллектор ГВС | мойка кухни | 20 | PE-Xa 20×2,8 PN10 (бухта) в изоляции 22×6 | 0.613 | по северной бухте под перегородкой техпом.¦кухня, подъём в шкафу мойки, ГВС рядом с ХВС | 109.95 | -26.658 | 0.025 | 109.95 | -26.658 | 0.638
Т3-2 | Т3 | коллектор ГВС | мойка кухни | 20 | PE-Xa 20×2,8 PN10 (бухта) в изоляции 22×6 | 0.17 | по северной бухте под перегородкой техпом.¦кухня, подъём в шкафу мойки, ГВС рядом с ХВС | 109.95 | -26.658 | 0.638 | 109.95 | -26.828 | 0.638
В1-5 | В1 | коллектор ХВС | стиральная | 20 | PE-Xa 20×2,8 PN10 (бухта) в изоляции 22×6 | 0.563 | в полу техпом., подъём у стены Б слева от двери (21.10) | 108.1 | -26.478 | 0.588 | 108.1 | -26.478 | 0.025
В1-5 | В1 | коллектор ХВС | стиральная | 20 | PE-Xa 20×2,8 PN10 (бухта) в изоляции 22×6 | 2.2 | в полу техпом., подъём у стены Б слева от двери (21.10) | 108.1 | -26.478 | 0.025 | 108.1 | -28.678 | 0.025
В1-5 | В1 | коллектор ХВС | стиральная | 20 | PE-Xa 20×2,8 PN10 (бухта) в изоляции 22×6 | 0.04 | в полу техпом., подъём у стены Б слева от двери (21.10) | 108.1 | -28.678 | 0.025 | 108.14 | -28.678 | 0.025
В1-5 | В1 | коллектор ХВС | стиральная | 20 | PE-Xa 20×2,8 PN10 (бухта) в изоляции 22×6 | 0.863 | в полу техпом., подъём у стены Б слева от двери (21.10) | 108.14 | -28.678 | 0.025 | 108.14 | -28.678 | 0.888
В1-5 | В1 | коллектор ХВС | стиральная | 20 | PE-Xa 20×2,8 PN10 (бухта) в изоляции 22×6 | 0.17 | в полу техпом., подъём у стены Б слева от двери (21.10) | 108.14 | -28.678 | 0.888 | 108.31 | -28.678 | 0.888
В1-6 | В1 | коллектор ХВС | раковина с/у-1 | 20 | PE-Xa 20×2,8 PN10 (бухта) в изоляции 22×6 | 0.563 | северная бухта через спальни 1, 2 (под перегородками), подъём в коробе | 108.1 | -26.478 | 0.588 | 108.1 | -26.478 | 0.025
В1-6 | В1 | коллектор ХВС | раковина с/у-1 | 20 | PE-Xa 20×2,8 PN10 (бухта) в изоляции 22×6 | 0.87 | северная бухта через спальни 1, 2 (под перегородками), подъём в коробе | 108.1 | -26.478 | 0.025 | 108.1 | -25.608 | 0.025
В1-6 | В1 | коллектор ХВС | раковина с/у-1 | 20 | PE-Xa 20×2,8 PN10 (бухта) в изоляции 22×6 | 8.6 | северная бухта через спальни 1, 2 (под перегородками), подъём в коробе | 108.1 | -25.608 | 0.025 | 99.5 | -25.608 | 0.025
В1-6 | В1 | коллектор ХВС | раковина с/у-1 | 20 | PE-Xa 20×2,8 PN10 (бухта) в изоляции 22×6 | 0.47 | северная бухта через спальни 1, 2 (под перегородками), подъём в коробе | 99.5 | -25.608 | 0.025 | 99.5 | -26.078 | 0.025
В1-6 | В1 | коллектор ХВС | раковина с/у-1 | 20 | PE-Xa 20×2,8 PN10 (бухта) в изоляции 22×6 | 0.613 | северная бухта через спальни 1, 2 (под перегородками), подъём в коробе | 99.5 | -26.078 | 0.025 | 99.5 | -26.078 | 0.638
В1-6 | В1 | коллектор ХВС | раковина с/у-1 | 20 | PE-Xa 20×2,8 PN10 (бухта) в изоляции 22×6 | 0.17 | северная бухта через спальни 1, 2 (под перегородками), подъём в коробе | 99.5 | -26.078 | 0.638 | 99.5 | -26.248 | 0.638
Т3-3 | Т3 | коллектор ГВС | раковина с/у-1 | 20 | PE-Xa 20×2,8 PN10 (бухта) в изоляции 22×6 | 0.563 | северная бухта через спальни 1, 2 (под перегородками), подъём в коробе, ГВС рядом с ХВС | 108.15 | -26.528 | 0.588 | 108.15 | -26.528 | 0.025
Т3-3 | Т3 | коллектор ГВС | раковина с/у-1 | 20 | PE-Xa 20×2,8 PN10 (бухта) в изоляции 22×6 | 0.87 | северная бухта через спальни 1, 2 (под перегородками), подъём в коробе, ГВС рядом с ХВС | 108.15 | -26.528 | 0.025 | 108.15 | -25.658 | 0.025
Т3-3 | Т3 | коллектор ГВС | раковина с/у-1 | 20 | PE-Xa 20×2,8 PN10 (бухта) в изоляции 22×6 | 8.6 | северная бухта через спальни 1, 2 (под перегородками), подъём в коробе, ГВС рядом с ХВС | 108.15 | -25.658 | 0.025 | 99.55 | -25.658 | 0.025
Т3-3 | Т3 | коллектор ГВС | раковина с/у-1 | 20 | PE-Xa 20×2,8 PN10 (бухта) в изоляции 22×6 | 0.47 | северная бухта через спальни 1, 2 (под перегородками), подъём в коробе, ГВС рядом с ХВС | 99.55 | -25.658 | 0.025 | 99.55 | -26.128 | 0.025
Т3-3 | Т3 | коллектор ГВС | раковина с/у-1 | 20 | PE-Xa 20×2,8 PN10 (бухта) в изоляции 22×6 | 0.613 | северная бухта через спальни 1, 2 (под перегородками), подъём в коробе, ГВС рядом с ХВС | 99.55 | -26.128 | 0.025 | 99.55 | -26.128 | 0.638
Т3-3 | Т3 | коллектор ГВС | раковина с/у-1 | 20 | PE-Xa 20×2,8 PN10 (бухта) в изоляции 22×6 | 0.17 | северная бухта через спальни 1, 2 (под перегородками), подъём в коробе, ГВС рядом с ХВС | 99.55 | -26.128 | 0.638 | 99.55 | -26.298 | 0.638
В1-7 | В1 | коллектор ХВС | душевой поддон с/у-1 | 20 | PE-Xa 20×2,8 PN10 (бухта) в изоляции 22×6 | 0.563 | северная бухта, подъём в углу душа | 108.1 | -26.478 | 0.588 | 108.1 | -26.478 | 0.025
В1-7 | В1 | коллектор ХВС | душевой поддон с/у-1 | 20 | PE-Xa 20×2,8 PN10 (бухта) в изоляции 22×6 | 0.87 | северная бухта, подъём в углу душа | 108.1 | -26.478 | 0.025 | 108.1 | -25.608 | 0.025
В1-7 | В1 | коллектор ХВС | душевой поддон с/у-1 | 20 | PE-Xa 20×2,8 PN10 (бухта) в изоляции 22×6 | 7.35 | северная бухта, подъём в углу душа | 108.1 | -25.608 | 0.025 | 100.75 | -25.608 | 0.025
В1-7 | В1 | коллектор ХВС | душевой поддон с/у-1 | 20 | PE-Xa 20×2,8 PN10 (бухта) в изоляции 22×6 | 0.1 | северная бухта, подъём в углу душа | 100.75 | -25.608 | 0.025 | 100.75 | -25.708 | 0.025
В1-7 | В1 | коллектор ХВС | душевой поддон с/у-1 | 20 | PE-Xa 20×2,8 PN10 (бухта) в изоляции 22×6 | 0.963 | северная бухта, подъём в углу душа | 100.75 | -25.708 | 0.025 | 100.75 | -25.708 | 0.988
В1-7 | В1 | коллектор ХВС | душевой поддон с/у-1 | 20 | PE-Xa 20×2,8 PN10 (бухта) в изоляции 22×6 | 0.17 | северная бухта, подъём в углу душа | 100.75 | -25.708 | 0.988 | 100.75 | -25.878 | 0.988
Т3-4 | Т3 | коллектор ГВС | душевой поддон с/у-1 | 20 | PE-Xa 20×2,8 PN10 (бухта) в изоляции 22×6 | 0.563 | северная бухта, подъём в углу душа, ГВС рядом с ХВС | 108.15 | -26.528 | 0.588 | 108.15 | -26.528 | 0.025
Т3-4 | Т3 | коллектор ГВС | душевой поддон с/у-1 | 20 | PE-Xa 20×2,8 PN10 (бухта) в изоляции 22×6 | 0.87 | северная бухта, подъём в углу душа, ГВС рядом с ХВС | 108.15 | -26.528 | 0.025 | 108.15 | -25.658 | 0.025
Т3-4 | Т3 | коллектор ГВС | душевой поддон с/у-1 | 20 | PE-Xa 20×2,8 PN10 (бухта) в изоляции 22×6 | 7.35 | северная бухта, подъём в углу душа, ГВС рядом с ХВС | 108.15 | -25.658 | 0.025 | 100.8 | -25.658 | 0.025
Т3-4 | Т3 | коллектор ГВС | душевой поддон с/у-1 | 20 | PE-Xa 20×2,8 PN10 (бухта) в изоляции 22×6 | 0.1 | северная бухта, подъём в углу душа, ГВС рядом с ХВС | 100.8 | -25.658 | 0.025 | 100.8 | -25.758 | 0.025
Т3-4 | Т3 | коллектор ГВС | душевой поддон с/у-1 | 20 | PE-Xa 20×2,8 PN10 (бухта) в изоляции 22×6 | 0.963 | северная бухта, подъём в углу душа, ГВС рядом с ХВС | 100.8 | -25.758 | 0.025 | 100.8 | -25.758 | 0.988
Т3-4 | Т3 | коллектор ГВС | душевой поддон с/у-1 | 20 | PE-Xa 20×2,8 PN10 (бухта) в изоляции 22×6 | 0.17 | северная бухта, подъём в углу душа, ГВС рядом с ХВС | 100.8 | -25.758 | 0.988 | 100.8 | -25.928 | 0.988
В1-8 | В1 | коллектор ХВС | унитаз с/у-1 | 20 | PE-Xa 20×2,8 PN10 (бухта) в изоляции 22×6 | 0.563 | северная бухта, подъём за унитазом | 108.1 | -26.478 | 0.588 | 108.1 | -26.478 | 0.025
В1-8 | В1 | коллектор ХВС | унитаз с/у-1 | 20 | PE-Xa 20×2,8 PN10 (бухта) в изоляции 22×6 | 0.87 | северная бухта, подъём за унитазом | 108.1 | -26.478 | 0.025 | 108.1 | -25.608 | 0.025
В1-8 | В1 | коллектор ХВС | унитаз с/у-1 | 20 | PE-Xa 20×2,8 PN10 (бухта) в изоляции 22×6 | 8.5 | северная бухта, подъём за унитазом | 108.1 | -25.608 | 0.025 | 99.6 | -25.608 | 0.025
В1-8 | В1 | коллектор ХВС | унитаз с/у-1 | 20 | PE-Xa 20×2,8 PN10 (бухта) в изоляции 22×6 | 0.1 | северная бухта, подъём за унитазом | 99.6 | -25.608 | 0.025 | 99.6 | -25.508 | 0.025
В1-8 | В1 | коллектор ХВС | унитаз с/у-1 | 20 | PE-Xa 20×2,8 PN10 (бухта) в изоляции 22×6 | 0.263 | северная бухта, подъём за унитазом | 99.6 | -25.508 | 0.025 | 99.6 | -25.508 | 0.288
В1-8 | В1 | коллектор ХВС | унитаз с/у-1 | 20 | PE-Xa 20×2,8 PN10 (бухта) в изоляции 22×6 | 0.17 | северная бухта, подъём за унитазом | 99.6 | -25.508 | 0.288 | 99.6 | -25.678 | 0.288
В1-9 | В1 | коллектор ХВС | унитаз с/у-2 | 20 | PE-Xa 20×2,8 PN10 (бухта) в изоляции 22×6 | 0.563 | 22.10: выпуск 3,91 (было 3,86 — край отв. Ø135 в 2 мм от паза шва 3¦4, теперь запас ≈52 мм), северная бухта → спуск по кухне → холл → проём с/у-2, подъём за унитазом, 21.10 (аудит): выпуск 3,86 — было 3,75 на доске шва пола 3¦4 (ось 3,7625), отверстие Ø125 теперь 3,7975…3,9225 | 108.1 | -26.478 | 0.588 | 108.1 | -26.478 | 0.025
В1-9 | В1 | коллектор ХВС | унитаз с/у-2 | 20 | PE-Xa 20×2,8 PN10 (бухта) в изоляции 22×6 | 0.87 | 22.10: выпуск 3,91 (было 3,86 — край отв. Ø135 в 2 мм от паза шва 3¦4, теперь запас ≈52 мм), северная бухта → спуск по кухне → холл → проём с/у-2, подъём за унитазом, 21.10 (аудит): выпуск 3,86 — было 3,75 на доске шва пола 3¦4 (ось 3,7625), отверстие Ø125 теперь 3,7975…3,9225 | 108.1 | -26.478 | 0.025 | 108.1 | -25.608 | 0.025
В1-9 | В1 | коллектор ХВС | унитаз с/у-2 | 20 | PE-Xa 20×2,8 PN10 (бухта) в изоляции 22×6 | 1.75 | 22.10: выпуск 3,91 (было 3,86 — край отв. Ø135 в 2 мм от паза шва 3¦4, теперь запас ≈52 мм), северная бухта → спуск по кухне → холл → проём с/у-2, подъём за унитазом, 21.10 (аудит): выпуск 3,86 — было 3,75 на доске шва пола 3¦4 (ось 3,7625), отверстие Ø125 теперь 3,7975…3,9225 | 108.1 | -25.608 | 0.025 | 109.85 | -25.608 | 0.025
В1-9 | В1 | коллектор ХВС | унитаз с/у-2 | 20 | PE-Xa 20×2,8 PN10 (бухта) в изоляции 22×6 | 3.97 | 22.10: выпуск 3,91 (было 3,86 — край отв. Ø135 в 2 мм от паза шва 3¦4, теперь запас ≈52 мм), северная бухта → спуск по кухне → холл → проём с/у-2, подъём за унитазом, 21.10 (аудит): выпуск 3,86 — было 3,75 на доске шва пола 3¦4 (ось 3,7625), отверстие Ø125 теперь 3,7975…3,9225 | 109.85 | -25.608 | 0.025 | 109.85 | -29.578 | 0.025
В1-9 | В1 | коллектор ХВС | унитаз с/у-2 | 20 | PE-Xa 20×2,8 PN10 (бухта) в изоляции 22×6 | 6.4 | 22.10: выпуск 3,91 (было 3,86 — край отв. Ø135 в 2 мм от паза шва 3¦4, теперь запас ≈52 мм), северная бухта → спуск по кухне → холл → проём с/у-2, подъём за унитазом, 21.10 (аудит): выпуск 3,86 — было 3,75 на доске шва пола 3¦4 (ось 3,7625), отверстие Ø125 теперь 3,7975…3,9225 | 109.85 | -29.578 | 0.025 | 103.45 | -29.578 | 0.025
В1-9 | В1 | коллектор ХВС | унитаз с/у-2 | 20 | PE-Xa 20×2,8 PN10 (бухта) в изоляции 22×6 | 1.2 | 22.10: выпуск 3,91 (было 3,86 — край отв. Ø135 в 2 мм от паза шва 3¦4, теперь запас ≈52 мм), северная бухта → спуск по кухне → холл → проём с/у-2, подъём за унитазом, 21.10 (аудит): выпуск 3,86 — было 3,75 на доске шва пола 3¦4 (ось 3,7625), отверстие Ø125 теперь 3,7975…3,9225 | 103.45 | -29.578 | 0.025 | 103.45 | -30.778 | 0.025
В1-9 | В1 | коллектор ХВС | унитаз с/у-2 | 20 | PE-Xa 20×2,8 PN10 (бухта) в изоляции 22×6 | 0.49 | 22.10: выпуск 3,91 (было 3,86 — край отв. Ø135 в 2 мм от паза шва 3¦4, теперь запас ≈52 мм), северная бухта → спуск по кухне → холл → проём с/у-2, подъём за унитазом, 21.10 (аудит): выпуск 3,86 — было 3,75 на доске шва пола 3¦4 (ось 3,7625), отверстие Ø125 теперь 3,7975…3,9225 | 103.45 | -30.778 | 0.025 | 102.96 | -30.778 | 0.025
В1-9 | В1 | коллектор ХВС | унитаз с/у-2 | 20 | PE-Xa 20×2,8 PN10 (бухта) в изоляции 22×6 | 0.53 | 22.10: выпуск 3,91 (было 3,86 — край отв. Ø135 в 2 мм от паза шва 3¦4, теперь запас ≈52 мм), северная бухта → спуск по кухне → холл → проём с/у-2, подъём за унитазом, 21.10 (аудит): выпуск 3,86 — было 3,75 на доске шва пола 3¦4 (ось 3,7625), отверстие Ø125 теперь 3,7975…3,9225 | 102.96 | -30.778 | 0.025 | 102.96 | -31.308 | 0.025
В1-9 | В1 | коллектор ХВС | унитаз с/у-2 | 20 | PE-Xa 20×2,8 PN10 (бухта) в изоляции 22×6 | 0.263 | 22.10: выпуск 3,91 (было 3,86 — край отв. Ø135 в 2 мм от паза шва 3¦4, теперь запас ≈52 мм), северная бухта → спуск по кухне → холл → проём с/у-2, подъём за унитазом, 21.10 (аудит): выпуск 3,86 — было 3,75 на доске шва пола 3¦4 (ось 3,7625), отверстие Ø125 теперь 3,7975…3,9225 | 102.96 | -31.308 | 0.025 | 102.96 | -31.308 | 0.288
В1-9 | В1 | коллектор ХВС | унитаз с/у-2 | 20 | PE-Xa 20×2,8 PN10 (бухта) в изоляции 22×6 | 0.17 | 22.10: выпуск 3,91 (было 3,86 — край отв. Ø135 в 2 мм от паза шва 3¦4, теперь запас ≈52 мм), северная бухта → спуск по кухне → холл → проём с/у-2, подъём за унитазом, 21.10 (аудит): выпуск 3,86 — было 3,75 на доске шва пола 3¦4 (ось 3,7625), отверстие Ø125 теперь 3,7975…3,9225 | 102.96 | -31.308 | 0.288 | 102.96 | -31.478 | 0.288
В1-10 | В1 | коллектор ХВС | душевой поддон с/у-2 | 20 | PE-Xa 20×2,8 PN10 (бухта) в изоляции 22×6 | 0.563 | через кухню и холл, подъём в углу душа | 108.1 | -26.478 | 0.588 | 108.1 | -26.478 | 0.025
В1-10 | В1 | коллектор ХВС | душевой поддон с/у-2 | 20 | PE-Xa 20×2,8 PN10 (бухта) в изоляции 22×6 | 0.87 | через кухню и холл, подъём в углу душа | 108.1 | -26.478 | 0.025 | 108.1 | -25.608 | 0.025
В1-10 | В1 | коллектор ХВС | душевой поддон с/у-2 | 20 | PE-Xa 20×2,8 PN10 (бухта) в изоляции 22×6 | 1.75 | через кухню и холл, подъём в углу душа | 108.1 | -25.608 | 0.025 | 109.85 | -25.608 | 0.025
В1-10 | В1 | коллектор ХВС | душевой поддон с/у-2 | 20 | PE-Xa 20×2,8 PN10 (бухта) в изоляции 22×6 | 3.97 | через кухню и холл, подъём в углу душа | 109.85 | -25.608 | 0.025 | 109.85 | -29.578 | 0.025
В1-10 | В1 | коллектор ХВС | душевой поддон с/у-2 | 20 | PE-Xa 20×2,8 PN10 (бухта) в изоляции 22×6 | 6.4 | через кухню и холл, подъём в углу душа | 109.85 | -29.578 | 0.025 | 103.45 | -29.578 | 0.025
В1-10 | В1 | коллектор ХВС | душевой поддон с/у-2 | 20 | PE-Xa 20×2,8 PN10 (бухта) в изоляции 22×6 | 1.2 | через кухню и холл, подъём в углу душа | 103.45 | -29.578 | 0.025 | 103.45 | -30.778 | 0.025
В1-10 | В1 | коллектор ХВС | душевой поддон с/у-2 | 20 | PE-Xa 20×2,8 PN10 (бухта) в изоляции 22×6 | 1.15 | через кухню и холл, подъём в углу душа | 103.45 | -30.778 | 0.025 | 104.6 | -30.778 | 0.025
В1-10 | В1 | коллектор ХВС | душевой поддон с/у-2 | 20 | PE-Xa 20×2,8 PN10 (бухта) в изоляции 22×6 | 1.53 | через кухню и холл, подъём в углу душа | 104.6 | -30.778 | 0.025 | 104.6 | -32.308 | 0.025
В1-10 | В1 | коллектор ХВС | душевой поддон с/у-2 | 20 | PE-Xa 20×2,8 PN10 (бухта) в изоляции 22×6 | 0.963 | через кухню и холл, подъём в углу душа | 104.6 | -32.308 | 0.025 | 104.6 | -32.308 | 0.988
В1-10 | В1 | коллектор ХВС | душевой поддон с/у-2 | 20 | PE-Xa 20×2,8 PN10 (бухта) в изоляции 22×6 | 0.17 | через кухню и холл, подъём в углу душа | 104.6 | -32.308 | 0.988 | 104.6 | -32.478 | 0.988
Т3-5 | Т3 | коллектор ГВС | душевой поддон с/у-2 | 20 | PE-Xa 20×2,8 PN10 (бухта) в изоляции 22×6 | 0.563 | через кухню и холл, подъём в углу душа, ГВС рядом с ХВС | 108.15 | -26.528 | 0.588 | 108.15 | -26.528 | 0.025
Т3-5 | Т3 | коллектор ГВС | душевой поддон с/у-2 | 20 | PE-Xa 20×2,8 PN10 (бухта) в изоляции 22×6 | 0.87 | через кухню и холл, подъём в углу душа, ГВС рядом с ХВС | 108.15 | -26.528 | 0.025 | 108.15 | -25.658 | 0.025
Т3-5 | Т3 | коллектор ГВС | душевой поддон с/у-2 | 20 | PE-Xa 20×2,8 PN10 (бухта) в изоляции 22×6 | 1.75 | через кухню и холл, подъём в углу душа, ГВС рядом с ХВС | 108.15 | -25.658 | 0.025 | 109.9 | -25.658 | 0.025
Т3-5 | Т3 | коллектор ГВС | душевой поддон с/у-2 | 20 | PE-Xa 20×2,8 PN10 (бухта) в изоляции 22×6 | 3.97 | через кухню и холл, подъём в углу душа, ГВС рядом с ХВС | 109.9 | -25.658 | 0.025 | 109.9 | -29.628 | 0.025
Т3-5 | Т3 | коллектор ГВС | душевой поддон с/у-2 | 20 | PE-Xa 20×2,8 PN10 (бухта) в изоляции 22×6 | 6.4 | через кухню и холл, подъём в углу душа, ГВС рядом с ХВС | 109.9 | -29.628 | 0.025 | 103.5 | -29.628 | 0.025
Т3-5 | Т3 | коллектор ГВС | душевой поддон с/у-2 | 20 | PE-Xa 20×2,8 PN10 (бухта) в изоляции 22×6 | 1.2 | через кухню и холл, подъём в углу душа, ГВС рядом с ХВС | 103.5 | -29.628 | 0.025 | 103.5 | -30.828 | 0.025
Т3-5 | Т3 | коллектор ГВС | душевой поддон с/у-2 | 20 | PE-Xa 20×2,8 PN10 (бухта) в изоляции 22×6 | 1.15 | через кухню и холл, подъём в углу душа, ГВС рядом с ХВС | 103.5 | -30.828 | 0.025 | 104.65 | -30.828 | 0.025
Т3-5 | Т3 | коллектор ГВС | душевой поддон с/у-2 | 20 | PE-Xa 20×2,8 PN10 (бухта) в изоляции 22×6 | 1.53 | через кухню и холл, подъём в углу душа, ГВС рядом с ХВС | 104.65 | -30.828 | 0.025 | 104.65 | -32.358 | 0.025
Т3-5 | Т3 | коллектор ГВС | душевой поддон с/у-2 | 20 | PE-Xa 20×2,8 PN10 (бухта) в изоляции 22×6 | 0.963 | через кухню и холл, подъём в углу душа, ГВС рядом с ХВС | 104.65 | -32.358 | 0.025 | 104.65 | -32.358 | 0.988
Т3-5 | Т3 | коллектор ГВС | душевой поддон с/у-2 | 20 | PE-Xa 20×2,8 PN10 (бухта) в изоляции 22×6 | 0.17 | через кухню и холл, подъём в углу душа, ГВС рядом с ХВС | 104.65 | -32.358 | 0.988 | 104.65 | -32.528 | 0.988
В1-11 | В1 | коллектор ХВС | раковина с/у-2 | 20 | PE-Xa 20×2,8 PN10 (бухта) в изоляции 22×6 | 0.563 | через кухню и холл, подъём в коробе | 108.1 | -26.478 | 0.588 | 108.1 | -26.478 | 0.025
В1-11 | В1 | коллектор ХВС | раковина с/у-2 | 20 | PE-Xa 20×2,8 PN10 (бухта) в изоляции 22×6 | 0.87 | через кухню и холл, подъём в коробе | 108.1 | -26.478 | 0.025 | 108.1 | -25.608 | 0.025
В1-11 | В1 | коллектор ХВС | раковина с/у-2 | 20 | PE-Xa 20×2,8 PN10 (бухта) в изоляции 22×6 | 1.75 | через кухню и холл, подъём в коробе | 108.1 | -25.608 | 0.025 | 109.85 | -25.608 | 0.025
В1-11 | В1 | коллектор ХВС | раковина с/у-2 | 20 | PE-Xa 20×2,8 PN10 (бухта) в изоляции 22×6 | 3.97 | через кухню и холл, подъём в коробе | 109.85 | -25.608 | 0.025 | 109.85 | -29.578 | 0.025
В1-11 | В1 | коллектор ХВС | раковина с/у-2 | 20 | PE-Xa 20×2,8 PN10 (бухта) в изоляции 22×6 | 6.4 | через кухню и холл, подъём в коробе | 109.85 | -29.578 | 0.025 | 103.45 | -29.578 | 0.025
В1-11 | В1 | коллектор ХВС | раковина с/у-2 | 20 | PE-Xa 20×2,8 PN10 (бухта) в изоляции 22×6 | 1.2 | через кухню и холл, подъём в коробе | 103.45 | -29.578 | 0.025 | 103.45 | -30.778 | 0.025
В1-11 | В1 | коллектор ХВС | раковина с/у-2 | 20 | PE-Xa 20×2,8 PN10 (бухта) в изоляции 22×6 | 0.01 | через кухню и холл, подъём в коробе | 103.45 | -30.778 | 0.025 | 103.44 | -30.778 | 0.025
В1-11 | В1 | коллектор ХВС | раковина с/у-2 | 20 | PE-Xa 20×2,8 PN10 (бухта) в изоляции 22×6 | 1.73 | через кухню и холл, подъём в коробе | 103.44 | -30.778 | 0.025 | 103.44 | -32.508 | 0.025
В1-11 | В1 | коллектор ХВС | раковина с/у-2 | 20 | PE-Xa 20×2,8 PN10 (бухта) в изоляции 22×6 | 0.613 | через кухню и холл, подъём в коробе | 103.44 | -32.508 | 0.025 | 103.44 | -32.508 | 0.638
В1-11 | В1 | коллектор ХВС | раковина с/у-2 | 20 | PE-Xa 20×2,8 PN10 (бухта) в изоляции 22×6 | 0.17 | через кухню и холл, подъём в коробе | 103.44 | -32.508 | 0.638 | 103.44 | -32.678 | 0.638
Т3-6 | Т3 | коллектор ГВС | раковина с/у-2 | 20 | PE-Xa 20×2,8 PN10 (бухта) в изоляции 22×6 | 0.563 | через кухню и холл, подъём в коробе, ГВС рядом с ХВС | 108.15 | -26.528 | 0.588 | 108.15 | -26.528 | 0.025
Т3-6 | Т3 | коллектор ГВС | раковина с/у-2 | 20 | PE-Xa 20×2,8 PN10 (бухта) в изоляции 22×6 | 0.87 | через кухню и холл, подъём в коробе, ГВС рядом с ХВС | 108.15 | -26.528 | 0.025 | 108.15 | -25.658 | 0.025
Т3-6 | Т3 | коллектор ГВС | раковина с/у-2 | 20 | PE-Xa 20×2,8 PN10 (бухта) в изоляции 22×6 | 1.75 | через кухню и холл, подъём в коробе, ГВС рядом с ХВС | 108.15 | -25.658 | 0.025 | 109.9 | -25.658 | 0.025
Т3-6 | Т3 | коллектор ГВС | раковина с/у-2 | 20 | PE-Xa 20×2,8 PN10 (бухта) в изоляции 22×6 | 3.97 | через кухню и холл, подъём в коробе, ГВС рядом с ХВС | 109.9 | -25.658 | 0.025 | 109.9 | -29.628 | 0.025
Т3-6 | Т3 | коллектор ГВС | раковина с/у-2 | 20 | PE-Xa 20×2,8 PN10 (бухта) в изоляции 22×6 | 6.4 | через кухню и холл, подъём в коробе, ГВС рядом с ХВС | 109.9 | -29.628 | 0.025 | 103.5 | -29.628 | 0.025
Т3-6 | Т3 | коллектор ГВС | раковина с/у-2 | 20 | PE-Xa 20×2,8 PN10 (бухта) в изоляции 22×6 | 1.2 | через кухню и холл, подъём в коробе, ГВС рядом с ХВС | 103.5 | -29.628 | 0.025 | 103.5 | -30.828 | 0.025
Т3-6 | Т3 | коллектор ГВС | раковина с/у-2 | 20 | PE-Xa 20×2,8 PN10 (бухта) в изоляции 22×6 | 0.01 | через кухню и холл, подъём в коробе, ГВС рядом с ХВС | 103.5 | -30.828 | 0.025 | 103.49 | -30.828 | 0.025
Т3-6 | Т3 | коллектор ГВС | раковина с/у-2 | 20 | PE-Xa 20×2,8 PN10 (бухта) в изоляции 22×6 | 1.73 | через кухню и холл, подъём в коробе, ГВС рядом с ХВС | 103.49 | -30.828 | 0.025 | 103.49 | -32.558 | 0.025
Т3-6 | Т3 | коллектор ГВС | раковина с/у-2 | 20 | PE-Xa 20×2,8 PN10 (бухта) в изоляции 22×6 | 0.613 | через кухню и холл, подъём в коробе, ГВС рядом с ХВС | 103.49 | -32.558 | 0.025 | 103.49 | -32.558 | 0.638
Т3-6 | Т3 | коллектор ГВС | раковина с/у-2 | 20 | PE-Xa 20×2,8 PN10 (бухта) в изоляции 22×6 | 0.17 | через кухню и холл, подъём в коробе, ГВС рядом с ХВС | 103.49 | -32.558 | 0.638 | 103.49 | -32.728 | 0.638
К1-1 | К1 | мойка кухни | сбор К | 50 | ПП 50×1,8 | 0.838 | от прибора прямо вниз через пол (гильза в СИП), под полом к вертикали группы, уклон 0,02, в скорлупе с греющим кабелем | 109.9 | -26.778 | 0.538 | 109.9 | -26.778 | -0.3
К1-1 | К1 | мойка кухни | сбор К | 50 | ПП 50×1,8 | 0.45 | от прибора прямо вниз через пол (гильза в СИП), под полом к вертикали группы, уклон 0,02, в скорлупе с греющим кабелем | 109.9 | -26.778 | -0.3 | 109.45 | -26.778 | -0.309
К1-1 | К1 | мойка кухни | сбор К | 50 | ПП 50×1,8 | 1.18 | от прибора прямо вниз через пол (гильза в СИП), под полом к вертикали группы, уклон 0,02, в скорлупе с греющим кабелем | 109.45 | -26.778 | -0.309 | 109.45 | -25.598 | -0.333
К1-2 | К1 | стиральная | сбор К | 50 | ПП 50×1,8 | 1.138 | от прибора прямо вниз через пол (гильза в СИП), под полом к вертикали группы, уклон 0,02, в скорлупе с греющим кабелем, под обвязкой Г' (низ −0,419) — ниже неё, врезка в Ст К1-1 тройником ниже сбора мойки | 108.31 | -28.678 | 0.688 | 108.31 | -28.678 | -0.45
К1-2 | К1 | стиральная | сбор К | 50 | ПП 50×1,8 | 1.14 | от прибора прямо вниз через пол (гильза в СИП), под полом к вертикали группы, уклон 0,02, в скорлупе с греющим кабелем, под обвязкой Г' (низ −0,419) — ниже неё, врезка в Ст К1-1 тройником ниже сбора мойки | 108.31 | -28.678 | -0.45 | 109.45 | -28.678 | -0.473
К1-2 | К1 | стиральная | сбор К | 50 | ПП 50×1,8 | 3.081 | от прибора прямо вниз через пол (гильза в СИП), под полом к вертикали группы, уклон 0,02, в скорлупе с греющим кабелем, под обвязкой Г' (низ −0,419) — ниже неё, врезка в Ст К1-1 тройником ниже сбора мойки | 109.45 | -28.678 | -0.473 | 109.45 | -25.598 | -0.534
К1-3 | К1 | раковина с/у-1 | сбор 1 | 50 | ПП 50×1,8 | 0.888 | от прибора прямо вниз через пол (гильза в СИП), под полом к вертикали группы, уклон 0,02, в скорлупе с греющим кабелем | 99.5 | -26.248 | 0.588 | 99.5 | -26.248 | -0.3
К1-3 | К1 | раковина с/у-1 | сбор 1 | 50 | ПП 50×1,8 | 0.13 | от прибора прямо вниз через пол (гильза в СИП), под полом к вертикали группы, уклон 0,02, в скорлупе с греющим кабелем | 99.5 | -26.248 | -0.3 | 99.37 | -26.248 | -0.303
К1-3 | К1 | раковина с/у-1 | сбор 1 | 50 | ПП 50×1,8 | 0.75 | от прибора прямо вниз через пол (гильза в СИП), под полом к вертикали группы, уклон 0,02, в скорлупе с греющим кабелем | 99.37 | -26.248 | -0.303 | 99.37 | -26.998 | -0.318
К1-4 | К1 | душевой поддон с/у-1 | сбор 1 | 50 | ПП 50×1,8 | 0.488 | от прибора прямо вниз через пол (гильза в СИП), под полом к вертикали группы, уклон 0,02, в скорлупе с греющим кабелем | 100.75 | -25.878 | 0.188 | 100.75 | -25.878 | -0.3
К1-4 | К1 | душевой поддон с/у-1 | сбор 1 | 50 | ПП 50×1,8 | 1.38 | от прибора прямо вниз через пол (гильза в СИП), под полом к вертикали группы, уклон 0,02, в скорлупе с греющим кабелем | 100.75 | -25.878 | -0.3 | 99.37 | -25.878 | -0.328
К1-4 | К1 | душевой поддон с/у-1 | сбор 1 | 50 | ПП 50×1,8 | 1.12 | от прибора прямо вниз через пол (гильза в СИП), под полом к вертикали группы, уклон 0,02, в скорлупе с греющим кабелем | 99.37 | -25.878 | -0.328 | 99.37 | -26.998 | -0.35
К1-5 | К1 | унитаз с/у-1 | сбор 1 | 110 | ПП 110×2,7 | 0.568 | от прибора прямо вниз через пол (гильза в СИП), под полом к вертикали группы, уклон 0,02, в скорлупе с греющим кабелем | 99.6 | -25.678 | 0.268 | 99.6 | -25.678 | -0.3
К1-5 | К1 | унитаз с/у-1 | сбор 1 | 110 | ПП 110×2,7 | 0.23 | от прибора прямо вниз через пол (гильза в СИП), под полом к вертикали группы, уклон 0,02, в скорлупе с греющим кабелем | 99.6 | -25.678 | -0.3 | 99.37 | -25.678 | -0.305
К1-5 | К1 | унитаз с/у-1 | сбор 1 | 110 | ПП 110×2,7 | 1.32 | от прибора прямо вниз через пол (гильза в СИП), под полом к вертикали группы, уклон 0,02, в скорлупе с греющим кабелем | 99.37 | -25.678 | -0.305 | 99.37 | -26.998 | -0.331
К1-6 | К1 | унитаз с/у-2 | сбор 2 | 110 | ПП 110×2,7 | 0.568 | от прибора прямо вниз через пол (гильза в СИП), под полом к вертикали группы, уклон 0,02, в скорлупе с греющим кабелем | 102.96 | -31.478 | 0.268 | 102.96 | -31.478 | -0.3
К1-6 | К1 | унитаз с/у-2 | сбор 2 | 110 | ПП 110×2,7 | 0.19 | от прибора прямо вниз через пол (гильза в СИП), под полом к вертикали группы, уклон 0,02, в скорлупе с греющим кабелем | 102.96 | -31.478 | -0.3 | 102.77 | -31.478 | -0.304
К1-6 | К1 | унитаз с/у-2 | сбор 2 | 110 | ПП 110×2,7 | 0.6 | от прибора прямо вниз через пол (гильза в СИП), под полом к вертикали группы, уклон 0,02, в скорлупе с греющим кабелем | 102.77 | -31.478 | -0.304 | 102.77 | -32.078 | -0.316
К1-7 | К1 | душевой поддон с/у-2 | сбор 2 | 50 | ПП 50×1,8 | 0.488 | от прибора прямо вниз через пол (гильза в СИП), под полом к вертикали группы, уклон 0,02, в скорлупе с греющим кабелем | 104.6 | -32.478 | 0.188 | 104.6 | -32.478 | -0.3
К1-7 | К1 | душевой поддон с/у-2 | сбор 2 | 50 | ПП 50×1,8 | 1.83 | от прибора прямо вниз через пол (гильза в СИП), под полом к вертикали группы, уклон 0,02, в скорлупе с греющим кабелем | 104.6 | -32.478 | -0.3 | 102.77 | -32.478 | -0.337
К1-7 | К1 | душевой поддон с/у-2 | сбор 2 | 50 | ПП 50×1,8 | 0.4 | от прибора прямо вниз через пол (гильза в СИП), под полом к вертикали группы, уклон 0,02, в скорлупе с греющим кабелем | 102.77 | -32.478 | -0.337 | 102.77 | -32.078 | -0.345
К1-8 | К1 | раковина с/у-2 | сбор 2 | 50 | ПП 50×1,8 | 0.888 | от прибора прямо вниз через пол (гильза в СИП), под полом к вертикали группы, уклон 0,02, в скорлупе с греющим кабелем | 103.44 | -32.678 | 0.588 | 103.44 | -32.678 | -0.3
К1-8 | К1 | раковина с/у-2 | сбор 2 | 50 | ПП 50×1,8 | 0.67 | от прибора прямо вниз через пол (гильза в СИП), под полом к вертикали группы, уклон 0,02, в скорлупе с греющим кабелем | 103.44 | -32.678 | -0.3 | 102.77 | -32.678 | -0.313
К1-8 | К1 | раковина с/у-2 | сбор 2 | 50 | ПП 50×1,8 | 0.6 | от прибора прямо вниз через пол (гильза в СИП), под полом к вертикали группы, уклон 0,02, в скорлупе с греющим кабелем | 102.77 | -32.678 | -0.313 | 102.77 | -32.078 | -0.325
К1-9 | К1 | бойлер 100 л (сброс ГБ) | сбор К | 50 | ПП 50×1,8 | 0.888 | через воронку с разрывом струи — доп «бойлер» | 109.45 | -26.228 | 0.588 | 109.45 | -26.228 | -0.3
К1-9 | К1 | бойлер 100 л (сброс ГБ) | сбор К | 50 | ПП 50×1,8 | 0.63 | через воронку с разрывом струи — доп «бойлер» | 109.45 | -26.228 | -0.3 | 109.45 | -25.598 | -0.32
Ст К1-1 | К1 | сбор К | грунт | 110 | ПП 110×2,7 | 0.25 | техпом./кухня: вертикаль из-под пола в грунт — скорлупа + греющий кабель + кожух | 109.45 | -25.598 | -0.35 | 109.45 | -25.598 | -0.6
Вент К1-1 | К1 | тройник 50 под мойкой | аэратор | 50 | ПП 50×1,8 | 1.1 | аэратор 50 под мойкой | 109.9 | -26.778 | 0.288 | 109.9 | -26.778 | 1.388
Ст К1-2 | К1 | сбор 1 | грунт | 110 | ПП 110×2,7 | 0.25 | с/у-1: вертикаль из-под пола в грунт — скорлупа + греющий кабель + кожух | 99.37 | -26.998 | -0.35 | 99.37 | -26.998 | -0.6
Вент К1-2 | К1 | тройник 110 за унитазом | аэратор | 110 | ПП 110×2,7 | 1.1 | вентиляция: отросток до аэратора в коробе (+1,300) | 99.6 | -25.678 | 0.288 | 99.6 | -25.678 | 1.388
Ст К1-3 | К1 | сбор 2 | грунт | 110 | ПП 110×2,7 | 0.25 | с/у-2: вертикаль из-под пола в грунт — скорлупа + греющий кабель + кожух | 102.77 | -32.078 | -0.35 | 102.77 | -32.078 | -0.6
Вент К1-3 | К1 | тройник 110 за унитазом | аэратор | 110 | ПП 110×2,7 | 1.1 | вентиляция: отросток до аэратора в коробе (+1,300) | 102.96 | -31.478 | 0.288 | 102.96 | -31.478 | 1.388
К1-В1 | К1 | грунт под Ст К1-1 | коллектор | 110 | ПП наружная (рыжая) 110×3,2 SN4 | 6.682 | в грунте на юг (скорлупа ЭППС 50), к ЛОС | 109.45 | -25.598 | -0.6 | 109.45 | -32.278 | -0.75
К1-В1 | К1 | грунт под Ст К1-1 | коллектор | 110 | ПП наружная (рыжая) 110×3,2 SN4 | 2.504 | в грунте на юг (скорлупа ЭППС 50), к ЛОС | 109.45 | -32.278 | -0.75 | 109.45 | -34.778 | -0.9
К1-В2 | К1 | грунт под Ст К1-2 | коллектор | 110 | ПП наружная (рыжая) 110×3,2 SN4 | 5.28 | в грунте на юг и на восток до выпуска с/у-2 | 99.37 | -26.998 | -0.6 | 99.37 | -32.278 | -0.65
К1-В2 | К1 | грунт под Ст К1-2 | коллектор | 110 | ПП наружная (рыжая) 110×3,2 SN4 | 3.401 | в грунте на юг и на восток до выпуска с/у-2 | 99.37 | -32.278 | -0.65 | 102.77 | -32.278 | -0.75
К1-В3 | К1 | грунт под Ст К1-3 + с/у-1 | коллектор | 110 | ПП наружная (рыжая) 110×3,2 SN4 | 0.25 | из-под дома на юг, по траншее вдоль фасада к ЛОС | 102.77 | -32.078 | -0.6 | 102.77 | -32.278 | -0.75
К1-В3 | К1 | грунт под Ст К1-3 + с/у-1 | коллектор | 110 | ПП наружная (рыжая) 110×3,2 SN4 | 2.502 | из-под дома на юг, по траншее вдоль фасада к ЛОС | 102.77 | -32.278 | -0.75 | 102.77 | -34.778 | -0.85
К1-В3 | К1 | грунт под Ст К1-3 + с/у-1 | коллектор | 110 | ПП наружная (рыжая) 110×3,2 SN4 | 6.681 | из-под дома на юг, по траншее вдоль фасада к ЛОС | 102.77 | -34.778 | -0.85 | 109.45 | -34.778 | -0.95