## ЭЛ Эконом
позиция | система | Ø | ед. | кол-во | примечание
щит распределительный накладной пластиковый ЩРН-П-36 (36 модулей), шины N и PE, DIN-рейки | ЩР |  | шт | 1
закладная под щит: фанера 18 / доска между стойками каркаса | ЩР |  | компл | 1
автомат вводной 2P C63 | ЩР |  | шт | 1
УЗО 2P 80 А 100 мА (противопожарное) | ЩР |  | шт | 1
реле напряжения однофазное 63 А | ЩР |  | шт | 1
реле приоритета нагрузки 1ф 63 А (при перегрузе снимает бойлер и конвекторы ЭК-1) | ЩР |  | шт | 1
автомат модульный 1P C10 | ЩР |  | шт | 3
автомат модульный 1P C16 | ЩР |  | шт | 3
автомат модульный 1P C32 | ЩР |  | шт | 1
автомат дифференциальный модульный 1P+N C16 30 мА | ЩР |  | шт | 3 | терморегулятор группы 10 — в ВК-спецификации (обогрев выпуска)
автомат дифференциальный модульный 1P+N C16 30 мА тип A | ЩР |  | шт | 4
автомат дифференциальный модульный 1P+N C16 30 мА тип AC | ЩР |  | шт | 2
коробка уравнивания потенциалов КУП (ШДУП) IP44 — с/у | ЩР |  | шт | 2
контур заземления: 3 электрода 1,5 м, полоса, провод ПуГВ 1×16 до щита | ЩР |  | компл | 1
кабель ВБбШв 3×16 — ввод от опоры / ВРУ до щита (в земле в трубе ПНД 50) | Кабель | 3×16 | м | 16.5 | до опоры / ВРУ — по ТУ сетей, длина уточняется (15 м + 1,5 м в доме)
кабель ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Кабель | 3×1,5 | м | 163.2 | по трассам шлейфом +0,3 м на точку +10 %
кабель ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кабель | 3×2,5 | м | 203.7 | по трассам шлейфом +0,3 м на точку +10 %
кабель ВВГнг(А)-LS 3×6 | Кабель | 3×6 | м | 5.4 | по трассам шлейфом +0,3 м на точку +10 %
провод ПуГВ 1×4 жёлто-зелёный — от шины PE щита до КУП | Кабель | 1×4 | м | 24.6
гильза ввода — труба стальная ВГП Ду40 ≈0,9 м через подполье и пол в перегородку со щитом | Трассы | Ду40 | шт | 1
металлорукав в ПВХ-оболочке РЗ-ЦП 38 — кабель ввода в каркасе от гильзы до щита | Трассы | 38 | м | 1.9
металлорукав в ПВХ-оболочке РЗ-ЦП 15 — кабель под полом между лагами и в деревянном каркасе стен и перегородок (СП 256) | Трассы | 15 | м | 388.6
металлорукав в ПВХ-оболочке РЗ-ЦП 20 — кабель 3×6 варочной в каркасе | Трассы | 20 | м | 5.4
кабель-канал стальной оцинкованный с крышкой — открытые подъёмы из пола по ОСП наружных стен | Трассы |  | м | 12.5
гильза стальная Ø25 сквозь СИП-стену — уличный светильник | Трассы | 25 | шт | 2
крепёж: скобы металлорукава шаг 0,5 м, вводы / муфты в коробки, дюбели для канала | Трассы |  | компл | 1
коробка IP67 — подключение секции обогрева выпуска К1 / ввода воды | Разводка |  | шт | 4
коробка выводная для полых стен IP44 — полотенцесушитель | Разводка |  | шт | 2
коробка накладная металлическая — точки на наружных стенах | Разводка |  | шт | 14
коробка распаечная IP54 — ввод кабеля уличного светильника | Разводка |  | шт | 2
подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм | Разводка |  | шт | 41
клемма соединительная WAGO 221 (3 / 5 проводов) — шлейф в подрозетниках | Разводка |  | шт | 189 | ≈3 на точку
бра настенное эконом с лампой | Приборы |  | шт | 12 | пакет «приборы»
вентилятор вытяжной 100 мм | Приборы |  | шт | 2 | пакет «приборы»
выключатель 1-кл. | Приборы |  | шт | 3 | пакет «приборы»
выключатель 2-кл. | Приборы |  | шт | 8 | пакет «приборы»
полотенцесушитель электрический «лесенка» 300–400 Вт с терморегулятором, IP44, подключение в выводной коробке | Приборы |  | шт | 2 | пакет «приборы»
розетка IP44 с крышкой | Приборы |  | шт | 3 | пакет «приборы»
розетка двойная с заземлением | Приборы |  | шт | 2 | пакет «приборы»
розетка накладная с заземлением 16 А (конвектор — отдельная позиция ЭК) | Приборы |  | шт | 9 | пакет «приборы»
розетка с заземлением | Приборы |  | шт | 13 | пакет «приборы»
розетка с заземлением, накладная | Приборы |  | шт | 4 | пакет «приборы»
светильник уличный IP44 (самый дешёвый) | Приборы |  | шт | 2 | пакет «приборы»
силовая розетка 32 А или клеммная коробка | Приборы |  | шт | 1 | пакет «приборы»

## ЭЛ Базовый
позиция | система | Ø | ед. | кол-во | примечание
щит распределительный накладной пластиковый ЩРН-П-48 (48 модулей), шины N и PE, DIN-рейки | ЩР |  | шт | 1
закладная под щит: фанера 18 / доска между стойками каркаса | ЩР |  | компл | 1
автомат вводной 2P C63 | ЩР |  | шт | 1
УЗО 2P 80 А 100 мА (противопожарное) | ЩР |  | шт | 1
реле напряжения однофазное 63 А | ЩР |  | шт | 1
реле приоритета нагрузки 1ф 63 А (при перегрузе снимает бойлер и конвекторы ЭК-1) | ЩР |  | шт | 1
автомат модульный 1P C10 | ЩР |  | шт | 3
автомат модульный 1P C16 | ЩР |  | шт | 3
автомат модульный 1P C32 | ЩР |  | шт | 1
автомат дифференциальный модульный 1P+N C16 30 мА | ЩР |  | шт | 3 | терморегулятор группы 10 — в ВК-спецификации (обогрев выпуска)
автомат дифференциальный модульный 1P+N C16 30 мА тип A | ЩР |  | шт | 5
автомат дифференциальный модульный 1P+N C16 30 мА тип AC | ЩР |  | шт | 2
коробка уравнивания потенциалов КУП (ШДУП) IP44 — с/у | ЩР |  | шт | 2
контур заземления: 3 электрода 1,5 м, полоса, провод ПуГВ 1×16 до щита | ЩР |  | компл | 1
кабель ВБбШв 3×16 — ввод от опоры / ВРУ до щита (в земле в трубе ПНД 50) | Кабель | 3×16 | м | 16.5 | до опоры / ВРУ — по ТУ сетей, длина уточняется (15 м + 1,5 м в доме)
кабель ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Кабель | 3×1,5 | м | 200.6 | по трассам шлейфом +0,3 м на точку +10 %
кабель ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кабель | 3×2,5 | м | 217 | по трассам шлейфом +0,3 м на точку +10 %
кабель ВВГнг(А)-LS 3×6 | Кабель | 3×6 | м | 5.4 | по трассам шлейфом +0,3 м на точку +10 %
провод ПуГВ 1×4 жёлто-зелёный — от шины PE щита до КУП | Кабель | 1×4 | м | 24.6
гильза ввода — труба стальная ВГП Ду40 ≈0,9 м через подполье и пол в перегородку со щитом | Трассы | Ду40 | шт | 1
металлорукав в ПВХ-оболочке РЗ-ЦП 38 — кабель ввода в каркасе от гильзы до щита | Трассы | 38 | м | 1.9
металлорукав в ПВХ-оболочке РЗ-ЦП 15 — кабель под полом между лагами и в деревянном каркасе стен и перегородок (СП 256) | Трассы | 15 | м | 420.5
металлорукав в ПВХ-оболочке РЗ-ЦП 20 — кабель 3×6 варочной в каркасе | Трассы | 20 | м | 5.4
кабель-канал стальной оцинкованный с крышкой — открытые подъёмы из пола по ОСП наружных стен | Трассы |  | м | 12.5
гильза стальная Ø25 сквозь СИП-стену — уличный светильник | Трассы | 25 | шт | 2
крепёж: скобы металлорукава шаг 0,5 м, вводы / муфты в коробки, дюбели для канала | Трассы |  | компл | 1
металлорукав в ПВХ-оболочке РЗ-ЦП 15 — к потолочным точкам НП над натяжным полотном по ОСП кровли | Трассы | 15 | м | 21.5
выключатель 1-кл. — потолочный свет НП (рядом с существующим) | Приборы |  | шт | 7
выключатель 2-кл. — потолочный свет НП (гостиная, кухня, техпом.) | Приборы |  | шт | 3
подрозетник для полых стен 68 + рамка 2-постовая — под выключатели НП | Разводка |  | шт | 10
закладная-платформа под светильник натяжного потолка (НП) | Разводка |  | шт | 12
коробка IP67 — подключение секции обогрева выпуска К1 / ввода воды | Разводка |  | шт | 4
коробка выводная для полых стен IP44 — полотенцесушитель | Разводка |  | шт | 2
коробка накладная металлическая — точки на наружных стенах | Разводка |  | шт | 14
коробка распаечная IP54 — ввод кабеля уличного светильника | Разводка |  | шт | 2
подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм | Разводка |  | шт | 50
клемма соединительная WAGO 221 (3 / 5 проводов) — шлейф в подрозетниках | Разводка |  | шт | 252 | ≈3 на точку
бра настенное эконом с лампой | Приборы |  | шт | 16 | пакет «приборы»
вентилятор вытяжной 100 мм | Приборы |  | шт | 2 | пакет «приборы»
выключатель 1-кл. | Приборы |  | шт | 3 | пакет «приборы»
выключатель 2-кл. | Приборы |  | шт | 8 | пакет «приборы»
полотенцесушитель электрический «лесенка» 300–400 Вт с терморегулятором, IP44, подключение в выводной коробке | Приборы |  | шт | 2 | пакет «приборы»
розетка IP44 с крышкой | Приборы |  | шт | 4 | пакет «приборы»
розетка двойная с заземлением | Приборы |  | шт | 3 | пакет «приборы»
розетка накладная с заземлением 16 А (конвектор — отдельная позиция ЭК) | Приборы |  | шт | 9 | пакет «приборы»
розетка с заземлением | Приборы |  | шт | 16 | пакет «приборы»
розетка с заземлением, накладная | Приборы |  | шт | 4 | пакет «приборы»
светильник потолочный для натяжного потолка LED ≤ 40 Вт | Приборы |  | шт | 12 | пакет «приборы»
светильник уличный IP44 (самый дешёвый) | Приборы |  | шт | 2 | пакет «приборы»
силовая розетка 32 А или клеммная коробка | Приборы |  | шт | 1 | пакет «приборы»

## ЭЛ Комфорт
позиция | система | Ø | ед. | кол-во | примечание
щит распределительный накладной пластиковый ЩРН-П-48 (48 модулей), шины N и PE, DIN-рейки | ЩР |  | шт | 1
закладная под щит: фанера 18 / доска между стойками каркаса | ЩР |  | компл | 1
автомат вводной 2P C63 | ЩР |  | шт | 1
УЗО 2P 80 А 100 мА (противопожарное) | ЩР |  | шт | 1
реле напряжения однофазное 63 А | ЩР |  | шт | 1
реле приоритета нагрузки 1ф 63 А (при перегрузе снимает бойлер и конвекторы ЭК-1) | ЩР |  | шт | 1
автомат модульный 1P C10 | ЩР |  | шт | 3
автомат модульный 1P C16 | ЩР |  | шт | 3
автомат модульный 1P C32 | ЩР |  | шт | 1
автомат дифференциальный модульный 1P+N C16 30 мА | ЩР |  | шт | 4 | терморегулятор группы 10 — в ВК-спецификации (обогрев выпуска)
автомат дифференциальный модульный 1P+N C16 30 мА тип A | ЩР |  | шт | 6
автомат дифференциальный модульный 1P+N C16 30 мА тип AC | ЩР |  | шт | 2
коробка уравнивания потенциалов КУП (ШДУП) IP44 — с/у | ЩР |  | шт | 2
контур заземления: 3 электрода 1,5 м, полоса, провод ПуГВ 1×16 до щита | ЩР |  | компл | 1
кабель ВБбШв 3×16 — ввод от опоры / ВРУ до щита (в земле в трубе ПНД 50) | Кабель | 3×16 | м | 16.5 | до опоры / ВРУ — по ТУ сетей, длина уточняется (15 м + 1,5 м в доме)
кабель ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Кабель | 3×1,5 | м | 200.6 | по трассам шлейфом +0,3 м на точку +10 %
кабель ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кабель | 3×2,5 | м | 257.6 | по трассам шлейфом +0,3 м на точку +10 %
кабель ВВГнг(А)-LS 3×6 | Кабель | 3×6 | м | 5.4 | по трассам шлейфом +0,3 м на точку +10 %
провод ПуГВ 1×4 жёлто-зелёный — от шины PE щита до КУП | Кабель | 1×4 | м | 24.6
кабель UTP cat5e — роутер (техпом.) → ТВ-блок гостиной | Кабель | cat5e | м | 10 | слаботочка, отдельно от силовых
кабель коаксиальный RG-6 — антенна → ТВ-блок гостиной | Кабель | RG-6 | м | 10 | слаботочка, отдельно от силовых
гильза ввода — труба стальная ВГП Ду40 ≈0,9 м через подполье и пол в перегородку со щитом | Трассы | Ду40 | шт | 1
металлорукав в ПВХ-оболочке РЗ-ЦП 38 — кабель ввода в каркасе от гильзы до щита | Трассы | 38 | м | 1.9
металлорукав в ПВХ-оболочке РЗ-ЦП 15 — кабель под полом между лагами и в деревянном каркасе стен и перегородок (СП 256) | Трассы | 15 | м | 460.5
металлорукав в ПВХ-оболочке РЗ-ЦП 20 — кабель 3×6 варочной в каркасе | Трассы | 20 | м | 5.4
кабель-канал стальной оцинкованный с крышкой — открытые подъёмы из пола по ОСП наружных стен | Трассы |  | м | 13.9
гильза стальная Ø25 сквозь СИП-стену — уличный светильник | Трассы | 25 | шт | 2
гильза стальная Ø25 сквозь СИП-стену — уличная розетка | Трассы | 25 | шт | 2
гофра ПВХ 16 с заглушкой — под датчик тёплого пола | Трассы | 16 | м | 4
гофра ПВХ 20 самозатухающая — слаботочные кабели в каркасе | Трассы | 20 | м | 10
крепёж: скобы металлорукава шаг 0,5 м, вводы / муфты в коробки, дюбели для канала | Трассы |  | компл | 1
металлорукав в ПВХ-оболочке РЗ-ЦП 15 — к потолочным точкам НП над натяжным полотном по ОСП кровли | Трассы | 15 | м | 21.5
выключатель 1-кл. — потолочный свет НП (рядом с существующим) | Приборы |  | шт | 7
выключатель 2-кл. — потолочный свет НП (гостиная, кухня, техпом.) | Приборы |  | шт | 3
подрозетник для полых стен 68 + рамка 2-постовая — под выключатели НП | Разводка |  | шт | 10
закладная-платформа под светильник натяжного потолка (НП) | Разводка |  | шт | 12
коробка IP67 — подключение секции обогрева выпуска К1 / ввода воды | Разводка |  | шт | 4
коробка выводная для полых стен IP44 — полотенцесушитель | Разводка |  | шт | 2
коробка накладная металлическая — точки на наружных стенах | Разводка |  | шт | 15
коробка распаечная IP54 — ввод кабеля уличного светильника | Разводка |  | шт | 2
подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм | Разводка |  | шт | 52
клемма соединительная WAGO 221 (3 / 5 проводов) — шлейф в подрозетниках | Разводка |  | шт | 261 | ≈3 на точку
тёплый пол с/у: мат нагревательный двужильный 150 Вт/м², 1 м² (150 Вт) под плитку, с датчиком пола — с/у-1 | Приборы |  | компл | 1 | teply_pol_oslo.py, терморегулятор — ниже
тёплый пол с/у: мат нагревательный двужильный 150 Вт/м², 2 м² (300 Вт) под плитку, с датчиком пола — с/у-2 | Приборы |  | компл | 1 | teply_pol_oslo.py, терморегулятор — ниже
бра настенное эконом с лампой | Приборы |  | шт | 16 | пакет «приборы»
вентилятор вытяжной 100 мм | Приборы |  | шт | 2 | пакет «приборы»
выключатель 1-кл. | Приборы |  | шт | 3 | пакет «приборы»
выключатель 2-кл. | Приборы |  | шт | 8 | пакет «приборы»
полотенцесушитель электрический «лесенка» 300–400 Вт с терморегулятором, IP44, подключение в выводной коробке | Приборы |  | шт | 2 | пакет «приборы»
розетка IP44 с крышкой | Приборы |  | шт | 6 | пакет «приборы»
розетка ТВ (оконечная) + розетка RJ45 cat5e, рамка 2-постовая | Приборы |  | шт | 1 | пакет «приборы»
розетка двойная с заземлением | Приборы |  | шт | 3 | пакет «приборы»
розетка накладная с заземлением 16 А (конвектор — отдельная позиция ЭК) | Приборы |  | шт | 9 | пакет «приборы»
розетка с заземлением | Приборы |  | шт | 16 | пакет «приборы»
розетка с заземлением, накладная | Приборы |  | шт | 5 | пакет «приборы»
светильник потолочный для натяжного потолка LED ≤ 40 Вт | Приборы |  | шт | 12 | пакет «приборы»
светильник уличный IP44 (самый дешёвый) | Приборы |  | шт | 2 | пакет «приборы»
силовая розетка 32 А или клеммная коробка | Приборы |  | шт | 1 | пакет «приборы»
терморегулятор тёплого пола в подрозетник (мат — отдельная позиция) | Приборы |  | шт | 2 | пакет «приборы»

## ВК
позиция | система | Ø | ед. | кол-во | примечание
труба PE-Xa 20×2,8 PN10 (сшитый полиэтилен, бухта 100 м) | В1/Т3 | 20 | бухта | 2 | нужно 154.8 м (ХВС 92.7 + ГВС 62.2) + 8 %, каждая труба одним куском от коллектора до прибора
теплоизоляция вспен. ПЭ 22×6, трубка 2 м (на все трубы PE-Xa) | В1/Т3 | 20 | шт | 82 | ГВС — от остывания, ХВС — от конденсата, служит гильзой под лагами/перегородками
коллектор ½" с кранами, 9 выходов (ХВС) | В1 | 20 | шт | 1 | 8 приборов + бойлер (В1-3)
коллектор ½" с кранами, 5 выходов (ГВС) | Т3 | 20 | шт | 1
фитинг аксиальный/надвижной PE-Xa 20 × ½" (на коллектор) | В1/Т3 | 20 | шт | 13
водорозетка PE-Xa 20 × ½" ВР (надвижная) | В1/Т3 | 20 | шт | 12
гильза-уголок 90° для выхода PE-Xa 20 из пола | В1/Т3 | 20 | шт | 13
заглушка ½" на выводы (опрессовка) | В1/Т3 |  | шт | 13
труба PPR PN20 20×3,4, хлыст 4 м | В1 | 20 | шт | 1 | к бойлеру: 2.70 м
труба PPR PN20 25×4,2, хлыст 4 м | В1 | 25 | шт | 1 | обвязка НС: 1.14 м
труба ПП канализационная 110×2,7, L 1,0 м | К1 | 110 | шт | 8 | 6.43 м: унитазы, сбор под полом, вертикали в грунт, вент. отростки
труба ПП канализационная 50×1,8, L 1,0 м | К1 | 50 | шт | 23 | 20.08 м: спуски через пол и сбор под полом
труба ПП наружная (рыжая) 110×3,2 SN4, L 3 м | К1 | 110 | шт | 10 | выпуски в грунте до ЛОС: 27.30 м
труба PPR PN20 20×3,4 армир. стекловолокном, хлыст 4 м | Т3 | 20 | шт | 1 | бойлер → коллектор ГВС: 2.05 м
муфта комб. PPR 25×1" ВР | В1 | 25 | шт | 2
муфта комб. PPR 20×¾" НР | В1/Т3 | 20 | шт | 3
угольник PPR 20 90° | В1/Т3 | 20 | шт | 8
угольник PPR 25 90° | В1 | 25 | шт | 3
клипса/хомут PPR 20/25 (по стене техпом.) | В1/Т3 | 20 | шт | 16
кран шаровой 1" (вход от НС, граница работ) | В1 | 25 | шт | 1
фильтр сетчатый 1" (вход от НС) | В1 | 25 | шт | 1
кран для стиральной машины ½"×¾" | В1 | 20 | шт | 1
кран шаровой ¾" (бойлер: вход ХВС) | В1 | 20 | шт | 1
отвод ПП 50 87° (низ спуска под полом) | К1 | 50 | шт | 7
отвод ПП 50 45° | К1 | 50 | шт | 7
отвод ПП 110 87° (низ спуска унитаза) | К1 | 110 | шт | 2
тройник ПП 110/50 45° (сбор под полом) | К1 | 110 | шт | 7
тройник ПП 110/110 87° (вент. отросток за унитазом) | К1 | 110 | шт | 2
клапан вакуумный (аэратор) 110 (+1,300 в коробе) | К1 | 110 | шт | 2
клапан вакуумный (аэратор) 50 (под мойкой) | К1 | 50 | шт | 1
отвод ПП 110 45° (вертикаль в грунт) | К1 | 110 | шт | 6
ревизия ПП 110 (на сборе под полом) | К1 | 110 | шт | 3
заглушка ПП на раструбы выводов 50/110 | К1 |  | шт | 9
подвес/хомут с шпилькой к обвязке (сбор под полом, шаг 0,8) | К1 |  | шт | 34
манжета переходная 110 (серая → рыжая) | К1 | 110 | шт | 3
отвод ПП наружный (рыжий) 110 45° | К1 | 110 | шт | 8
тройник ПП наружный (рыжий) 110/110 45° | К1 | 110 | шт | 2
прочистка ПП наружная (рыжая) 110 | К1 | 110 | шт | 2
воронка с разрывом струи + сифон 50 (сброс ГБ бойлера) | К1 | 50 | шт | 1 | НЕ ВХОДИТ — доп «бойлер»
скорлупа ЭППС/ППУ 110×50 в фольге (сбор под полом и вертикали) | К1 | 110 | м | 21.9 | 50 — на трубы 50 тоже ставить 110-ю скорлупу (кабель внутри)
кабель греющий саморегулирующийся для труб 16–20 Вт/м, секция ≈4 м с холодным концом | К1 |  | шт | 3 | по одной на группу: сбор под полом + вертикаль + 1 м в грунт, снаружи трубы по низу (на 4–5 часов)
лента алюминиевая самоклеящаяся 50 мм (крепить кабель через 0,3 м + по всей длине) | К1 |  | м | 44
кожух защитный на скорлупу под домом (гофра ПНД 160 / оцинковка) | К1 |  | м | 20.9 | от грызунов и ветра
терморегулятор на DIN-рейку с выносным датчиком (в щите) | К1 |  | шт | 1
скорлупа ЭППС 50 на трубу 110 (выпуски в грунте до ЛОС) | К1 | 110 | м | 27.3