## Эконом
группа | автомат | кабель | комната | тип точки | количество | длина трассы, м | пакет | что входит | x | y | накладная | z | id | выключатель
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | щит ЩР | ГРУППА: Освещение: кухня, гостиная, терраса (1~220 В) | 1 | 39.1 | разводка | кабель от щита шлейфом по всем точкам группы: под полом между лагами в металлорукаве РЗ-ЦП 15 (поперёк несущих Б/В — в дверных проёмах), к точкам — вертикально в каркасе стен/перегородок в металлорукаве, к точкам на наружных стенах — из пола в стальном кабель-канале, по потолку — в металлорукаве над полотном | 108.01 | -27.278
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Кухня | выключатель 2-кл. | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 109.63 | -28.578 |  | 0.9 | Э1.1-1
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Кухня | выключатель 2-кл. | 1 |  | приборы | выключатель 2-кл. | 109.63 | -28.578 |  | 0.9 | Э1.1-1
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Кухня | светильник настенный (бра) | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм / вывод кабеля в ГКЛ на h = 2,40 м | 109.63 | -26.478 |  | 2.4 | Э1.1-2
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Кухня | светильник настенный (бра) | 1 |  | приборы | бра настенное эконом с лампой | 109.63 | -26.478 |  | 2.4 | Э1.1-2
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Гостиная | выключатель 2-кл. | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 108.01 | -30.728 |  | 0.9 | Э1.1-3
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Гостиная | выключатель 2-кл. | 1 |  | приборы | выключатель 2-кл. | 108.01 | -30.728 |  | 0.9 | Э1.1-3
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Гостиная | светильник настенный (бра) | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм / вывод кабеля в ГКЛ на h = 2,40 м | 108.01 | -31.878 |  | 2.4 | Э1.1-4
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Гостиная | светильник настенный (бра) | 1 |  | приборы | бра настенное эконом с лампой | 108.01 | -31.878 |  | 2.4 | Э1.1-4
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Гостиная | светильник настенный (бра) | 1 |  | разводка | накладная металлическая коробка, кабель из-под пола вертикально в стальном кабель-канале ≈1,60 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | 112.65 | -31.978 | да | 1.6 | Э1.1-5
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Гостиная | светильник настенный (бра) | 1 |  | приборы | бра настенное эконом с лампой | 112.65 | -31.978 | да | 1.6 | Э1.1-5
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Терраса | светильник уличный IP44 | 1 |  | разводка | сквозь СИП-стену в стальной гильзе, герметизация с двух сторон, кабель снаружи с запасом 0,3 м | 112.85 | -31.328 | да | 2.2 | Э1.1-6
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Терраса | светильник уличный IP44 | 1 |  | приборы | светильник уличный IP44 (самый дешёвый) | 112.85 | -31.328 | да | 2.2 | Э1.1-6
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | щит ЩР | ГРУППА: Освещение: спальни, гардероб, с/у-1 (1~220 В) | 1 | 52.8 | разводка | кабель от щита шлейфом по всем точкам группы: под полом между лагами в металлорукаве РЗ-ЦП 15 (поперёк несущих Б/В — в дверных проёмах), к точкам — вертикально в каркасе стен/перегородок в металлорукаве, к точкам на наружных стенах — из пола в стальном кабель-канале, по потолку — в металлорукаве над полотном | 108.01 | -27.278
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Гардероб | выключатель 2-кл. | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 100.75 | -27.238 |  | 0.9 | Э1.2-1
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Гардероб | выключатель 2-кл. | 1 |  | приборы | выключатель 2-кл. | 100.75 | -27.238 |  | 0.9 | Э1.2-1
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | С/у-1 | светильник настенный (бра) | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм / вывод кабеля в ГКЛ на h = 2,40 м | 101.31 | -26.278 |  | 2.4 | Э1.2-2
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | С/у-1 | светильник настенный (бра) | 1 |  | приборы | бра настенное эконом с лампой | 101.31 | -26.278 |  | 2.4 | Э1.2-2
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | С/у-1 | вентилятор вытяжной | 1 |  | разводка | коробка не нужна, кабель выведен с запасом 0,3 м | 100.05 | -25.478 |  | 2.3 | Э1.2-3
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | С/у-1 | вентилятор вытяжной | 1 |  | приборы | вентилятор вытяжной 100 мм | 100.05 | -25.478 |  | 2.3 | Э1.2-3
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Гардероб | выключатель 1-кл. | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 100.75 | -28.958 |  | 0.9 | Э1.2-4
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Гардероб | выключатель 1-кл. | 1 |  | приборы | выключатель 1-кл. | 100.75 | -28.958 |  | 0.9 | Э1.2-4
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Гардероб | светильник настенный (бра) | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм / вывод кабеля в ГКЛ на h = 2,40 м | 101.31 | -28.078 |  | 2.4 | Э1.2-5
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Гардероб | светильник настенный (бра) | 1 |  | приборы | бра настенное эконом с лампой | 101.31 | -28.078 |  | 2.4 | Э1.2-5
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Мастер-спальня | выключатель 2-кл. | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 102.54 | -30.258 |  | 0.9 | Э1.2-6
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Мастер-спальня | выключатель 2-кл. | 1 |  | приборы | выключатель 2-кл. | 102.54 | -30.258 |  | 0.9 | Э1.2-6
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Мастер-спальня | светильник настенный (бра) | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм / вывод кабеля в ГКЛ на h = 2,60 м | 100.85 | -29.118 |  | 2.6 | Э1.2-7
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Мастер-спальня | светильник настенный (бра) | 1 |  | приборы | бра настенное эконом с лампой | 100.85 | -29.118 |  | 2.6 | Э1.2-7
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня 2 | выключатель 2-кл. | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 103.35 | -28.958 |  | 0.9 | Э1.2-8
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня 2 | выключатель 2-кл. | 1 |  | приборы | выключатель 2-кл. | 103.35 | -28.958 |  | 0.9 | Э1.2-8
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня 2 | светильник настенный (бра) | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм / вывод кабеля в ГКЛ на h = 2,60 м | 104.72 | -27.178 |  | 2.6 | Э1.2-9
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня 2 | светильник настенный (бра) | 1 |  | приборы | бра настенное эконом с лампой | 104.72 | -27.178 |  | 2.6 | Э1.2-9
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня 1 | выключатель 2-кл. | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 106.45 | -28.958 |  | 0.9 | Э1.2-10
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня 1 | выключатель 2-кл. | 1 |  | приборы | выключатель 2-кл. | 106.45 | -28.958 |  | 0.9 | Э1.2-10
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня 1 | светильник настенный (бра) | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм / вывод кабеля в ГКЛ на h = 2,60 м | 104.83 | -27.328 |  | 2.6 | Э1.2-11
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня 1 | светильник настенный (бра) | 1 |  | приборы | бра настенное эконом с лампой | 104.83 | -27.328 |  | 2.6 | Э1.2-11
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | щит ЩР | ГРУППА: Освещение: прихожая, холл, техпом., с/у-2, крыльцо (1~220 В) | 1 | 41.6 | разводка | кабель от щита шлейфом по всем точкам группы: под полом между лагами в металлорукаве РЗ-ЦП 15 (поперёк несущих Б/В — в дверных проёмах), к точкам — вертикально в каркасе стен/перегородок в металлорукаве, к точкам на наружных стенах — из пола в стальном кабель-канале, по потолку — в металлорукаве над полотном | 108.01 | -27.278
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Крыльцо | светильник уличный IP44 | 1 |  | разводка | сквозь СИП-стену в стальной гильзе, герметизация с двух сторон, кабель снаружи с запасом 0,3 м | 108 | -33.088 | да | 2.2 | Э1.3-1
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Крыльцо | светильник уличный IP44 | 1 |  | приборы | светильник уличный IP44 (самый дешёвый) | 108 | -33.088 | да | 2.2 | Э1.3-1
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Прихожая | выключатель 2-кл. | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 107.9 | -32.528 |  | 0.9 | Э1.3-2
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Прихожая | выключатель 2-кл. | 1 |  | приборы | выключатель 2-кл. | 107.9 | -32.528 |  | 0.9 | Э1.3-2
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Прихожая | светильник настенный (бра) | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм / вывод кабеля в ГКЛ на h = 2,40 м | 105.3 | -31.828 |  | 2.4 | Э1.3-3
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Прихожая | светильник настенный (бра) | 1 |  | приборы | бра настенное эконом с лампой | 105.3 | -31.828 |  | 2.4 | Э1.3-3
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Холл | выключатель 1-кл. | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 106.05 | -30.398 |  | 0.9 | Э1.3-4
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Холл | выключатель 1-кл. | 1 |  | приборы | выключатель 1-кл. | 106.05 | -30.398 |  | 0.9 | Э1.3-4
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Холл | светильник настенный (бра) | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм / вывод кабеля в ГКЛ на h = 2,40 м | 105.55 | -29.118 |  | 2.4 | Э1.3-5
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Холл | светильник настенный (бра) | 1 |  | приборы | бра настенное эконом с лампой | 105.55 | -29.118 |  | 2.4 | Э1.3-5
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Холл | выключатель 1-кл. | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 108.45 | -29.118 |  | 0.9 | Э1.3-6
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Холл | выключатель 1-кл. | 1 |  | приборы | выключатель 1-кл. | 108.45 | -29.118 |  | 0.9 | Э1.3-6
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Техпом. | светильник настенный (бра) | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм / вывод кабеля в ГКЛ на h = 2,40 м | 108.31 | -28.928 |  | 2.4 | Э1.3-7
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Техпом. | светильник настенный (бра) | 1 |  | приборы | бра настенное эконом с лампой | 108.31 | -28.928 |  | 2.4 | Э1.3-7
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Холл | выключатель 2-кл. | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 104 | -30.398 |  | 0.9 | Э1.3-8
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Холл | выключатель 2-кл. | 1 |  | приборы | выключатель 2-кл. | 104 | -30.398 |  | 0.9 | Э1.3-8
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | С/у-2 | светильник настенный (бра) | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм / вывод кабеля в ГКЛ на h = 2,40 м | 105.19 | -31.678 |  | 2.4 | Э1.3-9
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | С/у-2 | светильник настенный (бра) | 1 |  | приборы | бра настенное эконом с лампой | 105.19 | -31.678 |  | 2.4 | Э1.3-9
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | С/у-2 | вентилятор вытяжной | 1 |  | разводка | коробка не нужна, кабель выведен с запасом 0,3 м | 103.85 | -32.878 |  | 2.3 | Э1.3-10
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | С/у-2 | вентилятор вытяжной | 1 |  | приборы | вентилятор вытяжной 100 мм | 103.85 | -32.878 |  | 2.3 | Э1.3-10
2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | щит ЩР | ГРУППА: Кухня: холодильник, столешница (1~220 В) | 1 | 13.3 | разводка | кабель от щита шлейфом по всем точкам группы: под полом между лагами в металлорукаве РЗ-ЦП 15 (поперёк несущих Б/В — в дверных проёмах), к точкам — вертикально в каркасе стен/перегородок в металлорукаве, к точкам на наружных стенах — из пола в стальном кабель-канале, по потолку — в металлорукаве над полотном | 108.01 | -27.278
2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня | розетка | 1 |  | разводка | накладная металлическая коробка, кабель из-под пола вертикально в стальном кабель-канале ≈0,30 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | 110.25 | -25.478 | да | 0.3 | Э2-1
2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением, накладная | 110.25 | -25.478 | да | 0.3 | Э2-1
2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня | розетка двойная | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 109.63 | -26.228 |  | 1.1 | Э2-2
2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня | розетка двойная | 1 |  | приборы | розетка двойная с заземлением | 109.63 | -26.228 |  | 1.1 | Э2-2
2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня | розетка | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 109.63 | -27.278 |  | 0.3 | Э2-3
2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением | 109.63 | -27.278 |  | 0.3 | Э2-3
2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня | розетка | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 109.63 | -25.828 |  | 2 | Э2-4
2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением | 109.63 | -25.828 |  | 2 | Э2-4
3 | автомат 1P C32 | ВВГнг(А)-LS 3×6 | щит ЩР | ГРУППА: Варочная панель (1~220 В) | 1 | 5.4 | разводка | кабель от щита шлейфом по всем точкам группы: под полом между лагами в металлорукаве РЗ-ЦП 15 (поперёк несущих Б/В — в дверных проёмах), к точкам — вертикально в каркасе стен/перегородок в металлорукаве, к точкам на наружных стенах — из пола в стальном кабель-канале, по потолку — в металлорукаве над полотном | 108.01 | -27.278
3 | автомат 1P C32 | ВВГнг(А)-LS 3×6 | Кухня | силовой вывод 32 А (варочная) | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 109.63 | -25.828 |  | 0.3 | Э3-1
3 | автомат 1P C32 | ВВГнг(А)-LS 3×6 | Кухня | силовой вывод 32 А (варочная) | 1 |  | приборы | силовая розетка 32 А или клеммная коробка | 109.63 | -25.828 |  | 0.3 | Э3-1
5 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | щит ЩР | ГРУППА: Стиральная, сушильная (1~220 В) | 1 | 4.6 | разводка | кабель от щита шлейфом по всем точкам группы: под полом между лагами в металлорукаве РЗ-ЦП 15 (поперёк несущих Б/В — в дверных проёмах), к точкам — вертикально в каркасе стен/перегородок в металлорукаве, к точкам на наружных стенах — из пола в стальном кабель-канале, по потолку — в металлорукаве над полотном | 108.01 | -27.278
5 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Техпом. | розетка IP44 | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 108.31 | -28.928 |  | 0.6 | Э5-1
5 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Техпом. | розетка IP44 | 1 |  | приборы | розетка IP44 с крышкой | 108.31 | -28.928 |  | 0.6 | Э5-1
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | щит ЩР | ГРУППА: Розетки: гостиная, кухня-столовая, прихожая, холл (1~220 В) | 1 | 35.3 | разводка | кабель от щита шлейфом по всем точкам группы: под полом между лагами в металлорукаве РЗ-ЦП 15 (поперёк несущих Б/В — в дверных проёмах), к точкам — вертикально в каркасе стен/перегородок в металлорукаве, к точкам на наружных стенах — из пола в стальном кабель-канале, по потолку — в металлорукаве над полотном | 108.01 | -27.278
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Гостиная | розетка двойная | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 108.01 | -31.678 |  | 1.1 | Э6.1-1
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Гостиная | розетка двойная | 1 |  | приборы | розетка двойная с заземлением | 108.01 | -31.678 |  | 1.1 | Э6.1-1
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Гостиная | розетка | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 108.01 | -32.478 |  | 0.3 | Э6.1-2
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Гостиная | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением | 108.01 | -32.478 |  | 0.3 | Э6.1-2
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Гостиная | розетка | 1 |  | разводка | накладная металлическая коробка, кабель из-под пола вертикально в стальном кабель-канале ≈0,30 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | 112.25 | -32.898 | да | 0.3 | Э6.1-3
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Гостиная | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением, накладная | 112.25 | -32.898 | да | 0.3 | Э6.1-3
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Гостиная | розетка | 1 |  | разводка | накладная металлическая коробка, кабель из-под пола вертикально в стальном кабель-канале ≈0,30 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | 112.65 | -31.278 | да | 0.3 | Э6.1-4
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Гостиная | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением, накладная | 112.65 | -31.278 | да | 0.3 | Э6.1-4
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня | розетка | 1 |  | разводка | накладная металлическая коробка, кабель из-под пола вертикально в стальном кабель-канале ≈0,30 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | 112.65 | -27.778 | да | 0.3 | Э6.1-5
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением, накладная | 112.65 | -27.778 | да | 0.3 | Э6.1-5
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Прихожая | розетка | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 107.9 | -31.278 |  | 0.3 | Э6.1-6
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Прихожая | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением | 107.9 | -31.278 |  | 0.3 | Э6.1-6
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Холл | розетка | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 102.85 | -29.118 |  | 0.3 | Э6.1-7
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Холл | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением | 102.85 | -29.118 |  | 0.3 | Э6.1-7
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | щит ЩР | ГРУППА: Розетки: спальни (1~220 В) | 1 | 34.3 | разводка | кабель от щита шлейфом по всем точкам группы: под полом между лагами в металлорукаве РЗ-ЦП 15 (поперёк несущих Б/В — в дверных проёмах), к точкам — вертикально в каркасе стен/перегородок в металлорукаве, к точкам на наружных стенах — из пола в стальном кабель-канале, по потолку — в металлорукаве над полотном | 108.01 | -27.278
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Мастер-спальня | розетка | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 99.65 | -29.118 |  | 0.3 | Э6.2-1
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Мастер-спальня | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением | 99.65 | -29.118 |  | 0.3 | Э6.2-1
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Мастер-спальня | розетка | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 102.54 | -30.878 |  | 0.7 | Э6.2-2
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Мастер-спальня | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением | 102.54 | -30.878 |  | 0.7 | Э6.2-2
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 2 | розетка | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 102.05 | -28.958 |  | 0.3 | Э6.2-3
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 2 | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением | 102.05 | -28.958 |  | 0.3 | Э6.2-3
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 2 | розетка | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 101.42 | -26.478 |  | 0.7 | Э6.2-4
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 2 | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением | 101.42 | -26.478 |  | 0.7 | Э6.2-4
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 1 | розетка | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 105.35 | -28.958 |  | 0.3 | Э6.2-5
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 1 | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением | 105.35 | -28.958 |  | 0.3 | Э6.2-5
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 1 | розетка | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 107.9 | -26.478 |  | 0.7 | Э6.2-6
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 1 | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением | 107.9 | -26.478 |  | 0.7 | Э6.2-6
7 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | щит ЩР | ГРУППА: С/у-1, с/у-2: розетки IP44 (1~220 В) | 1 | 26.5 | разводка | кабель от щита шлейфом по всем точкам группы: под полом между лагами в металлорукаве РЗ-ЦП 15 (поперёк несущих Б/В — в дверных проёмах), к точкам — вертикально в каркасе стен/перегородок в металлорукаве, к точкам на наружных стенах — из пола в стальном кабель-канале, по потолку — в металлорукаве над полотном | 108.01 | -27.278
7 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | С/у-1 | розетка IP44 | 1 |  | разводка | накладная металлическая коробка, кабель из-под пола вертикально в стальном кабель-канале ≈1,00 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | 99.25 | -26.228 | да | 1 | Э7-1
7 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | С/у-1 | розетка IP44 | 1 |  | приборы | розетка IP44 с крышкой | 99.25 | -26.228 | да | 1 | Э7-1
7 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | С/у-2 | розетка IP44 | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 102.7 | -32.378 |  | 1 | Э7-2
7 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | С/у-2 | розетка IP44 | 1 |  | приборы | розетка IP44 с крышкой | 102.7 | -32.378 |  | 1 | Э7-2
8 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | щит ЩР | ГРУППА: Бойлер 100 л (1~220 В) | 1 | 6 | разводка | кабель от щита шлейфом по всем точкам группы: под полом между лагами в металлорукаве РЗ-ЦП 15 (поперёк несущих Б/В — в дверных проёмах), к точкам — вертикально в каркасе стен/перегородок в металлорукаве, к точкам на наружных стенах — из пола в стальном кабель-канале, по потолку — в металлорукаве над полотном | 108.01 | -27.278
8 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Техпом. | розетка | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 109.52 | -26.028 |  | 1.1 | Э8-1
8 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Техпом. | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением | 109.52 | -26.028 |  | 1.1 | Э8-1
9 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | щит ЩР | ГРУППА: Насосная станция (1~220 В) | 1 | 3.8 | разводка | кабель от щита шлейфом по всем точкам группы: под полом между лагами в металлорукаве РЗ-ЦП 15 (поперёк несущих Б/В — в дверных проёмах), к точкам — вертикально в каркасе стен/перегородок в металлорукаве, к точкам на наружных стенах — из пола в стальном кабель-канале, по потолку — в металлорукаве над полотном | 108.01 | -27.278
9 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Техпом. | розетка | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 108.01 | -25.778 |  | 0.3 | Э9-1
9 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Техпом. | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением | 108.01 | -25.778 |  | 0.3 | Э9-1
10 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | щит ЩР | ГРУППА: Обогрев ввода воды и выпусков К1 (греющий кабель, через терморегулятор) (1~220 В) | 1 | 29.7 | разводка | кабель от щита шлейфом по всем точкам группы: под полом между лагами в металлорукаве РЗ-ЦП 15 (поперёк несущих Б/В — в дверных проёмах), к точкам — вертикально в каркасе стен/перегородок в металлорукаве, к точкам на наружных стенах — из пола в стальном кабель-канале, по потолку — в металлорукаве над полотном | 108.01 | -27.278
10 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Техпом. | вывод под греющий кабель труб (под полом) | 1 |  | разводка | кабель через пол в гофре до муфты подключения греющего кабеля на вводе воды | 108.35 | -25.678 |  | 0 | Э10-1
10 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Техпом. | вывод под греющий кабель труб (под полом) | 1 |  | приборы | муфта подключения (концевая) греющего кабеля — в комплекте кабеля, см. ВК | 108.35 | -25.678 |  | 0 | Э10-1
10 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Техпом. | вывод под греющий кабель труб (под полом) | 1 |  | разводка | кабель через пол в гофре до муфты подключения греющего кабеля на вводе воды | 109.45 | -25.598 |  | 0 | Э10-2
10 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Техпом. | вывод под греющий кабель труб (под полом) | 1 |  | приборы | муфта подключения (концевая) греющего кабеля — в комплекте кабеля, см. ВК | 109.45 | -25.598 |  | 0 | Э10-2
10 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | С/у-1 | вывод под греющий кабель труб (под полом) | 1 |  | разводка | кабель через пол в гофре до муфты подключения греющего кабеля на вводе воды | 99.37 | -26.998 |  | 0 | Э10-3
10 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | С/у-1 | вывод под греющий кабель труб (под полом) | 1 |  | приборы | муфта подключения (концевая) греющего кабеля — в комплекте кабеля, см. ВК | 99.37 | -26.998 |  | 0 | Э10-3
10 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | С/у-2 | вывод под греющий кабель труб (под полом) | 1 |  | разводка | кабель через пол в гофре до муфты подключения греющего кабеля на вводе воды | 102.75 | -32.078 |  | 0 | Э10-4
10 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | С/у-2 | вывод под греющий кабель труб (под полом) | 1 |  | приборы | муфта подключения (концевая) греющего кабеля — в комплекте кабеля, см. ВК | 102.75 | -32.078 |  | 0 | Э10-4
ЭК-1 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | щит ЩР | ГРУППА: Конвекторы: гостиная 2×1,5 кВт (1~220 В) | 1 | 12.5 | разводка | кабель от щита шлейфом по всем точкам группы: под полом между лагами в металлорукаве РЗ-ЦП 15 (поперёк несущих Б/В — в дверных проёмах), к точкам — вертикально в каркасе стен/перегородок в металлорукаве, к точкам на наружных стенах — из пола в стальном кабель-канале, по потолку — в металлорукаве над полотном | 108.01 | -27.278
ЭК-1 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Гостиная | вывод под конвектор | 1 |  | разводка | накладная металлическая коробка, кабель из-под пола вертикально в стальном кабель-канале ≈0,30 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | 110.34 | -32.898 | да | 0.3 | ЭЭК-1-1
ЭК-1 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Гостиная | вывод под конвектор | 1 |  | приборы | розетка накладная с заземлением 16 А (конвектор — отдельная позиция ЭК) | 110.34 | -32.898 | да | 0.3 | ЭЭК-1-1
ЭК-1 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Гостиная | вывод под конвектор | 1 |  | разводка | накладная металлическая коробка, кабель из-под пола вертикально в стальном кабель-канале ≈0,30 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | 111.25 | -32.898 | да | 0.3 | ЭЭК-1-2
ЭК-1 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Гостиная | вывод под конвектор | 1 |  | приборы | розетка накладная с заземлением 16 А (конвектор — отдельная позиция ЭК) | 111.25 | -32.898 | да | 0.3 | ЭЭК-1-2
ЭК-2 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | щит ЩР | ГРУППА: Конвекторы: спальни 3×1,0 кВт (1~220 В) | 1 | 22.1 | разводка | кабель от щита шлейфом по всем точкам группы: под полом между лагами в металлорукаве РЗ-ЦП 15 (поперёк несущих Б/В — в дверных проёмах), к точкам — вертикально в каркасе стен/перегородок в металлорукаве, к точкам на наружных стенах — из пола в стальном кабель-канале, по потолку — в металлорукаве над полотном | 108.01 | -27.278
ЭК-2 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Мастер-спальня | вывод под конвектор | 1 |  | разводка | накладная металлическая коробка, кабель из-под пола вертикально в стальном кабель-канале ≈0,30 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | 100.93 | -32.898 | да | 0.3 | ЭЭК-2-1
ЭК-2 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Мастер-спальня | вывод под конвектор | 1 |  | приборы | розетка накладная с заземлением 16 А (конвектор — отдельная позиция ЭК) | 100.93 | -32.898 | да | 0.3 | ЭЭК-2-1
ЭК-2 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 2 | вывод под конвектор | 1 |  | разводка | накладная металлическая коробка, кабель из-под пола вертикально в стальном кабель-канале ≈0,30 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | 103.44 | -25.468 | да | 0.3 | ЭЭК-2-2
ЭК-2 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 2 | вывод под конвектор | 1 |  | приборы | розетка накладная с заземлением 16 А (конвектор — отдельная позиция ЭК) | 103.44 | -25.468 | да | 0.3 | ЭЭК-2-2
ЭК-2 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 1 | вывод под конвектор | 1 |  | разводка | накладная металлическая коробка, кабель из-под пола вертикально в стальном кабель-канале ≈0,30 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | 105.95 | -25.468 | да | 0.3 | ЭЭК-2-3
ЭК-2 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 1 | вывод под конвектор | 1 |  | приборы | розетка накладная с заземлением 16 А (конвектор — отдельная позиция ЭК) | 105.95 | -25.468 | да | 0.3 | ЭЭК-2-3
ЭК-3 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | щит ЩР | ГРУППА: Конвекторы: кухня 1,0 + прихожая, холл, техпом. по 0,5 — 2,5 кВт (1~220 В) | 1 | 25.7 | разводка | кабель от щита шлейфом по всем точкам группы: под полом между лагами в металлорукаве РЗ-ЦП 15 (поперёк несущих Б/В — в дверных проёмах), к точкам — вертикально в каркасе стен/перегородок в металлорукаве, к точкам на наружных стенах — из пола в стальном кабель-канале, по потолку — в металлорукаве над полотном | 108.01 | -27.278
ЭК-3 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня | вывод под конвектор | 1 |  | разводка | накладная металлическая коробка, кабель из-под пола вертикально в стальном кабель-канале ≈0,30 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | 110.97 | -25.468 | да | 0.3 | ЭЭК-3-1
ЭК-3 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня | вывод под конвектор | 1 |  | приборы | розетка накладная с заземлением 16 А (конвектор — отдельная позиция ЭК) | 110.97 | -25.468 | да | 0.3 | ЭЭК-3-1
ЭК-3 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Прихожая | вывод под конвектор | 1 |  | разводка | накладная металлическая коробка, кабель из-под пола вертикально в стальном кабель-канале ≈0,30 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | 106.15 | -32.898 | да | 0.3 | ЭЭК-3-2
ЭК-3 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Прихожая | вывод под конвектор | 1 |  | приборы | розетка накладная с заземлением 16 А (конвектор — отдельная позиция ЭК) | 106.15 | -32.898 | да | 0.3 | ЭЭК-3-2
ЭК-3 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Холл | вывод под конвектор | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 105.05 | -29.118 |  | 0.3 | ЭЭК-3-3
ЭК-3 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Холл | вывод под конвектор | 1 |  | приборы | розетка накладная с заземлением 16 А (конвектор — отдельная позиция ЭК) | 105.05 | -29.118 |  | 0.3 | ЭЭК-3-3
ЭК-3 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Техпом. | вывод под конвектор | 1 |  | разводка | накладная металлическая коробка, кабель из-под пола вертикально в стальном кабель-канале ≈0,30 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | 108.46 | -25.468 | да | 0.3 | ЭЭК-3-4
ЭК-3 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Техпом. | вывод под конвектор | 1 |  | приборы | розетка накладная с заземлением 16 А (конвектор — отдельная позиция ЭК) | 108.46 | -25.468 | да | 0.3 | ЭЭК-3-4
ЭК-4 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | щит ЩР | ГРУППА: Полотенцесушители с/у-1, с/у-2 2×0,4 кВт (1~220 В) | 1 | 19.6 | разводка | кабель от щита шлейфом по всем точкам группы: под полом между лагами в металлорукаве РЗ-ЦП 15 (поперёк несущих Б/В — в дверных проёмах), к точкам — вертикально в каркасе стен/перегородок в металлорукаве, к точкам на наружных стенах — из пола в стальном кабель-канале, по потолку — в металлорукаве над полотном | 108.01 | -27.278
ЭК-4 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | С/у-1 | вывод под полотенцесушитель (IP44) | 1 |  | разводка | коробка выводная для полых стен IP44 в ГКЛ на h = 0,6 м, кабель заведён | 101.26 | -26.728 |  | 0.75 | ЭЭК-4-1
ЭК-4 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | С/у-1 | вывод под полотенцесушитель (IP44) | 1 |  | приборы | полотенцесушитель электрический «лесенка» 300–400 Вт с терморегулятором, IP44, подключение в выводной коробке | 101.26 | -26.728 |  | 0.75 | ЭЭК-4-1
ЭК-4 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | С/у-2 | вывод под полотенцесушитель (IP44) | 1 |  | разводка | коробка выводная для полых стен IP44 в ГКЛ на h = 0,6 м, кабель заведён | 104.65 | -30.558 |  | 0.6 | ЭЭК-4-2
ЭК-4 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | С/у-2 | вывод под полотенцесушитель (IP44) | 1 |  | приборы | полотенцесушитель электрический «лесенка» 300–400 Вт с терморегулятором, IP44, подключение в выводной коробке | 104.65 | -30.558 |  | 0.6 | ЭЭК-4-2
щит | ЩР-ВВ |  | Тех. пом. | ввод однофазный 220 В, 15 кВт (как Дублин): кабель ВБбШв 3×16 в трубе ПНД 50 в земле, из земли в стальной гильзе через подполье и пол прямо в перегородку со щитом — под полом только этот кабель, принято 15 м + 1,5 м в доме | 16.5 | 16.5 | разводка | м | 108.01 | -27.278
щит | ЩР-ПТ |  | Тех. пом. | гильза ввода: стальная труба ВГП Ду40 от грунта через подполье и панель пола в перегородку техпом.¦спальня 1 со щитом (≈0,9 м, сетка от грызунов обжимается хомутом), зазоры загерметизировать негорючим герметиком | 1 |  | разводка | шт | 108.01 | -27.278
щит | ВВ-ГОФ |  | Тех. пом. | металлорукав в ПВХ-оболочке РЗ-ЦП 38 для кабеля ввода в каркасе перегородки от гильзы до щита (СП 256) | 1.9 | 1.9 | разводка | м | 108.01 | -27.278
щит | ЩР |  | Тех. пом. | щит распределительный НАКЛАДНОЙ пластиковый ЩРН-П-36 в тех. помещении на перегородке техпом.¦спальня 1, низ ≈1,30, на закладной, шины N и PE, DIN-рейки | 1 |  | разводка | шт | 108.01 | -27.278
щит | ЩР-НШ |  | Тех. пом. | закладная под накладной щит: фанера 18 / доска 45×145 между стойками каркаса перегородки, ввод кабелей сверху и снизу щита в металлорукаве | 1 |  | разводка | компл | 108.01 | -27.278
щит | ЩР-QF |  | Тех. пом. | вводной автомат 2P C63 | 1 |  | разводка | шт | 108.01 | -27.278
щит | ЩР-УЗО |  | Тех. пом. | УЗО противопожарное 2P 80 А 100 мА | 1 |  | разводка | шт | 108.01 | -27.278
щит | ЩР-РН |  | Тех. пом. | реле напряжения однофазное 63 А | 1 |  | разводка | шт | 108.01 | -27.278
щит | ЩР-РП |  | Тех. пом. | реле приоритета нагрузки 1ф 63 А: при перегрузе ввода отключает бойлер и конвекторы ЭК-1 | 1 |  | разводка | шт | 108.01 | -27.278
щит | ЩР-ГР |  | Тех. пом. | групповые аппараты: 16 групп, ≈38 модулей, резерв по щиту | 1 |  | разводка | компл | 108.01 | -27.278
щит | ЩР-ТР |  | Тех. пом. | терморегулятор на DIN-рейку с выносным датчиком (группа 10 — обогрев ввода воды), 2 модуля | 1 |  | разводка | шт | 108.01 | -27.278
щит | ЩР-ДТ |  | Тех. пом. | провод датчика терморегулятора (удлинение) до ввода воды, в металлорукаве вместе с кабелем группы | 6 | 6 | разводка | м | 108.01 | -27.278
щит | КУП |  | Тех. пом. | коробка уравнивания потенциалов КУП (ШДУП) IP44 — по одной в с/у-1 и с/у-2, h 0,3 — дополнительная система уравнивания потенциалов (ПУЭ 7.1.88) | 2 |  | разводка | шт | 108.01 | -27.278
щит | КУП-ПР |  | Тех. пом. | провод ПуГВ (ПВ-3) 1×4 жёлто-зелёный от шины PE щита до КУП, в каркасе перегородок в металлорукаве | 24.6 | 24.6 | разводка | м | 108.01 | -27.278
щит | КЛ-ЗЕМ |  | Тех. пом. | контур заземления: 3 электрода 1,5 м + полоса, провод ПуГВ 16 до щита | 1 |  | разводка | компл | 108.01 | -27.278
щит | МРК |  | Тех. пом. | металлорукав в ПВХ-оболочке РЗ-ЦП 15 — под полом между лагами и в каркасе (вертикальные спуски), провод КУП (СП 256: кабель в пустотах только в металле, по одному кабелю в рукаве, через стойки — отверстия Ø25) | 388.6 | 388.6 | разводка | м | 108.01 | -27.278
щит | МРК-20 |  | Тех. пом. | металлорукав в ПВХ-оболочке РЗ-ЦП 20 — кабель 3×6 (варочная) в каркасе перегородки кухня¦техпом. | 5.4 | 5.4 | разводка | м | 108.01 | -27.278
щит | КК-СТ |  | Тех. пом. | кабель-канал стальной оцинкованный с крышкой — вертикальные подъёмы из пола по ОСП наружных стен к накладным точкам, в пену СИП не заглублять | 12.5 | 12.5 | разводка | м | 108.01 | -27.278
щит | КОР-МЕТ |  | Тех. пом. | коробка накладная металлическая (или розетка в металлической накладной коробке) на наружной стене / стойке — точки «накладная» | 14 |  | разводка | шт | 108.01 | -27.278
щит | ГИЛ-СТ |  | Тех. пом. | стальная гильза Ø25 сквозь наружную СИП-стену под уличный светильник/розетку (≈0,2 м), герметизация с двух сторон | 2 |  | разводка | шт | 108.01 | -27.278
щит | КРЕП |  | Тех. пом. | скобы для металлорукава (шаг 0,5 м), вводы/муфты металлорукава в коробки, дюбели для стального канала, ответвительные коробки не нужны (шлейф через подрозетники) | 1 |  | разводка | компл | 108.01 | -27.278
итог |  | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 |  | ИТОГО кабель ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | 163.2 | 163.2 | разводка | м
итог |  | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 |  | ИТОГО кабель ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | 203.7 | 203.7 | разводка | м
итог |  | ВВГнг(А)-LS 3×6 |  | ИТОГО кабель ВВГнг(А)-LS 3×6 | 5.4 | 5.4 | разводка | м

## Базовый
группа | автомат | кабель | комната | тип точки | количество | длина трассы, м | пакет | что входит | x | y | накладная | z | id | выключатель
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | щит ЩР | ГРУППА: Освещение: кухня, гостиная, терраса (1~220 В) | 1 | 47.3 | разводка | кабель от щита шлейфом по всем точкам группы: под полом между лагами в металлорукаве РЗ-ЦП 15 (поперёк несущих Б/В — в дверных проёмах), к точкам — вертикально в каркасе стен/перегородок в металлорукаве, к точкам на наружных стенах — из пола в стальном кабель-канале, по потолку — в металлорукаве над полотном | 108.01 | -27.278
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Кухня | выключатель 2-кл. | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 109.63 | -28.578 |  | 0.9 | Э1.1-1
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Кухня | выключатель 2-кл. | 1 |  | приборы | выключатель 2-кл. | 109.63 | -28.578 |  | 0.9 | Э1.1-1
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Кухня | светильник настенный (бра) | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм / вывод кабеля в ГКЛ на h = 2,40 м | 109.63 | -26.478 |  | 2.4 | Э1.1-2
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Кухня | светильник настенный (бра) | 1 |  | приборы | бра настенное эконом с лампой | 109.63 | -26.478 |  | 2.4 | Э1.1-2
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Гостиная | выключатель 2-кл. | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 108.01 | -30.728 |  | 0.9 | Э1.1-3
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Гостиная | выключатель 2-кл. | 1 |  | приборы | выключатель 2-кл. | 108.01 | -30.728 |  | 0.9 | Э1.1-3
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Гостиная | светильник настенный (бра) | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм / вывод кабеля в ГКЛ на h = 2,40 м | 108.01 | -31.878 |  | 2.4 | Э1.1-4
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Гостиная | светильник настенный (бра) | 1 |  | приборы | бра настенное эконом с лампой | 108.01 | -31.878 |  | 2.4 | Э1.1-4
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Гостиная | светильник настенный (бра) | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм / вывод кабеля в ГКЛ на h = 2,40 м | 108.01 | -31.178 |  | 2.4 | Э1.1-5
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Гостиная | светильник настенный (бра) | 1 |  | приборы | бра настенное эконом с лампой | 108.01 | -31.178 |  | 2.4 | Э1.1-5
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Гостиная | светильник настенный (бра) | 1 |  | разводка | накладная металлическая коробка, кабель из-под пола вертикально в стальном кабель-канале ≈1,60 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | 112.65 | -31.978 | да | 1.6 | Э1.1-6
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Гостиная | светильник настенный (бра) | 1 |  | приборы | бра настенное эконом с лампой | 112.65 | -31.978 | да | 1.6 | Э1.1-6
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Терраса | светильник уличный IP44 | 1 |  | разводка | сквозь СИП-стену в стальной гильзе, герметизация с двух сторон, кабель снаружи с запасом 0,3 м | 112.85 | -31.328 | да | 2.2 | Э1.1-7
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Терраса | светильник уличный IP44 | 1 |  | приборы | светильник уличный IP44 (самый дешёвый) | 112.85 | -31.328 | да | 2.2 | Э1.1-7
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Гостиная | светильник потолочный (натяжной потолок) | 1 |  | разводка | закладная-платформа под светильник на полотне клиента, кабель над полотном в металлорукаве РЗ-ЦП 15 по ОСП кровли, выведен с запасом 0,3, в центре гостиной | 110.35 | -30.978 |  | 3.06 | НП-1
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Гостиная | светильник потолочный (натяжной потолок) | 1 |  | приборы | светильник потолочный для натяжного потолка LED ≤ 40 Вт | 110.35 | -30.978 |  | 3.06 | НП-1
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Гостиная | светильник потолочный (натяжной потолок) | 1 |  | разводка | закладная-платформа под светильник на полотне клиента, кабель над полотном в металлорукаве РЗ-ЦП 15 по ОСП кровли, выведен с запасом 0,3, над диваном | 111.25 | -32.078 |  | 2.66 | НП-2
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Гостиная | светильник потолочный (натяжной потолок) | 1 |  | приборы | светильник потолочный для натяжного потолка LED ≤ 40 Вт | 111.25 | -32.078 |  | 2.66 | НП-2
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Кухня | светильник потолочный (натяжной потолок) | 1 |  | разводка | закладная-платформа под светильник на полотне клиента, кабель над полотном в металлорукаве РЗ-ЦП 15 по ОСП кровли, выведен с запасом 0,3, над обеденным столом | 111.15 | -28.078 |  | 3.31 | НП-3
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Кухня | светильник потолочный (натяжной потолок) | 1 |  | приборы | светильник потолочный для натяжного потолка LED ≤ 40 Вт | 111.15 | -28.078 |  | 3.31 | НП-3
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Кухня | светильник потолочный (натяжной потолок) | 1 |  | разводка | закладная-платформа под светильник на полотне клиента, кабель над полотном в металлорукаве РЗ-ЦП 15 по ОСП кровли, выведен с запасом 0,3, над рабочей зоной кухни | 110.25 | -26.478 |  | 2.73 | НП-4
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Кухня | светильник потолочный (натяжной потолок) | 1 |  | приборы | светильник потолочный для натяжного потолка LED ≤ 40 Вт | 110.25 | -26.478 |  | 2.73 | НП-4
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | щит ЩР | ГРУППА: Освещение: спальни, гардероб, с/у-1 (1~220 В) | 1 | 70.3 | разводка | кабель от щита шлейфом по всем точкам группы: под полом между лагами в металлорукаве РЗ-ЦП 15 (поперёк несущих Б/В — в дверных проёмах), к точкам — вертикально в каркасе стен/перегородок в металлорукаве, к точкам на наружных стенах — из пола в стальном кабель-канале, по потолку — в металлорукаве над полотном | 108.01 | -27.278
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Гардероб | выключатель 2-кл. | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 100.75 | -27.238 |  | 0.9 | Э1.2-1
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Гардероб | выключатель 2-кл. | 1 |  | приборы | выключатель 2-кл. | 100.75 | -27.238 |  | 0.9 | Э1.2-1
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | С/у-1 | светильник настенный (бра) | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм / вывод кабеля в ГКЛ на h = 2,40 м | 101.31 | -26.278 |  | 2.4 | Э1.2-2
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | С/у-1 | светильник настенный (бра) | 1 |  | приборы | бра настенное эконом с лампой | 101.31 | -26.278 |  | 2.4 | Э1.2-2
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | С/у-1 | вентилятор вытяжной | 1 |  | разводка | коробка не нужна, кабель выведен с запасом 0,3 м | 100.05 | -25.478 |  | 2.3 | Э1.2-3
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | С/у-1 | вентилятор вытяжной | 1 |  | приборы | вентилятор вытяжной 100 мм | 100.05 | -25.478 |  | 2.3 | Э1.2-3
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Гардероб | выключатель 1-кл. | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 100.75 | -28.958 |  | 0.9 | Э1.2-4
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Гардероб | выключатель 1-кл. | 1 |  | приборы | выключатель 1-кл. | 100.75 | -28.958 |  | 0.9 | Э1.2-4
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Гардероб | светильник настенный (бра) | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм / вывод кабеля в ГКЛ на h = 2,40 м | 101.31 | -28.078 |  | 2.4 | Э1.2-5
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Гардероб | светильник настенный (бра) | 1 |  | приборы | бра настенное эконом с лампой | 101.31 | -28.078 |  | 2.4 | Э1.2-5
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Мастер-спальня | выключатель 2-кл. | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 102.54 | -30.258 |  | 0.9 | Э1.2-6
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Мастер-спальня | выключатель 2-кл. | 1 |  | приборы | выключатель 2-кл. | 102.54 | -30.258 |  | 0.9 | Э1.2-6
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Мастер-спальня | светильник настенный (бра) | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм / вывод кабеля в ГКЛ на h = 2,60 м | 100.85 | -29.118 |  | 2.6 | Э1.2-7
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Мастер-спальня | светильник настенный (бра) | 1 |  | приборы | бра настенное эконом с лампой | 100.85 | -29.118 |  | 2.6 | Э1.2-7
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Мастер-спальня | светильник настенный (бра) | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм / вывод кабеля в ГКЛ на h = 2,00 м | 102.54 | -31.578 |  | 2 | Э1.2-8
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Мастер-спальня | светильник настенный (бра) | 1 |  | приборы | бра настенное эконом с лампой | 102.54 | -31.578 |  | 2 | Э1.2-8
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня 2 | выключатель 2-кл. | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 103.35 | -28.958 |  | 0.9 | Э1.2-9
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня 2 | выключатель 2-кл. | 1 |  | приборы | выключатель 2-кл. | 103.35 | -28.958 |  | 0.9 | Э1.2-9
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня 2 | светильник настенный (бра) | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм / вывод кабеля в ГКЛ на h = 2,60 м | 104.72 | -27.178 |  | 2.6 | Э1.2-10
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня 2 | светильник настенный (бра) | 1 |  | приборы | бра настенное эконом с лампой | 104.72 | -27.178 |  | 2.6 | Э1.2-10
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня 2 | светильник настенный (бра) | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм / вывод кабеля в ГКЛ на h = 2,00 м | 101.42 | -27.178 |  | 2 | Э1.2-11
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня 2 | светильник настенный (бра) | 1 |  | приборы | бра настенное эконом с лампой | 101.42 | -27.178 |  | 2 | Э1.2-11
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня 1 | выключатель 2-кл. | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 106.45 | -28.958 |  | 0.9 | Э1.2-12
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня 1 | выключатель 2-кл. | 1 |  | приборы | выключатель 2-кл. | 106.45 | -28.958 |  | 0.9 | Э1.2-12
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня 1 | светильник настенный (бра) | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм / вывод кабеля в ГКЛ на h = 2,60 м | 104.83 | -27.328 |  | 2.6 | Э1.2-13
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня 1 | светильник настенный (бра) | 1 |  | приборы | бра настенное эконом с лампой | 104.83 | -27.328 |  | 2.6 | Э1.2-13
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня 1 | светильник настенный (бра) | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм / вывод кабеля в ГКЛ на h = 2,00 м | 107.9 | -27.178 |  | 2 | Э1.2-14
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня 1 | светильник настенный (бра) | 1 |  | приборы | бра настенное эконом с лампой | 107.9 | -27.178 |  | 2 | Э1.2-14
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Мастер-спальня | светильник потолочный (натяжной потолок) | 1 |  | разводка | закладная-платформа под светильник на полотне клиента, кабель над полотном в металлорукаве РЗ-ЦП 15 по ОСП кровли, выведен с запасом 0,3, в центре спальни | 100.85 | -30.978 |  | 3.06 | НП-5
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Мастер-спальня | светильник потолочный (натяжной потолок) | 1 |  | приборы | светильник потолочный для натяжного потолка LED ≤ 40 Вт | 100.85 | -30.978 |  | 3.06 | НП-5
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня 2 | светильник потолочный (натяжной потолок) | 1 |  | разводка | закладная-платформа под светильник на полотне клиента, кабель над полотном в металлорукаве РЗ-ЦП 15 по ОСП кровли, выведен с запасом 0,3, в центре спальни | 103.05 | -27.178 |  | 2.98 | НП-6
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня 2 | светильник потолочный (натяжной потолок) | 1 |  | приборы | светильник потолочный для натяжного потолка LED ≤ 40 Вт | 103.05 | -27.178 |  | 2.98 | НП-6
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня 1 | светильник потолочный (натяжной потолок) | 1 |  | разводка | закладная-платформа под светильник на полотне клиента, кабель над полотном в металлорукаве РЗ-ЦП 15 по ОСП кровли, выведен с запасом 0,3, в центре спальни | 106.35 | -27.178 |  | 2.98 | НП-7
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня 1 | светильник потолочный (натяжной потолок) | 1 |  | приборы | светильник потолочный для натяжного потолка LED ≤ 40 Вт | 106.35 | -27.178 |  | 2.98 | НП-7
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | С/у-1 | светильник потолочный (натяжной потолок) | 1 |  | разводка | закладная-платформа под светильник на полотне клиента, кабель над полотном в металлорукаве РЗ-ЦП 15 по ОСП кровли, выведен с запасом 0,3, с/у-1 IP44 (21.10: вне поддона в СВ углу) | 100.45 | -26.728 |  | 2.65 | НП-10
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | С/у-1 | светильник потолочный (натяжной потолок) | 1 |  | приборы | светильник потолочный для натяжного потолка LED ≤ 40 Вт | 100.45 | -26.728 |  | 2.65 | НП-10
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | щит ЩР | ГРУППА: Освещение: прихожая, холл, техпом., с/у-2, крыльцо (1~220 В) | 1 | 53.3 | разводка | кабель от щита шлейфом по всем точкам группы: под полом между лагами в металлорукаве РЗ-ЦП 15 (поперёк несущих Б/В — в дверных проёмах), к точкам — вертикально в каркасе стен/перегородок в металлорукаве, к точкам на наружных стенах — из пола в стальном кабель-канале, по потолку — в металлорукаве над полотном | 108.01 | -27.278
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Крыльцо | светильник уличный IP44 | 1 |  | разводка | сквозь СИП-стену в стальной гильзе, герметизация с двух сторон, кабель снаружи с запасом 0,3 м | 108 | -33.088 | да | 2.2 | Э1.3-1
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Крыльцо | светильник уличный IP44 | 1 |  | приборы | светильник уличный IP44 (самый дешёвый) | 108 | -33.088 | да | 2.2 | Э1.3-1
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Прихожая | выключатель 2-кл. | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 107.9 | -32.528 |  | 0.9 | Э1.3-2
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Прихожая | выключатель 2-кл. | 1 |  | приборы | выключатель 2-кл. | 107.9 | -32.528 |  | 0.9 | Э1.3-2
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Прихожая | светильник настенный (бра) | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм / вывод кабеля в ГКЛ на h = 2,40 м | 105.3 | -31.828 |  | 2.4 | Э1.3-3
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Прихожая | светильник настенный (бра) | 1 |  | приборы | бра настенное эконом с лампой | 105.3 | -31.828 |  | 2.4 | Э1.3-3
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Холл | выключатель 1-кл. | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 106.05 | -30.398 |  | 0.9 | Э1.3-4
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Холл | выключатель 1-кл. | 1 |  | приборы | выключатель 1-кл. | 106.05 | -30.398 |  | 0.9 | Э1.3-4
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Холл | светильник настенный (бра) | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм / вывод кабеля в ГКЛ на h = 2,40 м | 105.55 | -29.118 |  | 2.4 | Э1.3-5
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Холл | светильник настенный (бра) | 1 |  | приборы | бра настенное эконом с лампой | 105.55 | -29.118 |  | 2.4 | Э1.3-5
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Холл | выключатель 1-кл. | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 108.45 | -29.118 |  | 0.9 | Э1.3-6
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Холл | выключатель 1-кл. | 1 |  | приборы | выключатель 1-кл. | 108.45 | -29.118 |  | 0.9 | Э1.3-6
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Техпом. | светильник настенный (бра) | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм / вывод кабеля в ГКЛ на h = 2,40 м | 108.31 | -28.928 |  | 2.4 | Э1.3-7
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Техпом. | светильник настенный (бра) | 1 |  | приборы | бра настенное эконом с лампой | 108.31 | -28.928 |  | 2.4 | Э1.3-7
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Холл | выключатель 2-кл. | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 104 | -30.398 |  | 0.9 | Э1.3-8
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Холл | выключатель 2-кл. | 1 |  | приборы | выключатель 2-кл. | 104 | -30.398 |  | 0.9 | Э1.3-8
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | С/у-2 | светильник настенный (бра) | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм / вывод кабеля в ГКЛ на h = 2,40 м | 105.19 | -31.678 |  | 2.4 | Э1.3-9
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | С/у-2 | светильник настенный (бра) | 1 |  | приборы | бра настенное эконом с лампой | 105.19 | -31.678 |  | 2.4 | Э1.3-9
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | С/у-2 | вентилятор вытяжной | 1 |  | разводка | коробка не нужна, кабель выведен с запасом 0,3 м | 103.85 | -32.878 |  | 2.3 | Э1.3-10
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | С/у-2 | вентилятор вытяжной | 1 |  | приборы | вентилятор вытяжной 100 мм | 103.85 | -32.878 |  | 2.3 | Э1.3-10
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Холл | светильник потолочный (натяжной потолок) | 1 |  | разводка | закладная-платформа под светильник на полотне клиента, кабель над полотном в металлорукаве РЗ-ЦП 15 по ОСП кровли, выведен с запасом 0,3, холл | 105.25 | -29.758 |  | 3.5 | НП-8
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Холл | светильник потолочный (натяжной потолок) | 1 |  | приборы | светильник потолочный для натяжного потолка LED ≤ 40 Вт | 105.25 | -29.758 |  | 3.5 | НП-8
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Прихожая | светильник потолочный (натяжной потолок) | 1 |  | разводка | закладная-платформа под светильник на полотне клиента, кабель над полотном в металлорукаве РЗ-ЦП 15 по ОСП кровли, выведен с запасом 0,3, прихожая | 106.55 | -31.778 |  | 2.77 | НП-9
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Прихожая | светильник потолочный (натяжной потолок) | 1 |  | приборы | светильник потолочный для натяжного потолка LED ≤ 40 Вт | 106.55 | -31.778 |  | 2.77 | НП-9
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | С/у-2 | светильник потолочный (натяжной потолок) | 1 |  | разводка | закладная-платформа под светильник на полотне клиента, кабель над полотном в металлорукаве РЗ-ЦП 15 по ОСП кровли, выведен с запасом 0,3, с/у-2 IP44 | 103.95 | -31.678 |  | 2.8 | НП-11
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | С/у-2 | светильник потолочный (натяжной потолок) | 1 |  | приборы | светильник потолочный для натяжного потолка LED ≤ 40 Вт | 103.95 | -31.678 |  | 2.8 | НП-11
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Техпом. | светильник потолочный (натяжной потолок) | 1 |  | разводка | закладная-платформа под светильник на полотне клиента, кабель над полотном в металлорукаве РЗ-ЦП 15 по ОСП кровли, выведен с запасом 0,3, техпомещение | 108.75 | -27.178 |  | 2.98 | НП-12
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Техпом. | светильник потолочный (натяжной потолок) | 1 |  | приборы | светильник потолочный для натяжного потолка LED ≤ 40 Вт | 108.75 | -27.178 |  | 2.98 | НП-12
2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | щит ЩР | ГРУППА: Кухня: холодильник, столешница (1~220 В) | 1 | 11.4 | разводка | кабель от щита шлейфом по всем точкам группы: под полом между лагами в металлорукаве РЗ-ЦП 15 (поперёк несущих Б/В — в дверных проёмах), к точкам — вертикально в каркасе стен/перегородок в металлорукаве, к точкам на наружных стенах — из пола в стальном кабель-канале, по потолку — в металлорукаве над полотном | 108.01 | -27.278
2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня | розетка | 1 |  | разводка | накладная металлическая коробка, кабель из-под пола вертикально в стальном кабель-канале ≈0,30 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | 110.25 | -25.478 | да | 0.3 | Э2-1
2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением, накладная | 110.25 | -25.478 | да | 0.3 | Э2-1
2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня | розетка двойная | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 109.63 | -26.228 |  | 1.1 | Э2-2
2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня | розетка двойная | 1 |  | приборы | розетка двойная с заземлением | 109.63 | -26.228 |  | 1.1 | Э2-2
2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня | розетка двойная | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 109.63 | -27.128 |  | 1.1 | Э2-3
2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня | розетка двойная | 1 |  | приборы | розетка двойная с заземлением | 109.63 | -27.128 |  | 1.1 | Э2-3
3 | автомат 1P C32 | ВВГнг(А)-LS 3×6 | щит ЩР | ГРУППА: Варочная панель (1~220 В) | 1 | 5.4 | разводка | кабель от щита шлейфом по всем точкам группы: под полом между лагами в металлорукаве РЗ-ЦП 15 (поперёк несущих Б/В — в дверных проёмах), к точкам — вертикально в каркасе стен/перегородок в металлорукаве, к точкам на наружных стенах — из пола в стальном кабель-канале, по потолку — в металлорукаве над полотном | 108.01 | -27.278
3 | автомат 1P C32 | ВВГнг(А)-LS 3×6 | Кухня | силовой вывод 32 А (варочная) | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 109.63 | -25.828 |  | 0.3 | Э3-1
3 | автомат 1P C32 | ВВГнг(А)-LS 3×6 | Кухня | силовой вывод 32 А (варочная) | 1 |  | приборы | силовая розетка 32 А или клеммная коробка | 109.63 | -25.828 |  | 0.3 | Э3-1
4 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | щит ЩР | ГРУППА: Посудомойка, вытяжка (1~220 В) | 1 | 8 | разводка | кабель от щита шлейфом по всем точкам группы: под полом между лагами в металлорукаве РЗ-ЦП 15 (поперёк несущих Б/В — в дверных проёмах), к точкам — вертикально в каркасе стен/перегородок в металлорукаве, к точкам на наружных стенах — из пола в стальном кабель-канале, по потолку — в металлорукаве над полотном | 108.01 | -27.278
4 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня | розетка | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 109.63 | -27.278 |  | 0.3 | Э4-1
4 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением | 109.63 | -27.278 |  | 0.3 | Э4-1
4 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня | розетка | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 109.63 | -25.828 |  | 2 | Э4-2
4 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением | 109.63 | -25.828 |  | 2 | Э4-2
5 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | щит ЩР | ГРУППА: Стиральная, сушильная (1~220 В) | 1 | 7.1 | разводка | кабель от щита шлейфом по всем точкам группы: под полом между лагами в металлорукаве РЗ-ЦП 15 (поперёк несущих Б/В — в дверных проёмах), к точкам — вертикально в каркасе стен/перегородок в металлорукаве, к точкам на наружных стенах — из пола в стальном кабель-канале, по потолку — в металлорукаве над полотном | 108.01 | -27.278
5 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Техпом. | розетка IP44 | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 108.31 | -28.928 |  | 0.6 | Э5-1
5 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Техпом. | розетка IP44 | 1 |  | приборы | розетка IP44 с крышкой | 108.31 | -28.928 |  | 0.6 | Э5-1
5 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Техпом. | розетка IP44 | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 108.31 | -28.928 |  | 1.6 | Э5-2
5 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Техпом. | розетка IP44 | 1 |  | приборы | розетка IP44 с крышкой | 108.31 | -28.928 |  | 1.6 | Э5-2
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | щит ЩР | ГРУППА: Розетки: гостиная, кухня-столовая, прихожая, холл (1~220 В) | 1 | 35.3 | разводка | кабель от щита шлейфом по всем точкам группы: под полом между лагами в металлорукаве РЗ-ЦП 15 (поперёк несущих Б/В — в дверных проёмах), к точкам — вертикально в каркасе стен/перегородок в металлорукаве, к точкам на наружных стенах — из пола в стальном кабель-канале, по потолку — в металлорукаве над полотном | 108.01 | -27.278
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Гостиная | розетка двойная | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 108.01 | -31.678 |  | 1.1 | Э6.1-1
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Гостиная | розетка двойная | 1 |  | приборы | розетка двойная с заземлением | 108.01 | -31.678 |  | 1.1 | Э6.1-1
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Гостиная | розетка | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 108.01 | -32.478 |  | 0.3 | Э6.1-2
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Гостиная | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением | 108.01 | -32.478 |  | 0.3 | Э6.1-2
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Гостиная | розетка | 1 |  | разводка | накладная металлическая коробка, кабель из-под пола вертикально в стальном кабель-канале ≈0,30 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | 112.25 | -32.898 | да | 0.3 | Э6.1-3
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Гостиная | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением, накладная | 112.25 | -32.898 | да | 0.3 | Э6.1-3
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Гостиная | розетка | 1 |  | разводка | накладная металлическая коробка, кабель из-под пола вертикально в стальном кабель-канале ≈0,30 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | 112.65 | -31.278 | да | 0.3 | Э6.1-4
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Гостиная | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением, накладная | 112.65 | -31.278 | да | 0.3 | Э6.1-4
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня | розетка | 1 |  | разводка | накладная металлическая коробка, кабель из-под пола вертикально в стальном кабель-канале ≈0,30 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | 112.65 | -27.778 | да | 0.3 | Э6.1-5
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением, накладная | 112.65 | -27.778 | да | 0.3 | Э6.1-5
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Прихожая | розетка | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 107.9 | -31.278 |  | 0.3 | Э6.1-6
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Прихожая | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением | 107.9 | -31.278 |  | 0.3 | Э6.1-6
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Холл | розетка | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 102.85 | -29.118 |  | 0.3 | Э6.1-7
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Холл | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением | 102.85 | -29.118 |  | 0.3 | Э6.1-7
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | щит ЩР | ГРУППА: Розетки: спальни (1~220 В) | 1 | 39 | разводка | кабель от щита шлейфом по всем точкам группы: под полом между лагами в металлорукаве РЗ-ЦП 15 (поперёк несущих Б/В — в дверных проёмах), к точкам — вертикально в каркасе стен/перегородок в металлорукаве, к точкам на наружных стенах — из пола в стальном кабель-канале, по потолку — в металлорукаве над полотном | 108.01 | -27.278
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Мастер-спальня | розетка | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 99.65 | -29.118 |  | 0.3 | Э6.2-1
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Мастер-спальня | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением | 99.65 | -29.118 |  | 0.3 | Э6.2-1
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Мастер-спальня | розетка | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 102.54 | -30.878 |  | 0.7 | Э6.2-2
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Мастер-спальня | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением | 102.54 | -30.878 |  | 0.7 | Э6.2-2
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Мастер-спальня | розетка | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 102.54 | -32.278 |  | 0.7 | Э6.2-3
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Мастер-спальня | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением | 102.54 | -32.278 |  | 0.7 | Э6.2-3
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 2 | розетка | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 102.05 | -28.958 |  | 0.3 | Э6.2-4
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 2 | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением | 102.05 | -28.958 |  | 0.3 | Э6.2-4
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 2 | розетка | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 101.42 | -26.478 |  | 0.7 | Э6.2-5
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 2 | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением | 101.42 | -26.478 |  | 0.7 | Э6.2-5
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 2 | розетка | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 101.42 | -27.878 |  | 0.7 | Э6.2-6
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 2 | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением | 101.42 | -27.878 |  | 0.7 | Э6.2-6
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 1 | розетка | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 105.35 | -28.958 |  | 0.3 | Э6.2-7
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 1 | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением | 105.35 | -28.958 |  | 0.3 | Э6.2-7
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 1 | розетка | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 107.9 | -26.478 |  | 0.7 | Э6.2-8
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 1 | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением | 107.9 | -26.478 |  | 0.7 | Э6.2-8
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 1 | розетка | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 107.9 | -27.878 |  | 0.7 | Э6.2-9
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 1 | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением | 107.9 | -27.878 |  | 0.7 | Э6.2-9
7 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | щит ЩР | ГРУППА: С/у-1, с/у-2: розетки IP44 (1~220 В) | 1 | 26.5 | разводка | кабель от щита шлейфом по всем точкам группы: под полом между лагами в металлорукаве РЗ-ЦП 15 (поперёк несущих Б/В — в дверных проёмах), к точкам — вертикально в каркасе стен/перегородок в металлорукаве, к точкам на наружных стенах — из пола в стальном кабель-канале, по потолку — в металлорукаве над полотном | 108.01 | -27.278
7 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | С/у-1 | розетка IP44 | 1 |  | разводка | накладная металлическая коробка, кабель из-под пола вертикально в стальном кабель-канале ≈1,00 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | 99.25 | -26.228 | да | 1 | Э7-1
7 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | С/у-1 | розетка IP44 | 1 |  | приборы | розетка IP44 с крышкой | 99.25 | -26.228 | да | 1 | Э7-1
7 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | С/у-2 | розетка IP44 | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 102.7 | -32.378 |  | 1 | Э7-2
7 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | С/у-2 | розетка IP44 | 1 |  | приборы | розетка IP44 с крышкой | 102.7 | -32.378 |  | 1 | Э7-2
8 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | щит ЩР | ГРУППА: Бойлер 100 л (1~220 В) | 1 | 6 | разводка | кабель от щита шлейфом по всем точкам группы: под полом между лагами в металлорукаве РЗ-ЦП 15 (поперёк несущих Б/В — в дверных проёмах), к точкам — вертикально в каркасе стен/перегородок в металлорукаве, к точкам на наружных стенах — из пола в стальном кабель-канале, по потолку — в металлорукаве над полотном | 108.01 | -27.278
8 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Техпом. | розетка | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 109.52 | -26.028 |  | 1.1 | Э8-1
8 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Техпом. | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением | 109.52 | -26.028 |  | 1.1 | Э8-1
9 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | щит ЩР | ГРУППА: Насосная станция (1~220 В) | 1 | 3.8 | разводка | кабель от щита шлейфом по всем точкам группы: под полом между лагами в металлорукаве РЗ-ЦП 15 (поперёк несущих Б/В — в дверных проёмах), к точкам — вертикально в каркасе стен/перегородок в металлорукаве, к точкам на наружных стенах — из пола в стальном кабель-канале, по потолку — в металлорукаве над полотном | 108.01 | -27.278
9 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Техпом. | розетка | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 108.01 | -25.778 |  | 0.3 | Э9-1
9 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Техпом. | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением | 108.01 | -25.778 |  | 0.3 | Э9-1
10 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | щит ЩР | ГРУППА: Обогрев ввода воды и выпусков К1 (греющий кабель, через терморегулятор) (1~220 В) | 1 | 29.7 | разводка | кабель от щита шлейфом по всем точкам группы: под полом между лагами в металлорукаве РЗ-ЦП 15 (поперёк несущих Б/В — в дверных проёмах), к точкам — вертикально в каркасе стен/перегородок в металлорукаве, к точкам на наружных стенах — из пола в стальном кабель-канале, по потолку — в металлорукаве над полотном | 108.01 | -27.278
10 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Техпом. | вывод под греющий кабель труб (под полом) | 1 |  | разводка | кабель через пол в гофре до муфты подключения греющего кабеля на вводе воды | 108.35 | -25.678 |  | 0 | Э10-1
10 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Техпом. | вывод под греющий кабель труб (под полом) | 1 |  | приборы | муфта подключения (концевая) греющего кабеля — в комплекте кабеля, см. ВК | 108.35 | -25.678 |  | 0 | Э10-1
10 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Техпом. | вывод под греющий кабель труб (под полом) | 1 |  | разводка | кабель через пол в гофре до муфты подключения греющего кабеля на вводе воды | 109.45 | -25.598 |  | 0 | Э10-2
10 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Техпом. | вывод под греющий кабель труб (под полом) | 1 |  | приборы | муфта подключения (концевая) греющего кабеля — в комплекте кабеля, см. ВК | 109.45 | -25.598 |  | 0 | Э10-2
10 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | С/у-1 | вывод под греющий кабель труб (под полом) | 1 |  | разводка | кабель через пол в гофре до муфты подключения греющего кабеля на вводе воды | 99.37 | -26.998 |  | 0 | Э10-3
10 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | С/у-1 | вывод под греющий кабель труб (под полом) | 1 |  | приборы | муфта подключения (концевая) греющего кабеля — в комплекте кабеля, см. ВК | 99.37 | -26.998 |  | 0 | Э10-3
10 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | С/у-2 | вывод под греющий кабель труб (под полом) | 1 |  | разводка | кабель через пол в гофре до муфты подключения греющего кабеля на вводе воды | 102.75 | -32.078 |  | 0 | Э10-4
10 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | С/у-2 | вывод под греющий кабель труб (под полом) | 1 |  | приборы | муфта подключения (концевая) греющего кабеля — в комплекте кабеля, см. ВК | 102.75 | -32.078 |  | 0 | Э10-4
ЭК-1 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | щит ЩР | ГРУППА: Конвекторы: гостиная 2×1,5 кВт (1~220 В) | 1 | 12.5 | разводка | кабель от щита шлейфом по всем точкам группы: под полом между лагами в металлорукаве РЗ-ЦП 15 (поперёк несущих Б/В — в дверных проёмах), к точкам — вертикально в каркасе стен/перегородок в металлорукаве, к точкам на наружных стенах — из пола в стальном кабель-канале, по потолку — в металлорукаве над полотном | 108.01 | -27.278
ЭК-1 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Гостиная | вывод под конвектор | 1 |  | разводка | накладная металлическая коробка, кабель из-под пола вертикально в стальном кабель-канале ≈0,30 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | 110.34 | -32.898 | да | 0.3 | ЭЭК-1-1
ЭК-1 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Гостиная | вывод под конвектор | 1 |  | приборы | розетка накладная с заземлением 16 А (конвектор — отдельная позиция ЭК) | 110.34 | -32.898 | да | 0.3 | ЭЭК-1-1
ЭК-1 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Гостиная | вывод под конвектор | 1 |  | разводка | накладная металлическая коробка, кабель из-под пола вертикально в стальном кабель-канале ≈0,30 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | 111.25 | -32.898 | да | 0.3 | ЭЭК-1-2
ЭК-1 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Гостиная | вывод под конвектор | 1 |  | приборы | розетка накладная с заземлением 16 А (конвектор — отдельная позиция ЭК) | 111.25 | -32.898 | да | 0.3 | ЭЭК-1-2
ЭК-2 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | щит ЩР | ГРУППА: Конвекторы: спальни 3×1,0 кВт (1~220 В) | 1 | 22.1 | разводка | кабель от щита шлейфом по всем точкам группы: под полом между лагами в металлорукаве РЗ-ЦП 15 (поперёк несущих Б/В — в дверных проёмах), к точкам — вертикально в каркасе стен/перегородок в металлорукаве, к точкам на наружных стенах — из пола в стальном кабель-канале, по потолку — в металлорукаве над полотном | 108.01 | -27.278
ЭК-2 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Мастер-спальня | вывод под конвектор | 1 |  | разводка | накладная металлическая коробка, кабель из-под пола вертикально в стальном кабель-канале ≈0,30 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | 100.93 | -32.898 | да | 0.3 | ЭЭК-2-1
ЭК-2 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Мастер-спальня | вывод под конвектор | 1 |  | приборы | розетка накладная с заземлением 16 А (конвектор — отдельная позиция ЭК) | 100.93 | -32.898 | да | 0.3 | ЭЭК-2-1
ЭК-2 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 2 | вывод под конвектор | 1 |  | разводка | накладная металлическая коробка, кабель из-под пола вертикально в стальном кабель-канале ≈0,30 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | 103.44 | -25.468 | да | 0.3 | ЭЭК-2-2
ЭК-2 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 2 | вывод под конвектор | 1 |  | приборы | розетка накладная с заземлением 16 А (конвектор — отдельная позиция ЭК) | 103.44 | -25.468 | да | 0.3 | ЭЭК-2-2
ЭК-2 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 1 | вывод под конвектор | 1 |  | разводка | накладная металлическая коробка, кабель из-под пола вертикально в стальном кабель-канале ≈0,30 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | 105.95 | -25.468 | да | 0.3 | ЭЭК-2-3
ЭК-2 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 1 | вывод под конвектор | 1 |  | приборы | розетка накладная с заземлением 16 А (конвектор — отдельная позиция ЭК) | 105.95 | -25.468 | да | 0.3 | ЭЭК-2-3
ЭК-3 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | щит ЩР | ГРУППА: Конвекторы: кухня 1,0 + прихожая, холл, техпом. по 0,5 — 2,5 кВт (1~220 В) | 1 | 25.7 | разводка | кабель от щита шлейфом по всем точкам группы: под полом между лагами в металлорукаве РЗ-ЦП 15 (поперёк несущих Б/В — в дверных проёмах), к точкам — вертикально в каркасе стен/перегородок в металлорукаве, к точкам на наружных стенах — из пола в стальном кабель-канале, по потолку — в металлорукаве над полотном | 108.01 | -27.278
ЭК-3 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня | вывод под конвектор | 1 |  | разводка | накладная металлическая коробка, кабель из-под пола вертикально в стальном кабель-канале ≈0,30 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | 110.97 | -25.468 | да | 0.3 | ЭЭК-3-1
ЭК-3 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня | вывод под конвектор | 1 |  | приборы | розетка накладная с заземлением 16 А (конвектор — отдельная позиция ЭК) | 110.97 | -25.468 | да | 0.3 | ЭЭК-3-1
ЭК-3 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Прихожая | вывод под конвектор | 1 |  | разводка | накладная металлическая коробка, кабель из-под пола вертикально в стальном кабель-канале ≈0,30 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | 106.15 | -32.898 | да | 0.3 | ЭЭК-3-2
ЭК-3 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Прихожая | вывод под конвектор | 1 |  | приборы | розетка накладная с заземлением 16 А (конвектор — отдельная позиция ЭК) | 106.15 | -32.898 | да | 0.3 | ЭЭК-3-2
ЭК-3 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Холл | вывод под конвектор | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 105.05 | -29.118 |  | 0.3 | ЭЭК-3-3
ЭК-3 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Холл | вывод под конвектор | 1 |  | приборы | розетка накладная с заземлением 16 А (конвектор — отдельная позиция ЭК) | 105.05 | -29.118 |  | 0.3 | ЭЭК-3-3
ЭК-3 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Техпом. | вывод под конвектор | 1 |  | разводка | накладная металлическая коробка, кабель из-под пола вертикально в стальном кабель-канале ≈0,30 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | 108.46 | -25.468 | да | 0.3 | ЭЭК-3-4
ЭК-3 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Техпом. | вывод под конвектор | 1 |  | приборы | розетка накладная с заземлением 16 А (конвектор — отдельная позиция ЭК) | 108.46 | -25.468 | да | 0.3 | ЭЭК-3-4
ЭК-4 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | щит ЩР | ГРУППА: Полотенцесушители с/у-1, с/у-2 2×0,4 кВт (1~220 В) | 1 | 19.6 | разводка | кабель от щита шлейфом по всем точкам группы: под полом между лагами в металлорукаве РЗ-ЦП 15 (поперёк несущих Б/В — в дверных проёмах), к точкам — вертикально в каркасе стен/перегородок в металлорукаве, к точкам на наружных стенах — из пола в стальном кабель-канале, по потолку — в металлорукаве над полотном | 108.01 | -27.278
ЭК-4 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | С/у-1 | вывод под полотенцесушитель (IP44) | 1 |  | разводка | коробка выводная для полых стен IP44 в ГКЛ на h = 0,6 м, кабель заведён | 101.26 | -26.728 |  | 0.75 | ЭЭК-4-1
ЭК-4 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | С/у-1 | вывод под полотенцесушитель (IP44) | 1 |  | приборы | полотенцесушитель электрический «лесенка» 300–400 Вт с терморегулятором, IP44, подключение в выводной коробке | 101.26 | -26.728 |  | 0.75 | ЭЭК-4-1
ЭК-4 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | С/у-2 | вывод под полотенцесушитель (IP44) | 1 |  | разводка | коробка выводная для полых стен IP44 в ГКЛ на h = 0,6 м, кабель заведён | 104.65 | -30.558 |  | 0.6 | ЭЭК-4-2
ЭК-4 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | С/у-2 | вывод под полотенцесушитель (IP44) | 1 |  | приборы | полотенцесушитель электрический «лесенка» 300–400 Вт с терморегулятором, IP44, подключение в выводной коробке | 104.65 | -30.558 |  | 0.6 | ЭЭК-4-2
щит | ЩР-ВВ |  | Тех. пом. | ввод однофазный 220 В, 15 кВт (как Дублин): кабель ВБбШв 3×16 в трубе ПНД 50 в земле, из земли в стальной гильзе через подполье и пол прямо в перегородку со щитом — под полом только этот кабель, принято 15 м + 1,5 м в доме | 16.5 | 16.5 | разводка | м | 108.01 | -27.278
щит | ЩР-ПТ |  | Тех. пом. | гильза ввода: стальная труба ВГП Ду40 от грунта через подполье и панель пола в перегородку техпом.¦спальня 1 со щитом (≈0,9 м, сетка от грызунов обжимается хомутом), зазоры загерметизировать негорючим герметиком | 1 |  | разводка | шт | 108.01 | -27.278
щит | ВВ-ГОФ |  | Тех. пом. | металлорукав в ПВХ-оболочке РЗ-ЦП 38 для кабеля ввода в каркасе перегородки от гильзы до щита (СП 256) | 1.9 | 1.9 | разводка | м | 108.01 | -27.278
щит | ЩР |  | Тех. пом. | щит распределительный НАКЛАДНОЙ пластиковый ЩРН-П-48 в тех. помещении на перегородке техпом.¦спальня 1, низ ≈1,30, на закладной, шины N и PE, DIN-рейки | 1 |  | разводка | шт | 108.01 | -27.278
щит | ЩР-НШ |  | Тех. пом. | закладная под накладной щит: фанера 18 / доска 45×145 между стойками каркаса перегородки, ввод кабелей сверху и снизу щита в металлорукаве | 1 |  | разводка | компл | 108.01 | -27.278
щит | ЩР-QF |  | Тех. пом. | вводной автомат 2P C63 | 1 |  | разводка | шт | 108.01 | -27.278
щит | ЩР-УЗО |  | Тех. пом. | УЗО противопожарное 2P 80 А 100 мА | 1 |  | разводка | шт | 108.01 | -27.278
щит | ЩР-РН |  | Тех. пом. | реле напряжения однофазное 63 А | 1 |  | разводка | шт | 108.01 | -27.278
щит | ЩР-РП |  | Тех. пом. | реле приоритета нагрузки 1ф 63 А: при перегрузе ввода отключает бойлер и конвекторы ЭК-1 | 1 |  | разводка | шт | 108.01 | -27.278
щит | ЩР-ГР |  | Тех. пом. | групповые аппараты: 17 групп, ≈40 модулей, резерв по щиту | 1 |  | разводка | компл | 108.01 | -27.278
щит | ЩР-ТР |  | Тех. пом. | терморегулятор на DIN-рейку с выносным датчиком (группа 10 — обогрев ввода воды), 2 модуля | 1 |  | разводка | шт | 108.01 | -27.278
щит | ЩР-ДТ |  | Тех. пом. | провод датчика терморегулятора (удлинение) до ввода воды, в металлорукаве вместе с кабелем группы | 6 | 6 | разводка | м | 108.01 | -27.278
щит | КУП |  | Тех. пом. | коробка уравнивания потенциалов КУП (ШДУП) IP44 — по одной в с/у-1 и с/у-2, h 0,3 — дополнительная система уравнивания потенциалов (ПУЭ 7.1.88) | 2 |  | разводка | шт | 108.01 | -27.278
щит | КУП-ПР |  | Тех. пом. | провод ПуГВ (ПВ-3) 1×4 жёлто-зелёный от шины PE щита до КУП, в каркасе перегородок в металлорукаве | 24.6 | 24.6 | разводка | м | 108.01 | -27.278
щит | КЛ-ЗЕМ |  | Тех. пом. | контур заземления: 3 электрода 1,5 м + полоса, провод ПуГВ 16 до щита | 1 |  | разводка | компл | 108.01 | -27.278
щит | МРК |  | Тех. пом. | металлорукав в ПВХ-оболочке РЗ-ЦП 15 — под полом между лагами и в каркасе (вертикальные спуски), провод КУП (СП 256: кабель в пустотах только в металле, по одному кабелю в рукаве, через стойки — отверстия Ø25) | 420.5 | 420.5 | разводка | м | 108.01 | -27.278
щит | МРК-20 |  | Тех. пом. | металлорукав в ПВХ-оболочке РЗ-ЦП 20 — кабель 3×6 (варочная) в каркасе перегородки кухня¦техпом. | 5.4 | 5.4 | разводка | м | 108.01 | -27.278
щит | КК-СТ |  | Тех. пом. | кабель-канал стальной оцинкованный с крышкой — вертикальные подъёмы из пола по ОСП наружных стен к накладным точкам, в пену СИП не заглублять | 12.5 | 12.5 | разводка | м | 108.01 | -27.278
щит | КОР-МЕТ |  | Тех. пом. | коробка накладная металлическая (или розетка в металлической накладной коробке) на наружной стене / стойке — точки «накладная» | 14 |  | разводка | шт | 108.01 | -27.278
щит | ГИЛ-СТ |  | Тех. пом. | стальная гильза Ø25 сквозь наружную СИП-стену под уличный светильник/розетку (≈0,2 м), герметизация с двух сторон | 2 |  | разводка | шт | 108.01 | -27.278
щит | КРЕП |  | Тех. пом. | скобы для металлорукава (шаг 0,5 м), вводы/муфты металлорукава в коробки, дюбели для стального канала, ответвительные коробки не нужны (шлейф через подрозетники) | 1 |  | разводка | компл | 108.01 | -27.278
щит | МРК-НП |  | Тех. пом. | металлорукав в ПВХ-оболочке РЗ-ЦП 15 — кабель к потолочным точкам НП-1…12: вверх в каркасе от выключателя и над натяжным полотном по ОСП кровли (СП 256) | 21.5 | 21.5 | разводка | м | 108.01 | -27.278
щит | ВЫКЛ-НП1 |  | Тех. пом. | выключатель 1-кл. — потолочный свет (НП), рядом с существующим выключателем: спальни, прихожая, с/у | 7 |  | разводка | шт | 108.01 | -27.278
щит | ВЫКЛ-НП2 |  | Тех. пом. | выключатель 2-кл. — потолочный свет (НП): кухня-гостиная, тех. | 3 |  | разводка | шт | 108.01 | -27.278
щит | РАМ-НП |  | Тех. пом. | подрозетник для полых стен 68 + рамка 2-постовая — под новые выключатели НП | 10 |  | разводка | шт | 108.01 | -27.278
итог |  | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 |  | ИТОГО кабель ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | 200.6 | 200.6 | разводка | м
итог |  | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 |  | ИТОГО кабель ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | 217 | 217 | разводка | м
итог |  | ВВГнг(А)-LS 3×6 |  | ИТОГО кабель ВВГнг(А)-LS 3×6 | 5.4 | 5.4 | разводка | м

## Комфорт
группа | автомат | кабель | комната | тип точки | количество | длина трассы, м | пакет | что входит | x | y | накладная | z | id | выключатель
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | щит ЩР | ГРУППА: Освещение: кухня, гостиная, терраса (1~220 В) | 1 | 47.3 | разводка | кабель от щита шлейфом по всем точкам группы: под полом между лагами в металлорукаве РЗ-ЦП 15 (поперёк несущих Б/В — в дверных проёмах), к точкам — вертикально в каркасе стен/перегородок в металлорукаве, к точкам на наружных стенах — из пола в стальном кабель-канале, по потолку — в металлорукаве над полотном | 108.01 | -27.278
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Кухня | выключатель 2-кл. | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 109.63 | -28.578 |  | 0.9 | Э1.1-1
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Кухня | выключатель 2-кл. | 1 |  | приборы | выключатель 2-кл. | 109.63 | -28.578 |  | 0.9 | Э1.1-1
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Кухня | светильник настенный (бра) | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм / вывод кабеля в ГКЛ на h = 2,40 м | 109.63 | -26.478 |  | 2.4 | Э1.1-2
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Кухня | светильник настенный (бра) | 1 |  | приборы | бра настенное эконом с лампой | 109.63 | -26.478 |  | 2.4 | Э1.1-2
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Гостиная | выключатель 2-кл. | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 108.01 | -30.728 |  | 0.9 | Э1.1-3
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Гостиная | выключатель 2-кл. | 1 |  | приборы | выключатель 2-кл. | 108.01 | -30.728 |  | 0.9 | Э1.1-3
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Гостиная | светильник настенный (бра) | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм / вывод кабеля в ГКЛ на h = 2,40 м | 108.01 | -31.878 |  | 2.4 | Э1.1-4
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Гостиная | светильник настенный (бра) | 1 |  | приборы | бра настенное эконом с лампой | 108.01 | -31.878 |  | 2.4 | Э1.1-4
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Гостиная | светильник настенный (бра) | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм / вывод кабеля в ГКЛ на h = 2,40 м | 108.01 | -31.178 |  | 2.4 | Э1.1-5
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Гостиная | светильник настенный (бра) | 1 |  | приборы | бра настенное эконом с лампой | 108.01 | -31.178 |  | 2.4 | Э1.1-5
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Гостиная | светильник настенный (бра) | 1 |  | разводка | накладная металлическая коробка, кабель из-под пола вертикально в стальном кабель-канале ≈1,60 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | 112.65 | -31.978 | да | 1.6 | Э1.1-6
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Гостиная | светильник настенный (бра) | 1 |  | приборы | бра настенное эконом с лампой | 112.65 | -31.978 | да | 1.6 | Э1.1-6
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Терраса | светильник уличный IP44 | 1 |  | разводка | сквозь СИП-стену в стальной гильзе, герметизация с двух сторон, кабель снаружи с запасом 0,3 м | 112.85 | -31.328 | да | 2.2 | Э1.1-7
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Терраса | светильник уличный IP44 | 1 |  | приборы | светильник уличный IP44 (самый дешёвый) | 112.85 | -31.328 | да | 2.2 | Э1.1-7
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Гостиная | светильник потолочный (натяжной потолок) | 1 |  | разводка | закладная-платформа под светильник на полотне клиента, кабель над полотном в металлорукаве РЗ-ЦП 15 по ОСП кровли, выведен с запасом 0,3, в центре гостиной | 110.35 | -30.978 |  | 3.06 | НП-1
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Гостиная | светильник потолочный (натяжной потолок) | 1 |  | приборы | светильник потолочный для натяжного потолка LED ≤ 40 Вт | 110.35 | -30.978 |  | 3.06 | НП-1
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Гостиная | светильник потолочный (натяжной потолок) | 1 |  | разводка | закладная-платформа под светильник на полотне клиента, кабель над полотном в металлорукаве РЗ-ЦП 15 по ОСП кровли, выведен с запасом 0,3, над диваном | 111.25 | -32.078 |  | 2.66 | НП-2
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Гостиная | светильник потолочный (натяжной потолок) | 1 |  | приборы | светильник потолочный для натяжного потолка LED ≤ 40 Вт | 111.25 | -32.078 |  | 2.66 | НП-2
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Кухня | светильник потолочный (натяжной потолок) | 1 |  | разводка | закладная-платформа под светильник на полотне клиента, кабель над полотном в металлорукаве РЗ-ЦП 15 по ОСП кровли, выведен с запасом 0,3, над обеденным столом | 111.15 | -28.078 |  | 3.31 | НП-3
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Кухня | светильник потолочный (натяжной потолок) | 1 |  | приборы | светильник потолочный для натяжного потолка LED ≤ 40 Вт | 111.15 | -28.078 |  | 3.31 | НП-3
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Кухня | светильник потолочный (натяжной потолок) | 1 |  | разводка | закладная-платформа под светильник на полотне клиента, кабель над полотном в металлорукаве РЗ-ЦП 15 по ОСП кровли, выведен с запасом 0,3, над рабочей зоной кухни | 110.25 | -26.478 |  | 2.73 | НП-4
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Кухня | светильник потолочный (натяжной потолок) | 1 |  | приборы | светильник потолочный для натяжного потолка LED ≤ 40 Вт | 110.25 | -26.478 |  | 2.73 | НП-4
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | щит ЩР | ГРУППА: Освещение: спальни, гардероб, с/у-1 (1~220 В) | 1 | 70.3 | разводка | кабель от щита шлейфом по всем точкам группы: под полом между лагами в металлорукаве РЗ-ЦП 15 (поперёк несущих Б/В — в дверных проёмах), к точкам — вертикально в каркасе стен/перегородок в металлорукаве, к точкам на наружных стенах — из пола в стальном кабель-канале, по потолку — в металлорукаве над полотном | 108.01 | -27.278
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Гардероб | выключатель 2-кл. | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 100.75 | -27.238 |  | 0.9 | Э1.2-1
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Гардероб | выключатель 2-кл. | 1 |  | приборы | выключатель 2-кл. | 100.75 | -27.238 |  | 0.9 | Э1.2-1
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | С/у-1 | светильник настенный (бра) | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм / вывод кабеля в ГКЛ на h = 2,40 м | 101.31 | -26.278 |  | 2.4 | Э1.2-2
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | С/у-1 | светильник настенный (бра) | 1 |  | приборы | бра настенное эконом с лампой | 101.31 | -26.278 |  | 2.4 | Э1.2-2
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | С/у-1 | вентилятор вытяжной | 1 |  | разводка | коробка не нужна, кабель выведен с запасом 0,3 м | 100.05 | -25.478 |  | 2.3 | Э1.2-3
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | С/у-1 | вентилятор вытяжной | 1 |  | приборы | вентилятор вытяжной 100 мм | 100.05 | -25.478 |  | 2.3 | Э1.2-3
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Гардероб | выключатель 1-кл. | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 100.75 | -28.958 |  | 0.9 | Э1.2-4
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Гардероб | выключатель 1-кл. | 1 |  | приборы | выключатель 1-кл. | 100.75 | -28.958 |  | 0.9 | Э1.2-4
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Гардероб | светильник настенный (бра) | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм / вывод кабеля в ГКЛ на h = 2,40 м | 101.31 | -28.078 |  | 2.4 | Э1.2-5
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Гардероб | светильник настенный (бра) | 1 |  | приборы | бра настенное эконом с лампой | 101.31 | -28.078 |  | 2.4 | Э1.2-5
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Мастер-спальня | выключатель 2-кл. | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 102.54 | -30.258 |  | 0.9 | Э1.2-6
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Мастер-спальня | выключатель 2-кл. | 1 |  | приборы | выключатель 2-кл. | 102.54 | -30.258 |  | 0.9 | Э1.2-6
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Мастер-спальня | светильник настенный (бра) | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм / вывод кабеля в ГКЛ на h = 2,60 м | 100.85 | -29.118 |  | 2.6 | Э1.2-7
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Мастер-спальня | светильник настенный (бра) | 1 |  | приборы | бра настенное эконом с лампой | 100.85 | -29.118 |  | 2.6 | Э1.2-7
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Мастер-спальня | светильник настенный (бра) | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм / вывод кабеля в ГКЛ на h = 2,00 м | 102.54 | -31.578 |  | 2 | Э1.2-8
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Мастер-спальня | светильник настенный (бра) | 1 |  | приборы | бра настенное эконом с лампой | 102.54 | -31.578 |  | 2 | Э1.2-8
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня 2 | выключатель 2-кл. | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 103.35 | -28.958 |  | 0.9 | Э1.2-9
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня 2 | выключатель 2-кл. | 1 |  | приборы | выключатель 2-кл. | 103.35 | -28.958 |  | 0.9 | Э1.2-9
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня 2 | светильник настенный (бра) | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм / вывод кабеля в ГКЛ на h = 2,60 м | 104.72 | -27.178 |  | 2.6 | Э1.2-10
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня 2 | светильник настенный (бра) | 1 |  | приборы | бра настенное эконом с лампой | 104.72 | -27.178 |  | 2.6 | Э1.2-10
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня 2 | светильник настенный (бра) | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм / вывод кабеля в ГКЛ на h = 2,00 м | 101.42 | -27.178 |  | 2 | Э1.2-11
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня 2 | светильник настенный (бра) | 1 |  | приборы | бра настенное эконом с лампой | 101.42 | -27.178 |  | 2 | Э1.2-11
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня 1 | выключатель 2-кл. | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 106.45 | -28.958 |  | 0.9 | Э1.2-12
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня 1 | выключатель 2-кл. | 1 |  | приборы | выключатель 2-кл. | 106.45 | -28.958 |  | 0.9 | Э1.2-12
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня 1 | светильник настенный (бра) | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм / вывод кабеля в ГКЛ на h = 2,60 м | 104.83 | -27.328 |  | 2.6 | Э1.2-13
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня 1 | светильник настенный (бра) | 1 |  | приборы | бра настенное эконом с лампой | 104.83 | -27.328 |  | 2.6 | Э1.2-13
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня 1 | светильник настенный (бра) | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм / вывод кабеля в ГКЛ на h = 2,00 м | 107.9 | -27.178 |  | 2 | Э1.2-14
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня 1 | светильник настенный (бра) | 1 |  | приборы | бра настенное эконом с лампой | 107.9 | -27.178 |  | 2 | Э1.2-14
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Мастер-спальня | светильник потолочный (натяжной потолок) | 1 |  | разводка | закладная-платформа под светильник на полотне клиента, кабель над полотном в металлорукаве РЗ-ЦП 15 по ОСП кровли, выведен с запасом 0,3, в центре спальни | 100.85 | -30.978 |  | 3.06 | НП-5
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Мастер-спальня | светильник потолочный (натяжной потолок) | 1 |  | приборы | светильник потолочный для натяжного потолка LED ≤ 40 Вт | 100.85 | -30.978 |  | 3.06 | НП-5
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня 2 | светильник потолочный (натяжной потолок) | 1 |  | разводка | закладная-платформа под светильник на полотне клиента, кабель над полотном в металлорукаве РЗ-ЦП 15 по ОСП кровли, выведен с запасом 0,3, в центре спальни | 103.05 | -27.178 |  | 2.98 | НП-6
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня 2 | светильник потолочный (натяжной потолок) | 1 |  | приборы | светильник потолочный для натяжного потолка LED ≤ 40 Вт | 103.05 | -27.178 |  | 2.98 | НП-6
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня 1 | светильник потолочный (натяжной потолок) | 1 |  | разводка | закладная-платформа под светильник на полотне клиента, кабель над полотном в металлорукаве РЗ-ЦП 15 по ОСП кровли, выведен с запасом 0,3, в центре спальни | 106.35 | -27.178 |  | 2.98 | НП-7
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня 1 | светильник потолочный (натяжной потолок) | 1 |  | приборы | светильник потолочный для натяжного потолка LED ≤ 40 Вт | 106.35 | -27.178 |  | 2.98 | НП-7
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | С/у-1 | светильник потолочный (натяжной потолок) | 1 |  | разводка | закладная-платформа под светильник на полотне клиента, кабель над полотном в металлорукаве РЗ-ЦП 15 по ОСП кровли, выведен с запасом 0,3, с/у-1 IP44 (21.10: вне поддона в СВ углу) | 100.45 | -26.728 |  | 2.65 | НП-10
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | С/у-1 | светильник потолочный (натяжной потолок) | 1 |  | приборы | светильник потолочный для натяжного потолка LED ≤ 40 Вт | 100.45 | -26.728 |  | 2.65 | НП-10
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | щит ЩР | ГРУППА: Освещение: прихожая, холл, техпом., с/у-2, крыльцо (1~220 В) | 1 | 53.3 | разводка | кабель от щита шлейфом по всем точкам группы: под полом между лагами в металлорукаве РЗ-ЦП 15 (поперёк несущих Б/В — в дверных проёмах), к точкам — вертикально в каркасе стен/перегородок в металлорукаве, к точкам на наружных стенах — из пола в стальном кабель-канале, по потолку — в металлорукаве над полотном | 108.01 | -27.278
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Крыльцо | светильник уличный IP44 | 1 |  | разводка | сквозь СИП-стену в стальной гильзе, герметизация с двух сторон, кабель снаружи с запасом 0,3 м | 108 | -33.088 | да | 2.2 | Э1.3-1
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Крыльцо | светильник уличный IP44 | 1 |  | приборы | светильник уличный IP44 (самый дешёвый) | 108 | -33.088 | да | 2.2 | Э1.3-1
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Прихожая | выключатель 2-кл. | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 107.9 | -32.528 |  | 0.9 | Э1.3-2
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Прихожая | выключатель 2-кл. | 1 |  | приборы | выключатель 2-кл. | 107.9 | -32.528 |  | 0.9 | Э1.3-2
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Прихожая | светильник настенный (бра) | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм / вывод кабеля в ГКЛ на h = 2,40 м | 105.3 | -31.828 |  | 2.4 | Э1.3-3
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Прихожая | светильник настенный (бра) | 1 |  | приборы | бра настенное эконом с лампой | 105.3 | -31.828 |  | 2.4 | Э1.3-3
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Холл | выключатель 1-кл. | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 106.05 | -30.398 |  | 0.9 | Э1.3-4
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Холл | выключатель 1-кл. | 1 |  | приборы | выключатель 1-кл. | 106.05 | -30.398 |  | 0.9 | Э1.3-4
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Холл | светильник настенный (бра) | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм / вывод кабеля в ГКЛ на h = 2,40 м | 105.55 | -29.118 |  | 2.4 | Э1.3-5
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Холл | светильник настенный (бра) | 1 |  | приборы | бра настенное эконом с лампой | 105.55 | -29.118 |  | 2.4 | Э1.3-5
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Холл | выключатель 1-кл. | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 108.45 | -29.118 |  | 0.9 | Э1.3-6
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Холл | выключатель 1-кл. | 1 |  | приборы | выключатель 1-кл. | 108.45 | -29.118 |  | 0.9 | Э1.3-6
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Техпом. | светильник настенный (бра) | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм / вывод кабеля в ГКЛ на h = 2,40 м | 108.31 | -28.928 |  | 2.4 | Э1.3-7
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Техпом. | светильник настенный (бра) | 1 |  | приборы | бра настенное эконом с лампой | 108.31 | -28.928 |  | 2.4 | Э1.3-7
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Холл | выключатель 2-кл. | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 104 | -30.398 |  | 0.9 | Э1.3-8
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Холл | выключатель 2-кл. | 1 |  | приборы | выключатель 2-кл. | 104 | -30.398 |  | 0.9 | Э1.3-8
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | С/у-2 | светильник настенный (бра) | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм / вывод кабеля в ГКЛ на h = 2,40 м | 105.19 | -31.678 |  | 2.4 | Э1.3-9
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | С/у-2 | светильник настенный (бра) | 1 |  | приборы | бра настенное эконом с лампой | 105.19 | -31.678 |  | 2.4 | Э1.3-9
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | С/у-2 | вентилятор вытяжной | 1 |  | разводка | коробка не нужна, кабель выведен с запасом 0,3 м | 103.85 | -32.878 |  | 2.3 | Э1.3-10
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | С/у-2 | вентилятор вытяжной | 1 |  | приборы | вентилятор вытяжной 100 мм | 103.85 | -32.878 |  | 2.3 | Э1.3-10
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Холл | светильник потолочный (натяжной потолок) | 1 |  | разводка | закладная-платформа под светильник на полотне клиента, кабель над полотном в металлорукаве РЗ-ЦП 15 по ОСП кровли, выведен с запасом 0,3, холл | 105.25 | -29.758 |  | 3.5 | НП-8
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Холл | светильник потолочный (натяжной потолок) | 1 |  | приборы | светильник потолочный для натяжного потолка LED ≤ 40 Вт | 105.25 | -29.758 |  | 3.5 | НП-8
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Прихожая | светильник потолочный (натяжной потолок) | 1 |  | разводка | закладная-платформа под светильник на полотне клиента, кабель над полотном в металлорукаве РЗ-ЦП 15 по ОСП кровли, выведен с запасом 0,3, прихожая | 106.55 | -31.778 |  | 2.77 | НП-9
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Прихожая | светильник потолочный (натяжной потолок) | 1 |  | приборы | светильник потолочный для натяжного потолка LED ≤ 40 Вт | 106.55 | -31.778 |  | 2.77 | НП-9
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | С/у-2 | светильник потолочный (натяжной потолок) | 1 |  | разводка | закладная-платформа под светильник на полотне клиента, кабель над полотном в металлорукаве РЗ-ЦП 15 по ОСП кровли, выведен с запасом 0,3, с/у-2 IP44 | 103.95 | -31.678 |  | 2.8 | НП-11
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | С/у-2 | светильник потолочный (натяжной потолок) | 1 |  | приборы | светильник потолочный для натяжного потолка LED ≤ 40 Вт | 103.95 | -31.678 |  | 2.8 | НП-11
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Техпом. | светильник потолочный (натяжной потолок) | 1 |  | разводка | закладная-платформа под светильник на полотне клиента, кабель над полотном в металлорукаве РЗ-ЦП 15 по ОСП кровли, выведен с запасом 0,3, техпомещение | 108.75 | -27.178 |  | 2.98 | НП-12
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Техпом. | светильник потолочный (натяжной потолок) | 1 |  | приборы | светильник потолочный для натяжного потолка LED ≤ 40 Вт | 108.75 | -27.178 |  | 2.98 | НП-12
2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | щит ЩР | ГРУППА: Кухня: холодильник, столешница (1~220 В) | 1 | 11.4 | разводка | кабель от щита шлейфом по всем точкам группы: под полом между лагами в металлорукаве РЗ-ЦП 15 (поперёк несущих Б/В — в дверных проёмах), к точкам — вертикально в каркасе стен/перегородок в металлорукаве, к точкам на наружных стенах — из пола в стальном кабель-канале, по потолку — в металлорукаве над полотном | 108.01 | -27.278
2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня | розетка | 1 |  | разводка | накладная металлическая коробка, кабель из-под пола вертикально в стальном кабель-канале ≈0,30 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | 110.25 | -25.478 | да | 0.3 | Э2-1
2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением, накладная | 110.25 | -25.478 | да | 0.3 | Э2-1
2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня | розетка двойная | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 109.63 | -26.228 |  | 1.1 | Э2-2
2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня | розетка двойная | 1 |  | приборы | розетка двойная с заземлением | 109.63 | -26.228 |  | 1.1 | Э2-2
2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня | розетка двойная | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 109.63 | -27.128 |  | 1.1 | Э2-3
2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня | розетка двойная | 1 |  | приборы | розетка двойная с заземлением | 109.63 | -27.128 |  | 1.1 | Э2-3
3 | автомат 1P C32 | ВВГнг(А)-LS 3×6 | щит ЩР | ГРУППА: Варочная панель (1~220 В) | 1 | 5.4 | разводка | кабель от щита шлейфом по всем точкам группы: под полом между лагами в металлорукаве РЗ-ЦП 15 (поперёк несущих Б/В — в дверных проёмах), к точкам — вертикально в каркасе стен/перегородок в металлорукаве, к точкам на наружных стенах — из пола в стальном кабель-канале, по потолку — в металлорукаве над полотном | 108.01 | -27.278
3 | автомат 1P C32 | ВВГнг(А)-LS 3×6 | Кухня | силовой вывод 32 А (варочная) | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 109.63 | -25.828 |  | 0.3 | Э3-1
3 | автомат 1P C32 | ВВГнг(А)-LS 3×6 | Кухня | силовой вывод 32 А (варочная) | 1 |  | приборы | силовая розетка 32 А или клеммная коробка | 109.63 | -25.828 |  | 0.3 | Э3-1
4 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | щит ЩР | ГРУППА: Посудомойка, вытяжка (1~220 В) | 1 | 8 | разводка | кабель от щита шлейфом по всем точкам группы: под полом между лагами в металлорукаве РЗ-ЦП 15 (поперёк несущих Б/В — в дверных проёмах), к точкам — вертикально в каркасе стен/перегородок в металлорукаве, к точкам на наружных стенах — из пола в стальном кабель-канале, по потолку — в металлорукаве над полотном | 108.01 | -27.278
4 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня | розетка | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 109.63 | -27.278 |  | 0.3 | Э4-1
4 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением | 109.63 | -27.278 |  | 0.3 | Э4-1
4 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня | розетка | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 109.63 | -25.828 |  | 2 | Э4-2
4 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением | 109.63 | -25.828 |  | 2 | Э4-2
5 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | щит ЩР | ГРУППА: Стиральная, сушильная (1~220 В) | 1 | 7.1 | разводка | кабель от щита шлейфом по всем точкам группы: под полом между лагами в металлорукаве РЗ-ЦП 15 (поперёк несущих Б/В — в дверных проёмах), к точкам — вертикально в каркасе стен/перегородок в металлорукаве, к точкам на наружных стенах — из пола в стальном кабель-канале, по потолку — в металлорукаве над полотном | 108.01 | -27.278
5 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Техпом. | розетка IP44 | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 108.31 | -28.928 |  | 0.6 | Э5-1
5 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Техпом. | розетка IP44 | 1 |  | приборы | розетка IP44 с крышкой | 108.31 | -28.928 |  | 0.6 | Э5-1
5 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Техпом. | розетка IP44 | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 108.31 | -28.928 |  | 1.6 | Э5-2
5 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Техпом. | розетка IP44 | 1 |  | приборы | розетка IP44 с крышкой | 108.31 | -28.928 |  | 1.6 | Э5-2
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | щит ЩР | ГРУППА: Розетки: гостиная, кухня-столовая, прихожая, холл (1~220 В) | 1 | 35.3 | разводка | кабель от щита шлейфом по всем точкам группы: под полом между лагами в металлорукаве РЗ-ЦП 15 (поперёк несущих Б/В — в дверных проёмах), к точкам — вертикально в каркасе стен/перегородок в металлорукаве, к точкам на наружных стенах — из пола в стальном кабель-канале, по потолку — в металлорукаве над полотном | 108.01 | -27.278
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Гостиная | розетка двойная | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 108.01 | -31.678 |  | 1.1 | Э6.1-1
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Гостиная | розетка двойная | 1 |  | приборы | розетка двойная с заземлением | 108.01 | -31.678 |  | 1.1 | Э6.1-1
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Гостиная | розетка | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 108.01 | -32.478 |  | 0.3 | Э6.1-2
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Гостиная | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением | 108.01 | -32.478 |  | 0.3 | Э6.1-2
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Гостиная | розетка | 1 |  | разводка | накладная металлическая коробка, кабель из-под пола вертикально в стальном кабель-канале ≈0,30 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | 112.25 | -32.898 | да | 0.3 | Э6.1-3
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Гостиная | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением, накладная | 112.25 | -32.898 | да | 0.3 | Э6.1-3
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Гостиная | розетка | 1 |  | разводка | накладная металлическая коробка, кабель из-под пола вертикально в стальном кабель-канале ≈0,30 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | 112.65 | -31.278 | да | 0.3 | Э6.1-4
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Гостиная | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением, накладная | 112.65 | -31.278 | да | 0.3 | Э6.1-4
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня | розетка | 1 |  | разводка | накладная металлическая коробка, кабель из-под пола вертикально в стальном кабель-канале ≈0,30 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | 112.65 | -27.778 | да | 0.3 | Э6.1-5
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением, накладная | 112.65 | -27.778 | да | 0.3 | Э6.1-5
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Прихожая | розетка | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 107.9 | -31.278 |  | 0.3 | Э6.1-6
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Прихожая | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением | 107.9 | -31.278 |  | 0.3 | Э6.1-6
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Холл | розетка | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 102.85 | -29.118 |  | 0.3 | Э6.1-7
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Холл | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением | 102.85 | -29.118 |  | 0.3 | Э6.1-7
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | щит ЩР | ГРУППА: Розетки: спальни (1~220 В) | 1 | 41.9 | разводка | кабель от щита шлейфом по всем точкам группы: под полом между лагами в металлорукаве РЗ-ЦП 15 (поперёк несущих Б/В — в дверных проёмах), к точкам — вертикально в каркасе стен/перегородок в металлорукаве, к точкам на наружных стенах — из пола в стальном кабель-канале, по потолку — в металлорукаве над полотном | 108.01 | -27.278
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Мастер-спальня | розетка | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 99.65 | -29.118 |  | 0.3 | Э6.2-1
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Мастер-спальня | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением | 99.65 | -29.118 |  | 0.3 | Э6.2-1
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Мастер-спальня | розетка | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 102.54 | -30.878 |  | 0.7 | Э6.2-2
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Мастер-спальня | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением | 102.54 | -30.878 |  | 0.7 | Э6.2-2
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Мастер-спальня | розетка | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 102.54 | -32.278 |  | 0.7 | Э6.2-3
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Мастер-спальня | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением | 102.54 | -32.278 |  | 0.7 | Э6.2-3
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 2 | розетка | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 102.05 | -28.958 |  | 0.3 | Э6.2-4
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 2 | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением | 102.05 | -28.958 |  | 0.3 | Э6.2-4
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 2 | розетка | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 101.42 | -26.478 |  | 0.7 | Э6.2-5
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 2 | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением | 101.42 | -26.478 |  | 0.7 | Э6.2-5
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 2 | розетка | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 101.42 | -27.878 |  | 0.7 | Э6.2-6
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 2 | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением | 101.42 | -27.878 |  | 0.7 | Э6.2-6
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 1 | розетка | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 105.35 | -28.958 |  | 0.3 | Э6.2-7
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 1 | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением | 105.35 | -28.958 |  | 0.3 | Э6.2-7
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 1 | розетка | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 107.9 | -26.478 |  | 0.7 | Э6.2-8
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 1 | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением | 107.9 | -26.478 |  | 0.7 | Э6.2-8
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 1 | розетка | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 107.9 | -27.878 |  | 0.7 | Э6.2-9
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 1 | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением | 107.9 | -27.878 |  | 0.7 | Э6.2-9
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Мастер-спальня | розетка | 1 |  | разводка | накладная металлическая коробка, кабель из-под пола вертикально в стальном кабель-канале ≈0,30 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | 99.35 | -31.578 | да | 0.3 | Э6.2-10
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Мастер-спальня | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением, накладная | 99.35 | -31.578 | да | 0.3 | Э6.2-10
7 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | щит ЩР | ГРУППА: С/у-1, с/у-2: розетки IP44 (1~220 В) | 1 | 26.5 | разводка | кабель от щита шлейфом по всем точкам группы: под полом между лагами в металлорукаве РЗ-ЦП 15 (поперёк несущих Б/В — в дверных проёмах), к точкам — вертикально в каркасе стен/перегородок в металлорукаве, к точкам на наружных стенах — из пола в стальном кабель-канале, по потолку — в металлорукаве над полотном | 108.01 | -27.278
7 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | С/у-1 | розетка IP44 | 1 |  | разводка | накладная металлическая коробка, кабель из-под пола вертикально в стальном кабель-канале ≈1,00 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | 99.25 | -26.228 | да | 1 | Э7-1
7 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | С/у-1 | розетка IP44 | 1 |  | приборы | розетка IP44 с крышкой | 99.25 | -26.228 | да | 1 | Э7-1
7 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | С/у-2 | розетка IP44 | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 102.7 | -32.378 |  | 1 | Э7-2
7 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | С/у-2 | розетка IP44 | 1 |  | приборы | розетка IP44 с крышкой | 102.7 | -32.378 |  | 1 | Э7-2
8 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | щит ЩР | ГРУППА: Бойлер 100 л (1~220 В) | 1 | 6 | разводка | кабель от щита шлейфом по всем точкам группы: под полом между лагами в металлорукаве РЗ-ЦП 15 (поперёк несущих Б/В — в дверных проёмах), к точкам — вертикально в каркасе стен/перегородок в металлорукаве, к точкам на наружных стенах — из пола в стальном кабель-канале, по потолку — в металлорукаве над полотном | 108.01 | -27.278
8 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Техпом. | розетка | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 109.52 | -26.028 |  | 1.1 | Э8-1
8 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Техпом. | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением | 109.52 | -26.028 |  | 1.1 | Э8-1
9 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | щит ЩР | ГРУППА: Насосная станция (1~220 В) | 1 | 3.8 | разводка | кабель от щита шлейфом по всем точкам группы: под полом между лагами в металлорукаве РЗ-ЦП 15 (поперёк несущих Б/В — в дверных проёмах), к точкам — вертикально в каркасе стен/перегородок в металлорукаве, к точкам на наружных стенах — из пола в стальном кабель-канале, по потолку — в металлорукаве над полотном | 108.01 | -27.278
9 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Техпом. | розетка | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 108.01 | -25.778 |  | 0.3 | Э9-1
9 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Техпом. | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением | 108.01 | -25.778 |  | 0.3 | Э9-1
12 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | щит ЩР | ГРУППА: Уличные розетки (1~220 В) | 1 | 17.6 | разводка | кабель от щита шлейфом по всем точкам группы: под полом между лагами в металлорукаве РЗ-ЦП 15 (поперёк несущих Б/В — в дверных проёмах), к точкам — вертикально в каркасе стен/перегородок в металлорукаве, к точкам на наружных стенах — из пола в стальном кабель-канале, по потолку — в металлорукаве над полотном | 108.01 | -27.278
12 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Терраса | розетка IP44 | 1 |  | разводка | сквозь СИП-стену в стальной гильзе, герметизация с двух сторон, кабель снаружи с запасом 0,3 м | 112.85 | -31.578 | да | 0.4 | Э12-1
12 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Терраса | розетка IP44 | 1 |  | приборы | розетка IP44 с крышкой | 112.85 | -31.578 | да | 0.4 | Э12-1
12 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Крыльцо | розетка IP44 | 1 |  | разводка | сквозь СИП-стену в стальной гильзе, герметизация с двух сторон, кабель снаружи с запасом 0,3 м | 108 | -33.088 | да | 0.4 | Э12-2
12 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Крыльцо | розетка IP44 | 1 |  | приборы | розетка IP44 с крышкой | 108 | -33.088 | да | 0.4 | Э12-2
11 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | щит ЩР | ГРУППА: Тёплый пол с/у-1, с/у-2 (1~220 В) | 1 | 20.1 | разводка | кабель от щита шлейфом по всем точкам группы: под полом между лагами в металлорукаве РЗ-ЦП 15 (поперёк несущих Б/В — в дверных проёмах), к точкам — вертикально в каркасе стен/перегородок в металлорукаве, к точкам на наружных стенах — из пола в стальном кабель-канале, по потолку — в металлорукаве над полотном | 108.01 | -27.278
11 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | С/у-1 | вывод под терморегулятор тёплого пола | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 101.25 | -26.978 |  | 0.9 | Э11-1
11 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | С/у-1 | вывод под терморегулятор тёплого пола | 1 |  | приборы | терморегулятор тёплого пола в подрозетник (мат — отдельная позиция) | 101.25 | -26.978 |  | 0.9 | Э11-1
11 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | С/у-2 | вывод под терморегулятор тёплого пола | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 104.35 | -30.578 |  | 0.9 | Э11-2
11 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | С/у-2 | вывод под терморегулятор тёплого пола | 1 |  | приборы | терморегулятор тёплого пола в подрозетник (мат — отдельная позиция) | 104.35 | -30.578 |  | 0.9 | Э11-2
10 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | щит ЩР | ГРУППА: Обогрев ввода воды и выпусков К1 (греющий кабель, через терморегулятор) (1~220 В) | 1 | 29.7 | разводка | кабель от щита шлейфом по всем точкам группы: под полом между лагами в металлорукаве РЗ-ЦП 15 (поперёк несущих Б/В — в дверных проёмах), к точкам — вертикально в каркасе стен/перегородок в металлорукаве, к точкам на наружных стенах — из пола в стальном кабель-канале, по потолку — в металлорукаве над полотном | 108.01 | -27.278
10 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Техпом. | вывод под греющий кабель труб (под полом) | 1 |  | разводка | кабель через пол в гофре до муфты подключения греющего кабеля на вводе воды | 108.35 | -25.678 |  | 0 | Э10-1
10 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Техпом. | вывод под греющий кабель труб (под полом) | 1 |  | приборы | муфта подключения (концевая) греющего кабеля — в комплекте кабеля, см. ВК | 108.35 | -25.678 |  | 0 | Э10-1
10 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Техпом. | вывод под греющий кабель труб (под полом) | 1 |  | разводка | кабель через пол в гофре до муфты подключения греющего кабеля на вводе воды | 109.45 | -25.598 |  | 0 | Э10-2
10 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Техпом. | вывод под греющий кабель труб (под полом) | 1 |  | приборы | муфта подключения (концевая) греющего кабеля — в комплекте кабеля, см. ВК | 109.45 | -25.598 |  | 0 | Э10-2
10 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | С/у-1 | вывод под греющий кабель труб (под полом) | 1 |  | разводка | кабель через пол в гофре до муфты подключения греющего кабеля на вводе воды | 99.37 | -26.998 |  | 0 | Э10-3
10 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | С/у-1 | вывод под греющий кабель труб (под полом) | 1 |  | приборы | муфта подключения (концевая) греющего кабеля — в комплекте кабеля, см. ВК | 99.37 | -26.998 |  | 0 | Э10-3
10 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | С/у-2 | вывод под греющий кабель труб (под полом) | 1 |  | разводка | кабель через пол в гофре до муфты подключения греющего кабеля на вводе воды | 102.75 | -32.078 |  | 0 | Э10-4
10 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | С/у-2 | вывод под греющий кабель труб (под полом) | 1 |  | приборы | муфта подключения (концевая) греющего кабеля — в комплекте кабеля, см. ВК | 102.75 | -32.078 |  | 0 | Э10-4
ЭК-1 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | щит ЩР | ГРУППА: Конвекторы: гостиная 2×1,5 кВт (1~220 В) | 1 | 12.5 | разводка | кабель от щита шлейфом по всем точкам группы: под полом между лагами в металлорукаве РЗ-ЦП 15 (поперёк несущих Б/В — в дверных проёмах), к точкам — вертикально в каркасе стен/перегородок в металлорукаве, к точкам на наружных стенах — из пола в стальном кабель-канале, по потолку — в металлорукаве над полотном | 108.01 | -27.278
ЭК-1 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Гостиная | вывод под конвектор | 1 |  | разводка | накладная металлическая коробка, кабель из-под пола вертикально в стальном кабель-канале ≈0,30 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | 110.34 | -32.898 | да | 0.3 | ЭЭК-1-1
ЭК-1 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Гостиная | вывод под конвектор | 1 |  | приборы | розетка накладная с заземлением 16 А (конвектор — отдельная позиция ЭК) | 110.34 | -32.898 | да | 0.3 | ЭЭК-1-1
ЭК-1 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Гостиная | вывод под конвектор | 1 |  | разводка | накладная металлическая коробка, кабель из-под пола вертикально в стальном кабель-канале ≈0,30 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | 111.25 | -32.898 | да | 0.3 | ЭЭК-1-2
ЭК-1 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Гостиная | вывод под конвектор | 1 |  | приборы | розетка накладная с заземлением 16 А (конвектор — отдельная позиция ЭК) | 111.25 | -32.898 | да | 0.3 | ЭЭК-1-2
ЭК-2 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | щит ЩР | ГРУППА: Конвекторы: спальни 3×1,0 кВт (1~220 В) | 1 | 22.1 | разводка | кабель от щита шлейфом по всем точкам группы: под полом между лагами в металлорукаве РЗ-ЦП 15 (поперёк несущих Б/В — в дверных проёмах), к точкам — вертикально в каркасе стен/перегородок в металлорукаве, к точкам на наружных стенах — из пола в стальном кабель-канале, по потолку — в металлорукаве над полотном | 108.01 | -27.278
ЭК-2 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Мастер-спальня | вывод под конвектор | 1 |  | разводка | накладная металлическая коробка, кабель из-под пола вертикально в стальном кабель-канале ≈0,30 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | 100.93 | -32.898 | да | 0.3 | ЭЭК-2-1
ЭК-2 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Мастер-спальня | вывод под конвектор | 1 |  | приборы | розетка накладная с заземлением 16 А (конвектор — отдельная позиция ЭК) | 100.93 | -32.898 | да | 0.3 | ЭЭК-2-1
ЭК-2 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 2 | вывод под конвектор | 1 |  | разводка | накладная металлическая коробка, кабель из-под пола вертикально в стальном кабель-канале ≈0,30 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | 103.44 | -25.468 | да | 0.3 | ЭЭК-2-2
ЭК-2 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 2 | вывод под конвектор | 1 |  | приборы | розетка накладная с заземлением 16 А (конвектор — отдельная позиция ЭК) | 103.44 | -25.468 | да | 0.3 | ЭЭК-2-2
ЭК-2 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 1 | вывод под конвектор | 1 |  | разводка | накладная металлическая коробка, кабель из-под пола вертикально в стальном кабель-канале ≈0,30 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | 105.95 | -25.468 | да | 0.3 | ЭЭК-2-3
ЭК-2 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 1 | вывод под конвектор | 1 |  | приборы | розетка накладная с заземлением 16 А (конвектор — отдельная позиция ЭК) | 105.95 | -25.468 | да | 0.3 | ЭЭК-2-3
ЭК-3 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | щит ЩР | ГРУППА: Конвекторы: кухня 1,0 + прихожая, холл, техпом. по 0,5 — 2,5 кВт (1~220 В) | 1 | 25.7 | разводка | кабель от щита шлейфом по всем точкам группы: под полом между лагами в металлорукаве РЗ-ЦП 15 (поперёк несущих Б/В — в дверных проёмах), к точкам — вертикально в каркасе стен/перегородок в металлорукаве, к точкам на наружных стенах — из пола в стальном кабель-канале, по потолку — в металлорукаве над полотном | 108.01 | -27.278
ЭК-3 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня | вывод под конвектор | 1 |  | разводка | накладная металлическая коробка, кабель из-под пола вертикально в стальном кабель-канале ≈0,30 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | 110.97 | -25.468 | да | 0.3 | ЭЭК-3-1
ЭК-3 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня | вывод под конвектор | 1 |  | приборы | розетка накладная с заземлением 16 А (конвектор — отдельная позиция ЭК) | 110.97 | -25.468 | да | 0.3 | ЭЭК-3-1
ЭК-3 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Прихожая | вывод под конвектор | 1 |  | разводка | накладная металлическая коробка, кабель из-под пола вертикально в стальном кабель-канале ≈0,30 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | 106.15 | -32.898 | да | 0.3 | ЭЭК-3-2
ЭК-3 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Прихожая | вывод под конвектор | 1 |  | приборы | розетка накладная с заземлением 16 А (конвектор — отдельная позиция ЭК) | 106.15 | -32.898 | да | 0.3 | ЭЭК-3-2
ЭК-3 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Холл | вывод под конвектор | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 105.05 | -29.118 |  | 0.3 | ЭЭК-3-3
ЭК-3 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Холл | вывод под конвектор | 1 |  | приборы | розетка накладная с заземлением 16 А (конвектор — отдельная позиция ЭК) | 105.05 | -29.118 |  | 0.3 | ЭЭК-3-3
ЭК-3 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Техпом. | вывод под конвектор | 1 |  | разводка | накладная металлическая коробка, кабель из-под пола вертикально в стальном кабель-канале ≈0,30 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | 108.46 | -25.468 | да | 0.3 | ЭЭК-3-4
ЭК-3 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Техпом. | вывод под конвектор | 1 |  | приборы | розетка накладная с заземлением 16 А (конвектор — отдельная позиция ЭК) | 108.46 | -25.468 | да | 0.3 | ЭЭК-3-4
ЭК-4 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | щит ЩР | ГРУППА: Полотенцесушители с/у-1, с/у-2 2×0,4 кВт (1~220 В) | 1 | 19.6 | разводка | кабель от щита шлейфом по всем точкам группы: под полом между лагами в металлорукаве РЗ-ЦП 15 (поперёк несущих Б/В — в дверных проёмах), к точкам — вертикально в каркасе стен/перегородок в металлорукаве, к точкам на наружных стенах — из пола в стальном кабель-канале, по потолку — в металлорукаве над полотном | 108.01 | -27.278
ЭК-4 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | С/у-1 | вывод под полотенцесушитель (IP44) | 1 |  | разводка | коробка выводная для полых стен IP44 в ГКЛ на h = 0,6 м, кабель заведён | 101.26 | -26.728 |  | 0.75 | ЭЭК-4-1
ЭК-4 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | С/у-1 | вывод под полотенцесушитель (IP44) | 1 |  | приборы | полотенцесушитель электрический «лесенка» 300–400 Вт с терморегулятором, IP44, подключение в выводной коробке | 101.26 | -26.728 |  | 0.75 | ЭЭК-4-1
ЭК-4 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | С/у-2 | вывод под полотенцесушитель (IP44) | 1 |  | разводка | коробка выводная для полых стен IP44 в ГКЛ на h = 0,6 м, кабель заведён | 104.65 | -30.558 |  | 0.6 | ЭЭК-4-2
ЭК-4 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | С/у-2 | вывод под полотенцесушитель (IP44) | 1 |  | приборы | полотенцесушитель электрический «лесенка» 300–400 Вт с терморегулятором, IP44, подключение в выводной коробке | 104.65 | -30.558 |  | 0.6 | ЭЭК-4-2
щит | ЩР-ВВ |  | Тех. пом. | ввод однофазный 220 В, 15 кВт (как Дублин): кабель ВБбШв 3×16 в трубе ПНД 50 в земле, из земли в стальной гильзе через подполье и пол прямо в перегородку со щитом — под полом только этот кабель, принято 15 м + 1,5 м в доме | 16.5 | 16.5 | разводка | м | 108.01 | -27.278
щит | ЩР-ПТ |  | Тех. пом. | гильза ввода: стальная труба ВГП Ду40 от грунта через подполье и панель пола в перегородку техпом.¦спальня 1 со щитом (≈0,9 м, сетка от грызунов обжимается хомутом), зазоры загерметизировать негорючим герметиком | 1 |  | разводка | шт | 108.01 | -27.278
щит | ВВ-ГОФ |  | Тех. пом. | металлорукав в ПВХ-оболочке РЗ-ЦП 38 для кабеля ввода в каркасе перегородки от гильзы до щита (СП 256) | 1.9 | 1.9 | разводка | м | 108.01 | -27.278
щит | ЩР |  | Тех. пом. | щит распределительный НАКЛАДНОЙ пластиковый ЩРН-П-48 в тех. помещении на перегородке техпом.¦спальня 1, низ ≈1,30, на закладной, шины N и PE, DIN-рейки | 1 |  | разводка | шт | 108.01 | -27.278
щит | ЩР-НШ |  | Тех. пом. | закладная под накладной щит: фанера 18 / доска 45×145 между стойками каркаса перегородки, ввод кабелей сверху и снизу щита в металлорукаве | 1 |  | разводка | компл | 108.01 | -27.278
щит | ЩР-QF |  | Тех. пом. | вводной автомат 2P C63 | 1 |  | разводка | шт | 108.01 | -27.278
щит | ЩР-УЗО |  | Тех. пом. | УЗО противопожарное 2P 80 А 100 мА | 1 |  | разводка | шт | 108.01 | -27.278
щит | ЩР-РН |  | Тех. пом. | реле напряжения однофазное 63 А | 1 |  | разводка | шт | 108.01 | -27.278
щит | ЩР-РП |  | Тех. пом. | реле приоритета нагрузки 1ф 63 А: при перегрузе ввода отключает бойлер и конвекторы ЭК-1 | 1 |  | разводка | шт | 108.01 | -27.278
щит | ЩР-ГР |  | Тех. пом. | групповые аппараты: 19 групп, ≈44 модулей, резерв по щиту | 1 |  | разводка | компл | 108.01 | -27.278
щит | ЩР-ТР |  | Тех. пом. | терморегулятор на DIN-рейку с выносным датчиком (группа 10 — обогрев ввода воды), 2 модуля | 1 |  | разводка | шт | 108.01 | -27.278
щит | ЩР-ДТ |  | Тех. пом. | провод датчика терморегулятора (удлинение) до ввода воды, в металлорукаве вместе с кабелем группы | 6 | 6 | разводка | м | 108.01 | -27.278
щит | КУП |  | Тех. пом. | коробка уравнивания потенциалов КУП (ШДУП) IP44 — по одной в с/у-1 и с/у-2, h 0,3 — дополнительная система уравнивания потенциалов (ПУЭ 7.1.88) | 2 |  | разводка | шт | 108.01 | -27.278
щит | КУП-ПР |  | Тех. пом. | провод ПуГВ (ПВ-3) 1×4 жёлто-зелёный от шины PE щита до КУП, в каркасе перегородок в металлорукаве | 24.6 | 24.6 | разводка | м | 108.01 | -27.278
щит | КЛ-ЗЕМ |  | Тех. пом. | контур заземления: 3 электрода 1,5 м + полоса, провод ПуГВ 16 до щита | 1 |  | разводка | компл | 108.01 | -27.278
щит | МРК |  | Тех. пом. | металлорукав в ПВХ-оболочке РЗ-ЦП 15 — под полом между лагами и в каркасе (вертикальные спуски), провод КУП (СП 256: кабель в пустотах только в металле, по одному кабелю в рукаве, через стойки — отверстия Ø25) | 460.5 | 460.5 | разводка | м | 108.01 | -27.278
щит | МРК-20 |  | Тех. пом. | металлорукав в ПВХ-оболочке РЗ-ЦП 20 — кабель 3×6 (варочная) в каркасе перегородки кухня¦техпом. | 5.4 | 5.4 | разводка | м | 108.01 | -27.278
щит | КК-СТ |  | Тех. пом. | кабель-канал стальной оцинкованный с крышкой — вертикальные подъёмы из пола по ОСП наружных стен к накладным точкам, в пену СИП не заглублять | 13.9 | 13.9 | разводка | м | 108.01 | -27.278
щит | КОР-МЕТ |  | Тех. пом. | коробка накладная металлическая (или розетка в металлической накладной коробке) на наружной стене / стойке — точки «накладная» | 15 |  | разводка | шт | 108.01 | -27.278
щит | ГИЛ-СТ |  | Тех. пом. | стальная гильза Ø25 сквозь наружную СИП-стену под уличный светильник/розетку (≈0,2 м), герметизация с двух сторон | 4 |  | разводка | шт | 108.01 | -27.278
щит | КРЕП |  | Тех. пом. | скобы для металлорукава (шаг 0,5 м), вводы/муфты металлорукава в коробки, дюбели для стального канала, ответвительные коробки не нужны (шлейф через подрозетники) | 1 |  | разводка | компл | 108.01 | -27.278
щит | МРК-НП |  | Тех. пом. | металлорукав в ПВХ-оболочке РЗ-ЦП 15 — кабель к потолочным точкам НП-1…12: вверх в каркасе от выключателя и над натяжным полотном по ОСП кровли (СП 256) | 21.5 | 21.5 | разводка | м | 108.01 | -27.278
щит | ВЫКЛ-НП1 |  | Тех. пом. | выключатель 1-кл. — потолочный свет (НП), рядом с существующим выключателем: спальни, прихожая, с/у | 7 |  | разводка | шт | 108.01 | -27.278
щит | ВЫКЛ-НП2 |  | Тех. пом. | выключатель 2-кл. — потолочный свет (НП): кухня-гостиная, тех. | 3 |  | разводка | шт | 108.01 | -27.278
щит | РАМ-НП |  | Тех. пом. | подрозетник для полых стен 68 + рамка 2-постовая — под новые выключатели НП | 10 |  | разводка | шт | 108.01 | -27.278
СС |  | UTP cat5e + RG-6 | Гостиная | ТВ + интернет (слаботочка) | 1 | 10 | разводка | подрозетник 68 мм (рамка 2-постовая) в закладной фанере перегородки за ТВ, h 1,1, UTP cat5e + RG-6 от роутера в тех, у щита ≈10 м каждый, в гофре ПВХ 20 в каркасе стен и перегородок, с запасом 0,5 м | 108.01 | -31.678 |  | 1.1 | СС-1
СС |  | UTP cat5e + RG-6 | Гостиная | ТВ + интернет (слаботочка) | 1 |  | приборы | розетка ТВ (оконечная) + розетка RJ45 cat5e, рамка 2-постовая | 108.01 | -31.678 |  | 1.1 | СС-1
щит | СС-UTP |  | Тех. пом. | кабель UTP cat5e — роутер (техпом.) → ТВ-блок на перегородке прихожая¦гостиная | 10 | 10 | разводка | м | 108.01 | -27.278
щит | СС-RG6 |  | Тех. пом. | кабель коаксиальный RG-6 — антенна (хоз.) → ТВ-блок | 10 | 10 | разводка | м | 108.01 | -27.278
щит | СС-ГОФ |  | Тех. пом. | гофра ПВХ 20 самозатухающая — слаботочные кабели в каркасе | 10 | 10 | разводка | м | 108.01 | -27.278
итог |  | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 |  | ИТОГО кабель ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | 200.6 | 200.6 | разводка | м
итог |  | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 |  | ИТОГО кабель ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | 257.6 | 257.6 | разводка | м
итог |  | ВВГнг(А)-LS 3×6 |  | ИТОГО кабель ВВГнг(А)-LS 3×6 | 5.4 | 5.4 | разводка | м