## Точки
точка | помещение | ХВС Ø | ГВС Ø | канализация Ø | длина ХВС, м | длина ГВС, м | длина канализации, м | пакет | что входит | x | y | участки
мойка кухни | Кухня | 20 | 20 | 50 | 15.98 | 16.57 | 1.82 | разводка | вывод ХВС/ГВС с заглушкой, вывод канализации с заглушкой | 110 | -25.878 | В1-4, В1-7, В1-5, Т3-1, Т3-3, Т3-2, К1-1
стиральная | Тех. пом. | 20 |  | 50 | 1.73 | 0 | 0.53 | разводка | вывод ХВС с краном ½"×¾" под шланг (+0,80), раструб слива 50 +0,60 с заглушкой | 109.25 | -27.478 | В1-4, В1-6, К1-2
душ с/у-1 | С/у-1 | 20 | 20 | 50 | 20.78 | 21.8 | 2 | разводка | вывод ХВС/ГВС с заглушкой, вывод канализации с заглушкой | 99.65 | -25.878 | В1-7, В1-12, В1-14, Т3-1, Т3-3, Т3-7, Т3-9, К1-3
унитаз с/у-1 | С/у-1 | 20 |  | 110 | 20.09 | 0 | 0.47 | разводка | вывод ХВС/ГВС с заглушкой, вывод канализации с заглушкой | 101.05 | -26.828 | В1-7, В1-12, В1-15, К1-4
умывальник с/у-1 | С/у-1 | 20 | 20 | 50 | 19.23 | 20.11 | 0.64 | разводка | вывод ХВС/ГВС с заглушкой, вывод канализации с заглушкой | 101.05 | -25.878 | В1-7, В1-12, В1-13, Т3-1, Т3-3, Т3-7, Т3-8, К1-5
унитаз с/у-2 | С/у-2 | 20 |  | 110 | 13.24 | 0 | 0.41 | разводка | вывод ХВС/ГВС с заглушкой, вывод канализации с заглушкой | 102.8 | -31.478 | В1-7, В1-8, В1-10, К1-6
умывальник с/у-2 | С/у-2 | 20 | 20 | 50 | 14.64 | 15.85 | 4.75 | разводка | вывод ХВС/ГВС с заглушкой, вывод канализации с заглушкой | 105.05 | -31.278 | В1-7, В1-8, В1-9, Т3-1, Т3-3, Т3-4, Т3-5, К1-7
душ с/у-2 | С/у-2 | 20 | 20 | 50 | 14.29 | 15.34 | 0.86 | разводка | вывод ХВС/ГВС с заглушкой, вывод канализации с заглушкой | 103 | -32.528 | В1-7, В1-8, В1-11, Т3-1, Т3-3, Т3-4, Т3-6, К1-8
бойлер 80 л | Тех. пом. | 20 | 20 | 50 | 0.66 | 0.96 | 1.16 | разводка | выводы с кранами под подключение | 108.9 | -25.878 | В1-3, Т3-1, К1-9
насосная станция | Тех. пом. | 25 |  |  | 0.71 |  |  | разводка | НС и её обвязка — скважинщики; наше — вывод PPR 25 от крана с фильтром (В1-2) | 108.35 | -25.898 | В1-2
мойка кухни | Кухня | [6 empty] | приборы | мойка кухонная нержавеющая (самая дешёвая) со смесителем и сифоном; посудомойка — в кухонном гарнитуре клиента
стиральная | Тех. пом. | [6 empty] | приборы | стиральная машина — клиента; наше: кран ½"×¾" под шланг и слив 50 с заглушкой
душ | С/у-1 | [6 empty] | приборы | душевой поддон (самый дешёвый) со сливом-сифоном 50 и смеситель душа настенный (вывод h 1,2) с лейкой
унитаз | С/у-1 | [6 empty] | приборы | унитаз-компакт напольный (самый дешёвый), гофра 110, кран, гибкая подводка, бачок с кнопкой сверху
умывальник | С/у-1 | [6 empty] | приборы | раковина-умывальник (самая дешёвая) с пьедесталом, смеситель для умывальника, сифон, гибкая подводка
унитаз | С/у-2 | [6 empty] | приборы | унитаз-компакт напольный (самый дешёвый), гофра 110, кран, гибкая подводка, бачок с кнопкой сверху
умывальник | С/у-2 | [6 empty] | приборы | раковина-умывальник (самая дешёвая) с пьедесталом, смеситель для умывальника, сифон, гибкая подводка
душ | С/у-2 | [6 empty] | приборы | душевой поддон (самый дешёвый) со сливом-сифоном 50 и смеситель душа настенный (вывод h 1,2) с лейкой
бойлер | Тех. пом. | [6 empty] | приборы | водонагреватель 80 л накопительный, группа безопасности, краны
насосная станция | Тех. пом. | [6 empty] | приборы | насосная станция (автоматическая, с гидроаккумулятором) — поставка скважинщиков; наше — подключение вывода PPR 25

## Участки
участок | система | от | до | Ø | материал | длина, м | где проходит | x1 | y1 | z1 | x2 | y2 | z2
В1-1 | В1 | скважина (адаптер) | насосная станция | 32 | ПНД ПЭ100 SDR17 32×2,0 | 5.242 | ВЫПОЛНЯЮТ СКВАЖИНЩИКИ: траншея с севера, ПНД 32, подъём через пол в отверстии Ø50 в пролёте лаг тех. пом. (без гильзы, пена), греющий кабель на вводе; в доме — вверх на h 0,5 к патрубку НС; наше — отверстие в полу | 108.35 | -21.278 | -2.1 | 108.35 | -26.52 | -2.1
В1-1 | В1 | скважина (адаптер) | насосная станция | 32 | ПНД ПЭ100 SDR17 32×2,0 | 2.6 | ВЫПОЛНЯЮТ СКВАЖИНЩИКИ: траншея с севера, ПНД 32, подъём через пол в отверстии Ø50 в пролёте лаг тех. пом. (без гильзы, пена), греющий кабель на вводе; в доме — вверх на h 0,5 к патрубку НС; наше — отверстие в полу | 108.35 | -26.52 | -2.1 | 108.35 | -26.52 | 0.5
В1-1 | В1 | скважина (адаптер) | насосная станция | 32 | ПНД ПЭ100 SDR17 32×2,0 | 0.422 | ВЫПОЛНЯЮТ СКВАЖИНЩИКИ: траншея с севера, ПНД 32, подъём через пол в отверстии Ø50 в пролёте лаг тех. пом. (без гильзы, пена), греющий кабель на вводе; в доме — вверх на h 0,5 к патрубку НС; наше — отверстие в полу | 108.35 | -26.52 | 0.5 | 108.35 | -26.098 | 0.5
В1-2 | В1 | насосная станция | Тр-1 | 25 | PPR PN20 25×4,2 | 0.713 | тех. пом.: от крана с фильтром у НС вниз под фальшпол — в первом пролёте лаг (между лагами 0,249 и 0,549), тройник Тр-1 (x 9,30): восток — бойлер, затем магистраль на юг через ДВ-6 (кухня, холл, с/у-2, с/у-1 — всё через дверные проёмы) | 108.35 | -25.717 | 0.738 | 108.35 | -25.717 | 0.025
В1-3 | В1 | тройник В1 (x 9,78) | бойлер 80 л | 20 | PPR PN20 20×3,4 | 0.663 | от тройника вверх из пола у бойлера (h 0,6 от чистого пола) | 108.83 | -25.717 | 0.025 | 108.83 | -25.717 | 0.688
В1-4 | В1 | Тр-1 | Тр-В (x 10,08) | 20 | PPR PN20 20×3,4 | 0.78 | по СИП-полу в первом пролёте лаг на восток; тройник на бойлер (x 9,78) | 108.35 | -25.717 | 0.025 | 109.13 | -25.717 | 0.025
В1-5 | В1 | магистраль на юг (x 10,08) | мойка кухни | 20 | PPR PN20 20×3,4 | 0.617 | arh1: НЕ сквозь П4 — от магистрали южнее стены Б (пролёт 3,924…4,202) на восток вокруг торца стены Б и на север вдоль грани отделки П4 со стороны кухни (ось в 60 мм от грани, поперёк лаг кухни), в первом пролёте кухни на восток; вывод к мойке из пола (h 0,55 от чистого пола) | 109.13 | -29.301 | 0.025 | 109.747 | -29.301 | 0.025
В1-5 | В1 | магистраль на юг (x 10,08) | мойка кухни | 20 | PPR PN20 20×3,4 | 3.584 | arh1: НЕ сквозь П4 — от магистрали южнее стены Б (пролёт 3,924…4,202) на восток вокруг торца стены Б и на север вдоль грани отделки П4 со стороны кухни (ось в 60 мм от грани, поперёк лаг кухни), в первом пролёте кухни на восток; вывод к мойке из пола (h 0,55 от чистого пола) | 109.747 | -29.301 | 0.025 | 109.747 | -25.717 | 0.025
В1-5 | В1 | магистраль на юг (x 10,08) | мойка кухни | 20 | PPR PN20 20×3,4 | 0.213 | arh1: НЕ сквозь П4 — от магистрали южнее стены Б (пролёт 3,924…4,202) на восток вокруг торца стены Б и на север вдоль грани отделки П4 со стороны кухни (ось в 60 мм от грани, поперёк лаг кухни), в первом пролёте кухни на восток; вывод к мойке из пола (h 0,55 от чистого пола) | 109.747 | -25.717 | 0.025 | 109.96 | -25.717 | 0.025
В1-5 | В1 | магистраль на юг (x 10,08) | мойка кухни | 20 | PPR PN20 20×3,4 | 0.593 | arh1: НЕ сквозь П4 — от магистрали южнее стены Б (пролёт 3,924…4,202) на восток вокруг торца стены Б и на север вдоль грани отделки П4 со стороны кухни (ось в 60 мм от грани, поперёк лаг кухни), в первом пролёте кухни на восток; вывод к мойке из пола (h 0,55 от чистого пола) | 109.96 | -25.717 | 0.025 | 109.96 | -25.717 | 0.618
В1-6 | В1 | магистраль на юг (y 2.352) | стиральная | 20 | PPR PN20 20×3,4 | 0.29 | от магистрали на юг на восток в пролёте, вывод из пола у восточной стены (кран ½"×¾" h 0,6) | 109.13 | -27.63 | 0.025 | 109.42 | -27.63 | 0.025
В1-6 | В1 | магистраль на юг (y 2.352) | стиральная | 20 | PPR PN20 20×3,4 | 0.663 | от магистрали на юг на восток в пролёте, вывод из пола у восточной стены (кран ½"×¾" h 0,6) | 109.42 | -27.63 | 0.025 | 109.42 | -27.63 | 0.688
В1-7 | В1 | Тр-В (x 10,08) | Тр-Х (x 4,38) | 20 | PPR PN20 20×3,4 | 4.497 | магистраль на юг (поперёк лаг тех. пом.) — через дверной проём ДВ-6 (под порогом, СИП не сверлим) — на юг через 4 лаги дневной зоны в нижний пролёт холла (4,757…5,035) и по нему на запад вдоль стены В | 109.13 | -25.717 | 0.025 | 109.13 | -30.214 | 0.025
В1-7 | В1 | Тр-В (x 10,08) | Тр-Х (x 4,38) | 20 | PPR PN20 20×3,4 | 5.7 | магистраль на юг (поперёк лаг тех. пом.) — через дверной проём ДВ-6 (под порогом, СИП не сверлим) — на юг через 4 лаги дневной зоны в нижний пролёт холла (4,757…5,035) и по нему на запад вдоль стены В | 109.13 | -30.214 | 0.025 | 103.43 | -30.214 | 0.025
В1-8 | В1 | Тр-Х (x 4,38) | Тр-Д (С/у-2, душ) | 20 | PPR PN20 20×3,4 | 2.252 | на юг через дверной проём ДВ-7 (под порогом), поперёк лаг С/у-2 (7 лаг) к пролёту душа; тройники на умывальник (y 6.047) и унитаз (y 6.322) | 103.43 | -30.214 | 0.025 | 103.43 | -32.466 | 0.025
В1-9 | В1 | магистраль с/у-2 | умывальник с/у-2 | 20 | PPR PN20 20×3,4 | 1.58 | на восток в пролёте лаг (без разрывов), вывод из пола у умывальника (h 0,55) | 103.43 | -31.365 | 0.025 | 105.01 | -31.365 | 0.025
В1-9 | В1 | магистраль с/у-2 | умывальник с/у-2 | 20 | PPR PN20 20×3,4 | 0.613 | на восток в пролёте лаг (без разрывов), вывод из пола у умывальника (h 0,55) | 105.01 | -31.365 | 0.025 | 105.01 | -31.365 | 0.638
В1-10 | В1 | магистраль с/у-2 | унитаз с/у-2 | 20 | PPR PN20 20×3,4 | 0.53 | на запад в пролёте лаг (пересекает Т3 по x 4,30), вывод из пола у унитаза (h 0,20), гибкая подводка | 103.43 | -31.6 | 0.025 | 102.9 | -31.6 | 0.025
В1-10 | В1 | магистраль с/у-2 | унитаз с/у-2 | 20 | PPR PN20 20×3,4 | 0.263 | на запад в пролёте лаг (пересекает Т3 по x 4,30), вывод из пола у унитаза (h 0,20), гибкая подводка | 102.9 | -31.6 | 0.025 | 102.9 | -31.6 | 0.288
В1-11 | В1 | магистраль с/у-2 | душ с/у-2 | 20 | PPR PN20 20×3,4 | 0.58 | на запад в пролёте лаг, вывод из пола у западной стены (h 1,2), смеситель на стене | 103.43 | -32.466 | 0.025 | 102.85 | -32.466 | 0.025
В1-11 | В1 | магистраль с/у-2 | душ с/у-2 | 20 | PPR PN20 20×3,4 | 1.263 | на запад в пролёте лаг, вывод из пола у западной стены (h 1,2), смеситель на стене | 102.85 | -32.466 | 0.025 | 102.85 | -32.466 | 1.288
В1-12 | В1 | Тр-Х (x 4,38) | Тр-С1 (x 2,00) | 20 | PPR PN20 20×3,4 | 0.51 | arh1: НЕ сквозь П1…П3 — от Тр-Х на запад по нижнему пролёту холла, на север к пролёту ДВ-3, через ДВ-3 (под порогом) и мастер-спальню (пролёт 4,255…4,585) к x 1,23, на север через ДВ-2 (стена Б), гардероб и ДВ-1 (стена П5) — под порогами, поперёк лаг (разрывы), в с/у-1 на восток; тройники: душ (x 1,23), унитаз (x 1,90), умывальник (x 2,00) | 103.43 | -30.214 | 0.025 | 102.92 | -30.214 | 0.025
В1-12 | В1 | Тр-Х (x 4,38) | Тр-С1 (x 2,00) | 20 | PPR PN20 20×3,4 | 0.516 | arh1: НЕ сквозь П1…П3 — от Тр-Х на запад по нижнему пролёту холла, на север к пролёту ДВ-3, через ДВ-3 (под порогом) и мастер-спальню (пролёт 4,255…4,585) к x 1,23, на север через ДВ-2 (стена Б), гардероб и ДВ-1 (стена П5) — под порогами, поперёк лаг (разрывы), в с/у-1 на восток; тройники: душ (x 1,23), унитаз (x 1,90), умывальник (x 2,00) | 102.92 | -30.214 | 0.025 | 102.92 | -29.698 | 0.025
В1-12 | В1 | Тр-Х (x 4,38) | Тр-С1 (x 2,00) | 20 | PPR PN20 20×3,4 | 2.64 | arh1: НЕ сквозь П1…П3 — от Тр-Х на запад по нижнему пролёту холла, на север к пролёту ДВ-3, через ДВ-3 (под порогом) и мастер-спальню (пролёт 4,255…4,585) к x 1,23, на север через ДВ-2 (стена Б), гардероб и ДВ-1 (стена П5) — под порогами, поперёк лаг (разрывы), в с/у-1 на восток; тройники: душ (x 1,23), унитаз (x 1,90), умывальник (x 2,00) | 102.92 | -29.698 | 0.025 | 100.28 | -29.698 | 0.025
В1-12 | В1 | Тр-Х (x 4,38) | Тр-С1 (x 2,00) | 20 | PPR PN20 20×3,4 | 3.981 | arh1: НЕ сквозь П1…П3 — от Тр-Х на запад по нижнему пролёту холла, на север к пролёту ДВ-3, через ДВ-3 (под порогом) и мастер-спальню (пролёт 4,255…4,585) к x 1,23, на север через ДВ-2 (стена Б), гардероб и ДВ-1 (стена П5) — под порогами, поперёк лаг (разрывы), в с/у-1 на восток; тройники: душ (x 1,23), унитаз (x 1,90), умывальник (x 2,00) | 100.28 | -29.698 | 0.025 | 100.28 | -25.717 | 0.025
В1-12 | В1 | Тр-Х (x 4,38) | Тр-С1 (x 2,00) | 20 | PPR PN20 20×3,4 | 0.77 | arh1: НЕ сквозь П1…П3 — от Тр-Х на запад по нижнему пролёту холла, на север к пролёту ДВ-3, через ДВ-3 (под порогом) и мастер-спальню (пролёт 4,255…4,585) к x 1,23, на север через ДВ-2 (стена Б), гардероб и ДВ-1 (стена П5) — под порогами, поперёк лаг (разрывы), в с/у-1 на восток; тройники: душ (x 1,23), унитаз (x 1,90), умывальник (x 2,00) | 100.28 | -25.717 | 0.025 | 101.05 | -25.717 | 0.025
В1-13 | В1 | магистраль с/у-1 | умывальник с/у-1 | 20 | PPR PN20 20×3,4 | 0.613 | вывод из пола у умывальника (h 0,55) | 101.05 | -25.717 | 0.025 | 101.05 | -25.717 | 0.638
В1-14 | В1 | Тр-С1 (x 1,23) | душ с/у-1 | 20 | PPR PN20 20×3,4 | 0.9 | на запад в первом пролёте, вывод из пола у западной стены (h 1,2), смеситель на стене | 100.28 | -25.717 | 0.025 | 99.38 | -25.717 | 0.025
В1-14 | В1 | Тр-С1 (x 1,23) | душ с/у-1 | 20 | PPR PN20 20×3,4 | 1.263 | на запад в первом пролёте, вывод из пола у западной стены (h 1,2), смеситель на стене | 99.38 | -25.717 | 0.025 | 99.38 | -25.717 | 1.288
В1-15 | В1 | Тр-С1 (x 1,90) | унитаз с/у-1 | 20 | PPR PN20 20×3,4 | 1.211 | на юг поперёк лаг (5 разрывов), вывод из пола у унитаза (h 0,20), гибкая подводка | 100.95 | -25.717 | 0.025 | 100.95 | -26.928 | 0.025
В1-15 | В1 | Тр-С1 (x 1,90) | унитаз с/у-1 | 20 | PPR PN20 20×3,4 | 0.263 | на юг поперёк лаг (5 разрывов), вывод из пола у унитаза (h 0,20), гибкая подводка | 100.95 | -26.928 | 0.025 | 100.95 | -26.928 | 0.288
Т3-1 | Т3 | бойлер 80 л | Тр-Т1 (x 9,92) | 20 | PPR PN20 20×3,4 армир. стекловолокном | 0.963 | от бойлера вниз под фальшпол в первый пролёт лаг (на 80 мм севернее В1) | 108.97 | -25.637 | 0.988 | 108.97 | -25.637 | 0.025
Т3-2 | Т3 | магистраль на юг (x 10,00) | мойка кухни | 20 | PPR PN20 20×3,4 армир. стекловолокном | 0.777 | arh1: НЕ сквозь П4 — от магистрали южнее стены Б на восток (ПЕРЕКРЁСТ с В1 в x 10,08) и на север вдоль грани отделки П4 со стороны кухни (на 80 мм восточнее В1), поперёк лаг кухни, вывод из пола у мойки | 109.05 | -29.381 | 0.025 | 109.827 | -29.381 | 0.025
Т3-2 | Т3 | магистраль на юг (x 10,00) | мойка кухни | 20 | PPR PN20 20×3,4 армир. стекловолокном | 3.744 | arh1: НЕ сквозь П4 — от магистрали южнее стены Б на восток (ПЕРЕКРЁСТ с В1 в x 10,08) и на север вдоль грани отделки П4 со стороны кухни (на 80 мм восточнее В1), поперёк лаг кухни, вывод из пола у мойки | 109.827 | -29.381 | 0.025 | 109.827 | -25.637 | 0.025
Т3-2 | Т3 | магистраль на юг (x 10,00) | мойка кухни | 20 | PPR PN20 20×3,4 армир. стекловолокном | 0.213 | arh1: НЕ сквозь П4 — от магистрали южнее стены Б на восток (ПЕРЕКРЁСТ с В1 в x 10,08) и на север вдоль грани отделки П4 со стороны кухни (на 80 мм восточнее В1), поперёк лаг кухни, вывод из пола у мойки | 109.827 | -25.637 | 0.025 | 110.04 | -25.637 | 0.025
Т3-2 | Т3 | магистраль на юг (x 10,00) | мойка кухни | 20 | PPR PN20 20×3,4 армир. стекловолокном | 0.593 | arh1: НЕ сквозь П4 — от магистрали южнее стены Б на восток (ПЕРЕКРЁСТ с В1 в x 10,08) и на север вдоль грани отделки П4 со стороны кухни (на 80 мм восточнее В1), поперёк лаг кухни, вывод из пола у мойки | 110.04 | -25.637 | 0.025 | 110.04 | -25.637 | 0.618
Т3-3 | Т3 | Тр-Т1 (x 9,92) | Тр-Ч (x 4,30) | 20 | PPR PN20 20×3,4 армир. стекловолокном | 0.08 | на юг рядом с В1 (на 80 мм западнее) через ДВ-6 в холл (ПЕРЕКРЁСТ с В1 в x 10,00), по нижнему пролёту холла на запад на 80 мм севернее В1 | 108.97 | -25.637 | 0.025 | 109.05 | -25.637 | 0.025
Т3-3 | Т3 | Тр-Т1 (x 9,92) | Тр-Ч (x 4,30) | 20 | PPR PN20 20×3,4 армир. стекловолокном | 4.497 | на юг рядом с В1 (на 80 мм западнее) через ДВ-6 в холл (ПЕРЕКРЁСТ с В1 в x 10,00), по нижнему пролёту холла на запад на 80 мм севернее В1 | 109.05 | -25.637 | 0.025 | 109.05 | -30.134 | 0.025
Т3-3 | Т3 | Тр-Т1 (x 9,92) | Тр-Ч (x 4,30) | 20 | PPR PN20 20×3,4 армир. стекловолокном | 5.7 | на юг рядом с В1 (на 80 мм западнее) через ДВ-6 в холл (ПЕРЕКРЁСТ с В1 в x 10,00), по нижнему пролёту холла на запад на 80 мм севернее В1 | 109.05 | -30.134 | 0.025 | 103.35 | -30.134 | 0.025
Т3-4 | Т3 | Тр-Ч (x 4,30) | Тр-Д (С/у-2, душ) | 20 | PPR PN20 20×3,4 армир. стекловолокном | 2.252 | на юг через ДВ-7 рядом с В1 (на 80 мм западнее), поперёк лаг С/у-2 к пролёту душа | 103.35 | -30.134 | 0.025 | 103.35 | -32.386 | 0.025
Т3-5 | Т3 | магистраль с/у-2 | умывальник с/у-2 | 20 | PPR PN20 20×3,4 армир. стекловолокном | 1.74 | на восток в пролёте лаг (ПЕРЕКРЁСТ с В1 в x 4,38), вывод из пола у умывальника (h 0,55) | 103.35 | -31.285 | 0.025 | 105.09 | -31.285 | 0.025
Т3-5 | Т3 | магистраль с/у-2 | умывальник с/у-2 | 20 | PPR PN20 20×3,4 армир. стекловолокном | 0.613 | на восток в пролёте лаг (ПЕРЕКРЁСТ с В1 в x 4,38), вывод из пола у умывальника (h 0,55) | 105.09 | -31.285 | 0.025 | 105.09 | -31.285 | 0.638
Т3-6 | Т3 | магистраль с/у-2 | душ с/у-2 | 20 | PPR PN20 20×3,4 армир. стекловолокном | 0.58 | на запад в пролёте лаг, вывод из пола у западной стены (h 1,2) | 103.35 | -32.386 | 0.025 | 102.77 | -32.386 | 0.025
Т3-6 | Т3 | магистраль с/у-2 | душ с/у-2 | 20 | PPR PN20 20×3,4 армир. стекловолокном | 1.263 | на запад в пролёте лаг, вывод из пола у западной стены (h 1,2) | 102.77 | -32.386 | 0.025 | 102.77 | -32.386 | 1.288
Т3-7 | Т3 | Тр-Ч (x 4,30) | Тр-Т2 (x 2,08) | 20 | PPR PN20 20×3,4 армир. стекловолокном | 0.35 | arh1: НЕ сквозь П1…П3 — тот же путь, что у В1-12, на 80 мм севернее/восточнее: ДВ-3, мастер-спальня, ДВ-2, гардероб, ДВ-1 (под порогами), в с/у-1 на восток; ПЕРЕКРЁСТЫ с В1 — см. таблицу | 103.35 | -30.134 | 0.025 | 103 | -30.134 | 0.025
Т3-7 | Т3 | Тр-Ч (x 4,30) | Тр-Т2 (x 2,08) | 20 | PPR PN20 20×3,4 армир. стекловолокном | 0.516 | arh1: НЕ сквозь П1…П3 — тот же путь, что у В1-12, на 80 мм севернее/восточнее: ДВ-3, мастер-спальня, ДВ-2, гардероб, ДВ-1 (под порогами), в с/у-1 на восток; ПЕРЕКРЁСТЫ с В1 — см. таблицу | 103 | -30.134 | 0.025 | 103 | -29.618 | 0.025
Т3-7 | Т3 | Тр-Ч (x 4,30) | Тр-Т2 (x 2,08) | 20 | PPR PN20 20×3,4 армир. стекловолокном | 2.64 | arh1: НЕ сквозь П1…П3 — тот же путь, что у В1-12, на 80 мм севернее/восточнее: ДВ-3, мастер-спальня, ДВ-2, гардероб, ДВ-1 (под порогами), в с/у-1 на восток; ПЕРЕКРЁСТЫ с В1 — см. таблицу | 103 | -29.618 | 0.025 | 100.36 | -29.618 | 0.025
Т3-7 | Т3 | Тр-Ч (x 4,30) | Тр-Т2 (x 2,08) | 20 | PPR PN20 20×3,4 армир. стекловолокном | 3.981 | arh1: НЕ сквозь П1…П3 — тот же путь, что у В1-12, на 80 мм севернее/восточнее: ДВ-3, мастер-спальня, ДВ-2, гардероб, ДВ-1 (под порогами), в с/у-1 на восток; ПЕРЕКРЁСТЫ с В1 — см. таблицу | 100.36 | -29.618 | 0.025 | 100.36 | -25.637 | 0.025
Т3-7 | Т3 | Тр-Ч (x 4,30) | Тр-Т2 (x 2,08) | 20 | PPR PN20 20×3,4 армир. стекловолокном | 0.77 | arh1: НЕ сквозь П1…П3 — тот же путь, что у В1-12, на 80 мм севернее/восточнее: ДВ-3, мастер-спальня, ДВ-2, гардероб, ДВ-1 (под порогами), в с/у-1 на восток; ПЕРЕКРЁСТЫ с В1 — см. таблицу | 100.36 | -25.637 | 0.025 | 101.13 | -25.637 | 0.025
Т3-8 | Т3 | магистраль Т3 с/у-1 | умывальник с/у-1 | 20 | PPR PN20 20×3,4 армир. стекловолокном | 0.613 | вывод из пола у умывальника (h 0,55) | 101.13 | -25.637 | 0.025 | 101.13 | -25.637 | 0.638
Т3-9 | Т3 | Тр-Т2 (x 1,31) | душ с/у-1 | 20 | PPR PN20 20×3,4 армир. стекловолокном | 1.04 | на запад в первом пролёте, вывод из пола у западной стены (h 1,2) | 100.36 | -25.637 | 0.025 | 99.32 | -25.637 | 0.025
Т3-9 | Т3 | Тр-Т2 (x 1,31) | душ с/у-1 | 20 | PPR PN20 20×3,4 армир. стекловолокном | 1.263 | на запад в первом пролёте, вывод из пола у западной стены (h 1,2) | 99.32 | -25.637 | 0.025 | 99.32 | -25.637 | 1.288
К1-1 | К1 | мойка кухни | Ст К1-1 | 50 | ПП 50×1,8 | 0.62 | из кухни СКВОЗЬ перегородку П4 над полом (отв. Ø70 в СИП 118, герметик; вне доски в шве панелей) и вдоль восточной стены тех. пом. к Ст К1-1, уклон 0,03 | 110 | -25.878 | 0.518 | 109.38 | -25.878 | 0.499
К1-1 | К1 | мойка кухни | Ст К1-1 | 50 | ПП 50×1,8 | 1.198 | из кухни СКВОЗЬ перегородку П4 над полом (отв. Ø70 в СИП 118, герметик; вне доски в шве панелей) и вдоль восточной стены тех. пом. к Ст К1-1, уклон 0,03 | 109.38 | -25.878 | 0.499 | 109.38 | -27.075 | 0.463
К1-2 | К1 | стиральная | Ст К1-1 | 50 | ПП 50×1,8 | 0.13 | над полом к Ст К1-1 вдоль восточной стены, уклон 0,03 | 109.25 | -27.478 | 0.688 | 109.38 | -27.478 | 0.684
К1-2 | К1 | стиральная | Ст К1-1 | 50 | ПП 50×1,8 | 0.403 | над полом к Ст К1-1 вдоль восточной стены, уклон 0,03 | 109.38 | -27.478 | 0.684 | 109.38 | -27.075 | 0.671
К1-3 | К1 | душ с/у-1 | Ст К1-2 | 50 | ПП 50×1,8 | 0.5 | под поддоном (подиум), вдоль южной кромки поддона к Ст К1-2, уклон 0,03 (в коробе подиума) | 99.65 | -25.878 | 0.208 | 99.65 | -26.378 | 0.193
К1-3 | К1 | душ с/у-1 | Ст К1-2 | 50 | ПП 50×1,8 | 1.401 | под поддоном (подиум), вдоль южной кромки поддона к Ст К1-2, уклон 0,03 (в коробе подиума) | 99.65 | -26.378 | 0.193 | 101.05 | -26.378 | 0.151
К1-3 | К1 | душ с/у-1 | Ст К1-2 | 50 | ПП 50×1,8 | 0.1 | под поддоном (подиум), вдоль южной кромки поддона к Ст К1-2, уклон 0,03 (в коробе подиума) | 101.05 | -26.378 | 0.151 | 101.13 | -26.439 | 0.147
К1-4 | К1 | унитаз с/у-1 | Ст К1-2 | 110 | ПП 110×2,7 | 0.08 | унитаз — в крестовину Ст К1-2, уклон 0,03 | 101.05 | -26.828 | 0.268 | 101.13 | -26.828 | 0.265
К1-4 | К1 | унитаз с/у-1 | Ст К1-2 | 110 | ПП 110×2,7 | 0.39 | унитаз — в крестовину Ст К1-2, уклон 0,03 | 101.13 | -26.828 | 0.265 | 101.13 | -26.439 | 0.253
К1-5 | К1 | умывальник с/у-1 | Ст К1-2 | 50 | ПП 50×1,8 | 0.08 | вдоль восточной стены к Ст К1-2, уклон 0,03; закрыть коробом | 101.05 | -25.878 | 0.588 | 101.13 | -25.878 | 0.585
К1-5 | К1 | умывальник с/у-1 | Ст К1-2 | 50 | ПП 50×1,8 | 0.561 | вдоль восточной стены к Ст К1-2, уклон 0,03; закрыть коробом | 101.13 | -25.878 | 0.585 | 101.13 | -26.439 | 0.568
К1-6 | К1 | унитаз с/у-2 | Ст К1-3 | 110 | ПП 110×2,7 | 0.398 | унитаз — в крестовину Ст К1-3 (вдоль западной стены), уклон 0,03 | 102.8 | -31.478 | 0.268 | 102.8 | -31.876 | 0.256
К1-6 | К1 | унитаз с/у-2 | Ст К1-3 | 110 | ПП 110×2,7 | 0.01 | унитаз — в крестовину Ст К1-3 (вдоль западной стены), уклон 0,03 | 102.8 | -31.876 | 0.256 | 102.79 | -31.876 | 0.255
К1-7 | К1 | умывальник с/у-2 | Ст К1-3 | 50 | ПП 50×1,8 | 1.527 | arh1: НЕ через комнату — в коробе у стены: вдоль восточной стены на юг и вдоль южной стены на запад (ось в 60 мм от грани отделки), в подиум душа и по его линии к Ст К1-3, уклон 0,03; северной стеной нельзя (проём ДВ-7), короче — только через комнату | 105.08 | -31.278 | 0.588 | 105.08 | -32.804 | 0.542
К1-7 | К1 | умывальник с/у-2 | Ст К1-3 | 50 | ПП 50×1,8 | 1.581 | arh1: НЕ через комнату — в коробе у стены: вдоль восточной стены на юг и вдоль южной стены на запад (ось в 60 мм от грани отделки), в подиум душа и по его линии к Ст К1-3, уклон 0,03; северной стеной нельзя (проём ДВ-7), короче — только через комнату | 105.08 | -32.804 | 0.542 | 103.5 | -32.804 | 0.494
К1-7 | К1 | умывальник с/у-2 | Ст К1-3 | 50 | ПП 50×1,8 | 0.276 | arh1: НЕ через комнату — в коробе у стены: вдоль восточной стены на юг и вдоль южной стены на запад (ось в 60 мм от грани отделки), в подиум душа и по его линии к Ст К1-3, уклон 0,03; северной стеной нельзя (проём ДВ-7), короче — только через комнату | 103.5 | -32.804 | 0.494 | 103.5 | -32.528 | 0.485
К1-7 | К1 | умывальник с/у-2 | Ст К1-3 | 50 | ПП 50×1,8 | 0.5 | arh1: НЕ через комнату — в коробе у стены: вдоль восточной стены на юг и вдоль южной стены на запад (ось в 60 мм от грани отделки), в подиум душа и по его линии к Ст К1-3, уклон 0,03; северной стеной нельзя (проём ДВ-7), короче — только через комнату | 103.5 | -32.528 | 0.485 | 103 | -32.528 | 0.47
К1-7 | К1 | умывальник с/у-2 | Ст К1-3 | 50 | ПП 50×1,8 | 0.21 | arh1: НЕ через комнату — в коробе у стены: вдоль восточной стены на юг и вдоль южной стены на запад (ось в 60 мм от грани отделки), в подиум душа и по его линии к Ст К1-3, уклон 0,03; северной стеной нельзя (проём ДВ-7), короче — только через комнату | 103 | -32.528 | 0.47 | 102.79 | -32.528 | 0.463
К1-7 | К1 | умывальник с/у-2 | Ст К1-3 | 50 | ПП 50×1,8 | 0.653 | arh1: НЕ через комнату — в коробе у стены: вдоль восточной стены на юг и вдоль южной стены на запад (ось в 60 мм от грани отделки), в подиум душа и по его линии к Ст К1-3, уклон 0,03; северной стеной нельзя (проём ДВ-7), короче — только через комнату | 102.79 | -32.528 | 0.463 | 102.79 | -31.876 | 0.443
К1-8 | К1 | душ с/у-2 | Ст К1-3 | 50 | ПП 50×1,8 | 0.21 | под поддоном (подиум) к Ст К1-3, уклон 0,03 | 103 | -32.528 | 0.208 | 102.79 | -32.528 | 0.201
К1-8 | К1 | душ с/у-2 | Ст К1-3 | 50 | ПП 50×1,8 | 0.653 | под поддоном (подиум) к Ст К1-3, уклон 0,03 | 102.79 | -32.528 | 0.201 | 102.79 | -31.876 | 0.181
К1-9 | К1 | бойлер 80 л (сброс ПК) | Ст К1-1 | 50 | ПП 50×1,8 | 0.4 | воронка с разрывом струи у бойлера (h 0,95), вдоль восточной стены выше слива мойки к Ст К1-1, уклон 0,03 — доп «бойлер» | 108.9 | -26.398 | 1.038 | 109.3 | -26.398 | 1.026
К1-9 | К1 | бойлер 80 л (сброс ПК) | Ст К1-1 | 50 | ПП 50×1,8 | 0.678 | воронка с разрывом струи у бойлера (h 0,95), вдоль восточной стены выше слива мойки к Ст К1-1, уклон 0,03 — доп «бойлер» | 109.3 | -26.398 | 1.026 | 109.3 | -27.075 | 1.005
К1-9 | К1 | бойлер 80 л (сброс ПК) | Ст К1-1 | 50 | ПП 50×1,8 | 0.08 | воронка с разрывом струи у бойлера (h 0,95), вдоль восточной стены выше слива мойки к Ст К1-1, уклон 0,03 — доп «бойлер» | 109.3 | -27.075 | 1.005 | 109.38 | -27.075 | 1.002
Ст К1-1 | К1 | низ стояка под полом | вакуумный клапан (аэратор) 110 | 110 | ПП 110×2,7 | 1.888 | в коробе в тех. пом. у восточной стены, через пол — без гильзы (отв. Ø130) | 109.38 | -27.075 | -0.5 | 109.38 | -27.075 | 1.388
К1-В1 | К1 | низ Ст К1-1 | наружная сеть до ЛОС (граница) | 110 | ПП наружная (рыжая) 110×3,2 SN4 | 0.63 | под домом на юг между сваями (отдельный выпуск, 2 отвода 45°, уклон 0,03 на всём протяжении), далее в траншее; выпуски трёх стояков объединяются в наружной сети до ЛОС клиента (один вход ЛОС; положение НЕ ЗАДАНО, условно 4 м от стены) | 109.38 | -27.075 | -0.5 | 108.75 | -27.075 | -0.519
К1-В1 | К1 | низ Ст К1-1 | наружная сеть до ЛОС (граница) | 110 | ПП наружная (рыжая) 110×3,2 SN4 | 6.316 | под домом на юг между сваями (отдельный выпуск, 2 отвода 45°, уклон 0,03 на всём протяжении), далее в траншее; выпуски трёх стояков объединяются в наружной сети до ЛОС клиента (один вход ЛОС; положение НЕ ЗАДАНО, условно 4 м от стены) | 108.75 | -27.075 | -0.519 | 108.75 | -33.388 | -0.709
К1-В1 | К1 | низ Ст К1-1 | наружная сеть до ЛОС (граница) | 110 | ПП наружная (рыжая) 110×3,2 SN4 | 3.702 | под домом на юг между сваями (отдельный выпуск, 2 отвода 45°, уклон 0,03 на всём протяжении), далее в траншее; выпуски трёх стояков объединяются в наружной сети до ЛОС клиента (один вход ЛОС; положение НЕ ЗАДАНО, условно 4 м от стены) | 108.75 | -33.388 | -0.709 | 108.75 | -37.088 | -0.82
Ст К1-2 | К1 | низ стояка под полом | вакуумный клапан (аэратор) 110 | 110 | ПП 110×2,7 | 1.888 | в коробе в с/у-1 у восточной стены, через пол — без гильзы (отв. Ø130) | 101.13 | -26.439 | -0.5 | 101.13 | -26.439 | 1.388
К1-В2 | К1 | низ Ст К1-2 | наружная сеть до ЛОС (граница) | 110 | ПП наружная (рыжая) 110×3,2 SN4 | 0.68 | под домом на юг между сваями (отдельный выпуск, 2 отвода 45°, уклон 0,03 на всём протяжении), далее в траншее; выпуски трёх стояков объединяются в наружной сети до ЛОС клиента (один вход ЛОС; положение НЕ ЗАДАНО, условно 4 м от стены) | 101.13 | -26.439 | -0.5 | 101.81 | -26.439 | -0.521
К1-В2 | К1 | низ Ст К1-2 | наружная сеть до ЛОС (граница) | 110 | ПП наружная (рыжая) 110×3,2 SN4 | 6.953 | под домом на юг между сваями (отдельный выпуск, 2 отвода 45°, уклон 0,03 на всём протяжении), далее в траншее; выпуски трёх стояков объединяются в наружной сети до ЛОС клиента (один вход ЛОС; положение НЕ ЗАДАНО, условно 4 м от стены) | 101.81 | -26.439 | -0.521 | 101.81 | -33.388 | -0.73
К1-В2 | К1 | низ Ст К1-2 | наружная сеть до ЛОС (граница) | 110 | ПП наружная (рыжая) 110×3,2 SN4 | 3.702 | под домом на юг между сваями (отдельный выпуск, 2 отвода 45°, уклон 0,03 на всём протяжении), далее в траншее; выпуски трёх стояков объединяются в наружной сети до ЛОС клиента (один вход ЛОС; положение НЕ ЗАДАНО, условно 4 м от стены) | 101.81 | -33.388 | -0.73 | 101.81 | -37.088 | -0.841
Ст К1-3 | К1 | низ стояка под полом | выход через кровлю (вытяжная часть, Ø110) | 110 | ПП 110×2,7 | 2.578 | в коробе в с/у-2 у западной стены, через пол — без гильзы (отв, Ø130); выше — смещение двумя отводами 45° к x 4.39 (между швами кровли, ≥ 150 от шва), сквозь кровельную панель по узлу в КР, выход над кровлей 0,5 м, флюгарка/дефлектор | 102.79 | -31.876 | -0.5 | 102.79 | -31.876 | 2.078
Ст К1-3 | К1 | низ стояка под полом | выход через кровлю (вытяжная часть, Ø110) | 110 | ПП 110×2,7 | 0.919 | в коробе в с/у-2 у западной стены, через пол — без гильзы (отв, Ø130); выше — смещение двумя отводами 45° к x 4.39 (между швами кровли, ≥ 150 от шва), сквозь кровельную панель по узлу в КР, выход над кровлей 0,5 м, флюгарка/дефлектор | 102.79 | -31.876 | 2.078 | 103.44 | -31.876 | 2.728
Ст К1-3 | К1 | низ стояка под полом | выход через кровлю (вытяжная часть, Ø110) | 110 | ПП 110×2,7 | 0.983 | в коробе в с/у-2 у западной стены, через пол — без гильзы (отв, Ø130); выше — смещение двумя отводами 45° к x 4.39 (между швами кровли, ≥ 150 от шва), сквозь кровельную панель по узлу в КР, выход над кровлей 0,5 м, флюгарка/дефлектор | 103.44 | -31.876 | 2.728 | 103.44 | -31.876 | 3.711
К1-В3 | К1 | низ Ст К1-3 | наружная сеть до ЛОС (граница) | 110 | ПП наружная (рыжая) 110×3,2 SN4 | 0.71 | под домом на юг между сваями (отдельный выпуск, 2 отвода 45°, уклон 0,03 на всём протяжении), далее в траншее; выпуски трёх стояков объединяются в наружной сети до ЛОС клиента (один вход ЛОС; положение НЕ ЗАДАНО, условно 4 м от стены) | 102.79 | -31.876 | -0.5 | 103.5 | -31.876 | -0.522
К1-В3 | К1 | низ Ст К1-3 | наружная сеть до ЛОС (граница) | 110 | ПП наружная (рыжая) 110×3,2 SN4 | 1.513 | под домом на юг между сваями (отдельный выпуск, 2 отвода 45°, уклон 0,03 на всём протяжении), далее в траншее; выпуски трёх стояков объединяются в наружной сети до ЛОС клиента (один вход ЛОС; положение НЕ ЗАДАНО, условно 4 м от стены) | 103.5 | -31.876 | -0.522 | 103.5 | -33.388 | -0.568
К1-В3 | К1 | низ Ст К1-3 | наружная сеть до ЛОС (граница) | 110 | ПП наружная (рыжая) 110×3,2 SN4 | 3.702 | под домом на юг между сваями (отдельный выпуск, 2 отвода 45°, уклон 0,03 на всём протяжении), далее в траншее; выпуски трёх стояков объединяются в наружной сети до ЛОС клиента (один вход ЛОС; положение НЕ ЗАДАНО, условно 4 м от стены) | 103.5 | -33.388 | -0.568 | 103.5 | -37.088 | -0.679

## Спецификация
позиция | система | Ø | ед. | кол-во | примечание
труба PPR PN20 20×3,4, L 4 м | В1 | 20 | шт | 10 | нужно 37.35 м по осям, запас 5 %
труба PPR PN20 25×4,2, L 4 м | В1 | 25 | шт | 1 | нужно 0.71 м по осям, запас 5 %
труба ПП 110×2,7, L 2 м | К1 | 110 | шт | 5 | нужно 9.13 м по осям, запас 5 %
труба ПП 50×1,8, L 2 м | К1 | 50 | шт | 7 | нужно 11.76 м по осям, запас 5 %
труба ПП наружная (рыжая) 110×3,2 SN4, L 3 м | К1 | 110 | шт | 10 | нужно 27.91 м по осям, запас 5 %
труба PPR PN20 20×3,4 армир. стекловолокном, L 4 м | Т3 | 20 | шт | 9 | нужно 34.19 м по осям, запас 5 %
водорозетка PPR 20×½" ВР | В1 | 20 | шт | 7
водорозетка PPR 20×½" ВР | Т3 | 20 | шт | 5
заглушка PPR ½" на выводы | В1/Т3 |  | шт | 13
тройник PPR 25/20/20 | В1 | 25 | шт | 1 | Тр-1 у НС (x 9,30): запад — С/у-1, восток — бойлер, мойка, юг
тройник PPR 20 | В1 | 20 | шт | 7 | бойлер (x 9,78), Тр-В (x 10,08), стиральная, умывальник и унитаз с/у-2, умывальник с/у-1, Тр-С1 (x 1,90: душ и унитаз с/у-1)
тройник PPR 20 | Т3 | 20 | шт | 4 | Тр-Т1 (x 9,92), Тр-Ч (x 10,00: на юг), умывальник с/у-2, Тр-Т2 (x 2,08: умывальник и душ с/у-1)
угольник PPR 20 90° | В1 | 20 | шт | 14
угольник PPR 20 90° | Т3 | 20 | шт | 12
угольник PPR 25 90° | В1 | 25 | шт | 0
муфта комб. PPR 25×1" ВР / 20×¾" НР / 20×½" ВР | В1 |  | компл | 1
клипса/хомут PPR 20 | В1/Т3 | 20 | шт | 144
теплоизоляция вспен. ПЭ 22/9, трубка 2 м | В1/Т3 | 20 | шт | 40 | вся трасса, в т.ч. над полотном (тёплый контур) и в каркасе
кран шаровой 1" и фильтр сетчатый 1" (вход от НС) | В1 | 25 | компл | 1
кран шаровой ½" с носиком под шланг — слив системы у НС (нижняя точка) | В1 | 20 | шт | 1
кран для стиральной ½"×¾" | В1 | 20 | шт | 1
кран шаровой ¾" (бойлер вход/выход) | В1/Т3 | 20 | шт | 2
клапан вакуумный (аэратор) 110 — верх стояков Ст К1-1 и К1-2 | К1 | 110 | шт | 2 | на Ст К1-3 аэратора нет — вытяжная часть через кровлю
крестовина ПП 110/110/50 (унитаз + душ) | К1 | 110 | шт | 2
тройник ПП 110/50 45° | К1 | 110 | шт | 5 | умывальники с/у-1 и с/у-2; Ст К1-1: мойка, стиральная, сброс бойлера
ревизия ПП 110 | К1 | 110 | шт | 3
отвод ПП 110 45° (низ стояков) | К1 | 110 | шт | 6
отвод ПП 50 87° / 45° | К1 | 50 | шт | 13
клипса/хомут ПП 50 | К1 | 50 | шт | 24
заглушка ПП 110 / 50 на раструбы выводов | К1 |  | шт | 8
прочистка ПП наружная 110 (у наружной стены) | К1 | 110 | шт | 3
отвод ПП наружный (рыжий) 110 45° | К1 | 110 | шт | 8
скорлупа ЭППС 50 на трубу 110 (выпуски в земле) | К1 | 110 | м | 27.9
кабель греющий — готовая секция 2 м, выпуски К1 | К1 |  | шт | 3
отвод ПП 110 45° — смещение вытяжной части Ст К1-3 к x 4,39 (два отвода) | К1 | 110 | шт | 2 | диагональ 0,65 по x и по z, отметки 2,078…2,728
проходной элемент (кровельный проход) для металлочерепицы под трубу Ø110 + уплотнитель (EPDM-манжета, герметик) | К1 | 110 | шт | 1 | вытяжка Ст К1-3, выход над кровлей 0,5 м
флюгарка / дефлектор Ø110 на вытяжную трубу | К1 | 110 | шт | 1 | верх трубы на отметке 3,711 от СИП-пола
гильза Ø160 (ПП/ПВХ) в отверстии Ø160 в ППС панели кровли + герметик, лента пароизоляции и манжета мембраны вокруг прохода | К1 | 160 | шт | 1 | узел — КР «Узлы кровли»
теплоизоляция трубы Ø110 (скорлупа ППУ/ЭППС 30) от низа панели до выхода над кровлей, ≈ 1,2 м | К1 | 110 | м | 1.2 | против конденсата в холодной части
наружная сеть К1 от выпусков до ЛОС клиента (объединение трёх выпусков, колодец) — НЕ ВХОДИТ | К1 | 110 | компл | 1 | ЛОС клиента, один вход; положение не задано
выпуск К1-В1: ПП наружная 110, уклон 0,03 по всей длине | К1 | 110 | м | 10.6 | отметка начала -0,500, конца -0,820 от верха СИП-пола (глубина конца выпуска 0,82 м)
выпуск К1-В2: ПП наружная 110, уклон 0,03 по всей длине | К1 | 110 | м | 11.3 | отметка начала -0,500, конца -0,841 от верха СИП-пола (глубина конца выпуска 0,84 м)
выпуск К1-В3: ПП наружная 110, уклон 0,03 по всей длине | К1 | 110 | м | 5.9 | отметка начала -0,500, конца -0,679 от верха СИП-пола (глубина конца выпуска 0,68 м)
накладка-подкладка 50×50×150 из бруса у разрыва лаги (по 2 на разрыв), труба в изоляции — в разрыве 40 мм | В1/Т3 |  | шт | 112 | 56 разрывов лаг (кластеры труба × лага); ведомость — lagi_oslo_sip.json
проход сквозь СИП у пола: отверстие Ø трубы +10 на высоте оси 25 мм над СИП-полом, герметик с 2 сторон (П4 — только слив К1 мойки Ø50; В1/Т3 сквозь перегородки НЕ идут); через дверные проёмы ДВ-1, ДВ-2, ДВ-3, ДВ-6, ДВ-7 — под порогом, без отверстий | В1/Т3/К1 |  | шт | 1
люк ревизионный 200×200 в тех. пом. (краны бойлера/стиральной, слив системы); тройники под ОСП — до укладки пола опрессовка | В1/Т3 |  | шт | 1
люк ревизионный 200×200 у ревизий стояков Ст К1-1, К1-2, К1-3 (по одному в коробе у каждой ревизии) | К1 | 110 | шт | 3
воронка с разрывом струи + сифон 50 (сброс ПК бойлера) | К1 | 50 | шт | 1 | НЕ ВХОДИТ — доп «бойлер»