## Точки и группы
группа | автомат | кабель | комната | тип точки | количество | длина трассы, м | пакет | что входит | x | y | накладная | z | id | выключатель
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | щит ЩР | ГРУППА: Освещение: кухня, гостиная, терраса (1~220 В) | 1 | 35.6 | разводка | кабель от щита шлейфом: над натяжным полотном по ОСП кровли и вниз в зазоре обрешётки, весь в металлорукаве РЗ-ЦП 15; сквозь внутренние СИП-стены — над полотном через отверстие Ø25 | 109.469 | -26.628
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Кухня | выключатель 2-кл. | 1 |  | разводка | подрозетник 68 мм в закладной обрешётки (перегородка СИП 118), кабель в металлорукаве в зазоре обрешётки; у прохода кухня / гостиная (П4): кухня / гостиная | 109.687 | -28.578 |  | 0.9
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Кухня | выключатель 2-кл. | 1 |  | приборы | выключатель 2-кл. | 109.687 | -28.578 |  | 0.9
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Кухня | светильник настенный (бра) | 1 |  | разводка | подрозетник 68 мм в закладной обрешётки (перегородка СИП 118), кабель в металлорукаве в зазоре обрешётки; кухня, над рабочей зоной (П4) | 109.687 | -27.478 |  | 2.4
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Кухня | светильник настенный (бра) | 1 |  | приборы | бра настенное эконом с лампой | 109.687 | -27.478 |  | 2.4
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Гостиная | выключатель 2-кл. | 1 |  | разводка | подрозетник 68 мм в закладной обрешётки (перегородка СИП 118), кабель в металлорукаве в зазоре обрешётки; у прохода из холла: гостиная (П8) | 108.067 | -30.728 |  | 0.9
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Гостиная | выключатель 2-кл. | 1 |  | приборы | выключатель 2-кл. | 108.067 | -30.728 |  | 0.9
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Гостиная | светильник настенный (бра) | 1 |  | разводка | подрозетник 68 мм в закладной обрешётки (перегородка СИП 118), кабель в металлорукаве в зазоре обрешётки; гостиная (П8) | 108.067 | -31.878 |  | 2.4
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Гостиная | светильник настенный (бра) | 1 |  | приборы | бра настенное эконом с лампой | 108.067 | -31.878 |  | 2.4
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Терраса | светильник уличный IP44 | 1 |  | разводка | подрозетник 68 мм в закладной обрешётки (наружная СИП), кабель в металлорукаве в зазоре обрешётки; у выхода ДТ-1 на террасу (снаружи, сквозь стену в стальной гильзе) | 112.87 | -30.228 |  | 2.2
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Терраса | светильник уличный IP44 | 1 |  | приборы | светильник уличный IP44 (самый дешёвый) | 112.87 | -30.228 |  | 2.2
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | щит ЩР | ГРУППА: Освещение: спальни, гардероб, с/у-1 (1~220 В) | 1 | 76.2 | разводка | кабель от щита шлейфом: над натяжным полотном по ОСП кровли и вниз в зазоре обрешётки, весь в металлорукаве РЗ-ЦП 15; сквозь внутренние СИП-стены — над полотном через отверстие Ø25 | 109.469 | -26.628
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Гардероб | выключатель 2-кл. | 1 |  | разводка | подрозетник 68 мм в закладной обрешётки (перегородка СИП 118), кабель в металлорукаве в зазоре обрешётки; у двери с/у-1 (в гардеробе): свет / вентилятор (П5) | 100.7 | -27.293 |  | 0.9
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Гардероб | выключатель 2-кл. | 1 |  | приборы | выключатель 2-кл. | 100.7 | -27.293 |  | 0.9
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | С/у-1 | светильник настенный (бра) | 1 |  | разводка | подрозетник 68 мм в закладной обрешётки (перегородка СИП 118), кабель в металлорукаве в зазоре обрешётки; с/у-1 IP44 (П1) | 101.256 | -26.278 |  | 2.4
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | С/у-1 | светильник настенный (бра) | 1 |  | приборы | бра настенное эконом с лампой | 101.256 | -26.278 |  | 2.4
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | С/у-1 | вентилятор вытяжной | 1 |  | разводка | подрозетник 68 мм в закладной обрешётки (наружная СИП), кабель в металлорукаве в зазоре обрешётки; вытяжной вентилятор с/у-1 (канал через кровлю) | 100.3 | -25.502 |  | 2.3
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | С/у-1 | вентилятор вытяжной | 1 |  | приборы | вентилятор вытяжной 100 мм | 100.3 | -25.502 |  | 2.3
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Гардероб | выключатель 1-кл. | 1 |  | разводка | подрозетник 68 мм в закладной обрешётки (внутр. СИП 174), кабель в металлорукаве в зазоре обрешётки; у двери из мастер-спальни (стена Б) | 100.75 | -28.903 |  | 0.9
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Гардероб | выключатель 1-кл. | 1 |  | приборы | выключатель 1-кл. | 100.75 | -28.903 |  | 0.9
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Гардероб | светильник настенный (бра) | 1 |  | разводка | подрозетник 68 мм в закладной обрешётки (перегородка СИП 118), кабель в металлорукаве в зазоре обрешётки; гардероб (П1) | 101.256 | -28.078 |  | 2.4
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Гардероб | светильник настенный (бра) | 1 |  | приборы | бра настенное эконом с лампой | 101.256 | -28.078 |  | 2.4
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Мастер-спальня | выключатель 1-кл. | 1 |  | разводка | подрозетник 68 мм в закладной обрешётки (перегородка СИП 118), кабель в металлорукаве в зазоре обрешётки; у двери из холла (П6) | 102.487 | -30.278 |  | 0.9
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Мастер-спальня | выключатель 1-кл. | 1 |  | приборы | выключатель 1-кл. | 102.487 | -30.278 |  | 0.9
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Мастер-спальня | светильник настенный (бра) | 1 |  | разводка | подрозетник 68 мм в закладной обрешётки (внутр. СИП 174), кабель в металлорукаве в зазоре обрешётки; мастер-спальня (стена Б) | 100.85 | -29.177 |  | 2.4
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Мастер-спальня | светильник настенный (бра) | 1 |  | приборы | бра настенное эконом с лампой | 100.85 | -29.177 |  | 2.4
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня 2 | выключатель 1-кл. | 1 |  | разводка | подрозетник 68 мм в закладной обрешётки (внутр. СИП 174), кабель в металлорукаве в зазоре обрешётки; у двери (стена Б) | 103.45 | -28.903 |  | 0.9
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня 2 | выключатель 1-кл. | 1 |  | приборы | выключатель 1-кл. | 103.45 | -28.903 |  | 0.9
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня 2 | светильник настенный (бра) | 1 |  | разводка | подрозетник 68 мм в закладной обрешётки (перегородка СИП 118), кабель в металлорукаве в зазоре обрешётки; спальня 2 (П2) | 104.666 | -26.778 |  | 2.4
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня 2 | светильник настенный (бра) | 1 |  | приборы | бра настенное эконом с лампой | 104.666 | -26.778 |  | 2.4
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня 1 | выключатель 1-кл. | 1 |  | разводка | подрозетник 68 мм в закладной обрешётки (внутр. СИП 174), кабель в металлорукаве в зазоре обрешётки; у двери (стена Б) | 106.55 | -28.903 |  | 0.9
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня 1 | выключатель 1-кл. | 1 |  | приборы | выключатель 1-кл. | 106.55 | -28.903 |  | 0.9
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня 1 | светильник настенный (бра) | 1 |  | разводка | подрозетник 68 мм в закладной обрешётки (перегородка СИП 118), кабель в металлорукаве в зазоре обрешётки; спальня 1 (П2) | 104.884 | -27.578 |  | 2.4
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня 1 | светильник настенный (бра) | 1 |  | приборы | бра настенное эконом с лампой | 104.884 | -27.578 |  | 2.4
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | щит ЩР | ГРУППА: Освещение: прихожая, холл, тех. пом., с/у-2, крыльцо (1~220 В) | 1 | 55.4 | разводка | кабель от щита шлейфом: над натяжным полотном по ОСП кровли и вниз в зазоре обрешётки, весь в металлорукаве РЗ-ЦП 15; сквозь внутренние СИП-стены — над полотном через отверстие Ø25 | 109.469 | -26.628
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Крыльцо | светильник уличный IP44 | 1 |  | разводка | подрозетник 68 мм в закладной обрешётки (наружная СИП), кабель в металлорукаве в зазоре обрешётки; над входом ДН-1 сбоку от проёма (снаружи, сквозь стену в стальной гильзе) | 106.5 | -33.108 |  | 2.2
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Крыльцо | светильник уличный IP44 | 1 |  | приборы | светильник уличный IP44 (самый дешёвый) | 106.5 | -33.108 |  | 2.2
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Прихожая | выключатель 2-кл. | 1 |  | разводка | подрозетник 68 мм в закладной обрешётки (перегородка СИП 118), кабель в металлорукаве в зазоре обрешётки; у входа: прихожая / крыльцо (П8) | 107.849 | -32.528 |  | 0.9
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Прихожая | выключатель 2-кл. | 1 |  | приборы | выключатель 2-кл. | 107.849 | -32.528 |  | 0.9
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Прихожая | светильник настенный (бра) | 1 |  | разводка | подрозетник 68 мм в закладной обрешётки (перегородка СИП 118), кабель в металлорукаве в зазоре обрешётки; прихожая (П7) | 105.358 | -31.928 |  | 2.4
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Прихожая | светильник настенный (бра) | 1 |  | приборы | бра настенное эконом с лампой | 105.358 | -31.928 |  | 2.4
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Холл | выключатель 1-кл. | 1 |  | разводка | подрозетник 68 мм в закладной обрешётки (внутр. СИП 174), кабель в металлорукаве в зазоре обрешётки; холл, у двери в прихожую (стена В) | 106.05 | -30.338 |  | 0.9
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Холл | выключатель 1-кл. | 1 |  | приборы | выключатель 1-кл. | 106.05 | -30.338 |  | 0.9
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Холл | светильник настенный (бра) | 1 |  | разводка | подрозетник 68 мм в закладной обрешётки (внутр. СИП 174), кабель в металлорукаве в зазоре обрешётки; холл (стена Б) | 105.55 | -29.177 |  | 2.4
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Холл | светильник настенный (бра) | 1 |  | приборы | бра настенное эконом с лампой | 105.55 | -29.177 |  | 2.4
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Гостиная | выключатель 1-кл. | 1 |  | разводка | подрозетник 68 мм в закладной обрешётки (внутр. СИП 174), кабель в металлорукаве в зазоре обрешётки; у двери тех. помещения, снаружи (стена Б) | 108.39 | -29.177 |  | 0.9
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Гостиная | выключатель 1-кл. | 1 |  | приборы | выключатель 1-кл. | 108.39 | -29.177 |  | 0.9
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Тех. пом. | светильник настенный (бра) | 1 |  | разводка | подрозетник 68 мм в закладной обрешётки (перегородка СИП 118), кабель в металлорукаве в зазоре обрешётки; тех. помещение (П3) | 108.067 | -27.278 |  | 2.4
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Тех. пом. | светильник настенный (бра) | 1 |  | приборы | бра настенное эконом с лампой | 108.067 | -27.278 |  | 2.4
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Холл | выключатель 2-кл. | 1 |  | разводка | подрозетник 68 мм в закладной обрешётки (внутр. СИП 174), кабель в металлорукаве в зазоре обрешётки; у двери с/у-2 (в холле): свет / вентилятор (стена В) | 103.98 | -30.338 |  | 0.9
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Холл | выключатель 2-кл. | 1 |  | приборы | выключатель 2-кл. | 103.98 | -30.338 |  | 0.9
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | С/у-2 | светильник настенный (бра) | 1 |  | разводка | подрозетник 68 мм в закладной обрешётки (перегородка СИП 118), кабель в металлорукаве в зазоре обрешётки; с/у-2 IP44 (П7) | 105.14 | -31.678 |  | 2.4
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | С/у-2 | светильник настенный (бра) | 1 |  | приборы | бра настенное эконом с лампой | 105.14 | -31.678 |  | 2.4
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | С/у-2 | вентилятор вытяжной | 1 |  | разводка | подрозетник 68 мм в закладной обрешётки (наружная СИП), кабель в металлорукаве в зазоре обрешётки; вытяжной вентилятор с/у-2 (канал через кровлю) | 104.15 | -32.864 |  | 2.3
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | С/у-2 | вентилятор вытяжной | 1 |  | приборы | вентилятор вытяжной 100 мм | 104.15 | -32.864 |  | 2.3
2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | щит ЩР | ГРУППА: Кухня: холодильник, столешница, посудомойка, вытяжка (1~220 В) | 1 | 23.2 | разводка | кабель от щита ВНИЗ под фальшпол и по СИП-полу между лагами в металлорукаве РЗ-ЦП (разрыв лаги — не сверлить), вверх в зазоре обрешётки к точке; шлейфом | 109.469 | -26.628
2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня | розетка | 1 |  | разводка | подрозетник 68 мм в закладной обрешётки (наружная СИП), кабель в металлорукаве в зазоре обрешётки; холодильник (восточная стена, угол) | 112.626 | -25.878 |  | 0.3
2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением | 112.626 | -25.878 |  | 0.3
2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня | розетка двойная | 1 |  | разводка | подрозетник 68 мм в закладной обрешётки (перегородка СИП 118), кабель в металлорукаве в зазоре обрешётки; столешница h=1,2 (между мойкой в углу и варочной) | 109.687 | -26.078 |  | 1.2
2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня | розетка двойная | 1 |  | приборы | розетка двойная с заземлением | 109.687 | -26.078 |  | 1.2
2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня | розетка | 1 |  | разводка | подрозетник 68 мм в закладной обрешётки (наружная СИП), кабель в металлорукаве в зазоре обрешётки; посудомойка (рядом с мойкой ВК x 10,95) | 110.5 | -25.502 |  | 0.3
2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением | 110.5 | -25.502 |  | 0.3
2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня | розетка | 1 |  | разводка | подрозетник 68 мм в закладной обрешётки (перегородка СИП 118), кабель в металлорукаве в зазоре обрешётки; вытяжка h=2,0 (над варочной) | 109.687 | -26.678 |  | 2
2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением | 109.687 | -26.678 |  | 2
3 | автомат 1P C32 | ВВГнг(А)-LS 3×6 | щит ЩР | ГРУППА: Варочная панель (1~220 В) | 1 | 3.3 | разводка | кабель от щита ВНИЗ под фальшпол и по СИП-полу между лагами в металлорукаве РЗ-ЦП (разрыв лаги — не сверлить), вверх в зазоре обрешётки к точке; шлейфом | 109.469 | -26.628
3 | автомат 1P C32 | ВВГнг(А)-LS 3×6 | Кухня | силовой вывод 32 А (варочная) | 1 |  | разводка | подрозетник 68 мм в закладной обрешётки (перегородка СИП 118), кабель в металлорукаве в зазоре обрешётки; варочная 32 А | 109.687 | -26.428 |  | 0.3
3 | автомат 1P C32 | ВВГнг(А)-LS 3×6 | Кухня | силовой вывод 32 А (варочная) | 1 |  | приборы | силовая розетка 32 А или клеммная коробка | 109.687 | -26.428 |  | 0.3
5 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | щит ЩР | ГРУППА: Стиральная (1~220 В) | 1 | 3.5 | разводка | кабель от щита ВНИЗ под фальшпол и по СИП-полу между лагами в металлорукаве РЗ-ЦП (разрыв лаги — не сверлить), вверх в зазоре обрешётки к точке; шлейфом | 109.469 | -26.628
5 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Тех. пом. | розетка IP44 | 1 |  | разводка | подрозетник 68 мм в закладной обрешётки (перегородка СИП 118), кабель в металлорукаве в зазоре обрешётки; стиральная IP44 (П4; выводы ВК — 10,20; 2,20) | 109.469 | -27.278 |  | 0.6
5 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Тех. пом. | розетка IP44 | 1 |  | приборы | розетка IP44 с крышкой | 109.469 | -27.278 |  | 0.6
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | щит ЩР | ГРУППА: Розетки: гостиная, кухня-столовая, прихожая, холл (1~220 В) | 1 | 52.1 | разводка | кабель от щита ВНИЗ под фальшпол и по СИП-полу между лагами в металлорукаве РЗ-ЦП (разрыв лаги — не сверлить), вверх в зазоре обрешётки к точке; шлейфом | 109.469 | -26.628
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня | розетка | 1 |  | разводка | подрозетник 68 мм в закладной обрешётки (наружная СИП), кабель в металлорукаве в зазоре обрешётки; столовая зона (восточная стена) | 112.626 | -28.078 |  | 0.3
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением | 112.626 | -28.078 |  | 0.3
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Гостиная | розетка двойная | 1 |  | разводка | подрозетник 68 мм в закладной обрешётки (перегородка СИП 118), кабель в металлорукаве в зазоре обрешётки; за ТВ h=1,1 (П8) | 108.067 | -31.478 |  | 1.1
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Гостиная | розетка двойная | 1 |  | приборы | розетка двойная с заземлением | 108.067 | -31.478 |  | 1.1
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Гостиная | розетка | 1 |  | разводка | подрозетник 68 мм в закладной обрешётки (перегородка СИП 118), кабель в металлорукаве в зазоре обрешётки; у ТВ-тумбы (П8) | 108.067 | -32.378 |  | 0.3
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Гостиная | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением | 108.067 | -32.378 |  | 0.3
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Гостиная | розетка | 1 |  | разводка | подрозетник 68 мм в закладной обрешётки (наружная СИП), кабель в металлорукаве в зазоре обрешётки; у дивана (южная стена) | 112.25 | -32.864 |  | 0.3
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Гостиная | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением | 112.25 | -32.864 |  | 0.3
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Прихожая | розетка | 1 |  | разводка | подрозетник 68 мм в закладной обрешётки (перегородка СИП 118), кабель в металлорукаве в зазоре обрешётки; прихожая (П8) | 107.849 | -31.278 |  | 0.3
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Прихожая | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением | 107.849 | -31.278 |  | 0.3
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Холл | розетка | 1 |  | разводка | подрозетник 68 мм в закладной обрешётки (внутр. СИП 174), кабель в металлорукаве в зазоре обрешётки; холл (пылесос, стена Б) | 102.9 | -29.177 |  | 0.3
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Холл | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением | 102.9 | -29.177 |  | 0.3
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | щит ЩР | ГРУППА: Розетки: спальни (1~220 В) | 1 | 40.8 | разводка | кабель от щита ВНИЗ под фальшпол и по СИП-полу между лагами в металлорукаве РЗ-ЦП (разрыв лаги — не сверлить), вверх в зазоре обрешётки к точке; шлейфом | 109.469 | -26.628
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Мастер-спальня | розетка | 1 |  | разводка | подрозетник 68 мм в закладной обрешётки (внутр. СИП 174), кабель в металлорукаве в зазоре обрешётки; у двери в гардероб (стена Б) | 99.65 | -29.177 |  | 0.3
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Мастер-спальня | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением | 99.65 | -29.177 |  | 0.3
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Мастер-спальня | розетка | 1 |  | разводка | подрозетник 68 мм в закладной обрешётки (перегородка СИП 118), кабель в металлорукаве в зазоре обрешётки; у кровати h=0,7 (П6) | 102.487 | -30.878 |  | 0.7
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Мастер-спальня | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением | 102.487 | -30.878 |  | 0.7
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 2 | розетка | 1 |  | разводка | подрозетник 68 мм в закладной обрешётки (внутр. СИП 174), кабель в металлорукаве в зазоре обрешётки; у двери (стена Б) | 102.05 | -28.903 |  | 0.3
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 2 | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением | 102.05 | -28.903 |  | 0.3
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 2 | розетка | 1 |  | разводка | подрозетник 68 мм в закладной обрешётки (перегородка СИП 118), кабель в металлорукаве в зазоре обрешётки; у кровати h=0,7 (П1) | 101.474 | -27.178 |  | 0.7
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 2 | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением | 101.474 | -27.178 |  | 0.7
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 1 | розетка | 1 |  | разводка | подрозетник 68 мм в закладной обрешётки (внутр. СИП 174), кабель в металлорукаве в зазоре обрешётки; у двери (стена Б) | 105.35 | -28.903 |  | 0.3
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 1 | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением | 105.35 | -28.903 |  | 0.3
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 1 | розетка | 1 |  | разводка | подрозетник 68 мм в закладной обрешётки (перегородка СИП 118), кабель в металлорукаве в зазоре обрешётки; у кровати h=0,7 (П3) | 107.849 | -27.178 |  | 0.7
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 1 | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением | 107.849 | -27.178 |  | 0.7
7 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | щит ЩР | ГРУППА: С/у-1, с/у-2: розетки IP44 (1~220 В) | 1 | 36.9 | разводка | кабель от щита ВНИЗ под фальшпол и по СИП-полу между лагами в металлорукаве РЗ-ЦП (разрыв лаги — не сверлить), вверх в зазоре обрешётки к точке; шлейфом | 109.469 | -26.628
7 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | С/у-1 | розетка IP44 | 1 |  | разводка | подрозетник 68 мм в закладной обрешётки (перегородка СИП 118), кабель в металлорукаве в зазоре обрешётки; у умывальника IP44 (П1) | 101.256 | -25.878 |  | 1
7 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | С/у-1 | розетка IP44 | 1 |  | приборы | розетка IP44 с крышкой | 101.256 | -25.878 |  | 1
7 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | С/у-2 | розетка IP44 | 1 |  | разводка | подрозетник 68 мм в закладной обрешётки (перегородка СИП 118), кабель в металлорукаве в зазоре обрешётки; у умывальника IP44 (П7; в стороне от выводов ВК y 6,0) | 105.14 | -30.978 |  | 1
7 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | С/у-2 | розетка IP44 | 1 |  | приборы | розетка IP44 с крышкой | 105.14 | -30.978 |  | 1
8 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | щит ЩР | ГРУППА: Бойлер 80 л (1~220 В) | 1 | 3.9 | разводка | кабель от щита ВНИЗ под фальшпол и по СИП-полу между лагами в металлорукаве РЗ-ЦП (разрыв лаги — не сверлить), вверх в зазоре обрешётки к точке; шлейфом | 109.469 | -26.628
8 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Тех. пом. | розетка | 1 |  | разводка | подрозетник 68 мм в закладной обрешётки (перегородка СИП 118), кабель в металлорукаве в зазоре обрешётки; бойлер 80 л h=1,1 (П4; бойлер ВК — 9,85; 0,60) | 109.469 | -26.078 |  | 1.1
8 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Тех. пом. | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением | 109.469 | -26.078 |  | 1.1
9 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | щит ЩР | ГРУППА: Насосная станция (1~220 В) | 1 | 5.3 | разводка | кабель от щита ВНИЗ под фальшпол и по СИП-полу между лагами в металлорукаве РЗ-ЦП (разрыв лаги — не сверлить), вверх в зазоре обрешётки к точке; шлейфом | 109.469 | -26.628
9 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Тех. пом. | розетка | 1 |  | разводка | подрозетник 68 мм в закладной обрешётки (перегородка СИП 118), кабель в металлорукаве в зазоре обрешётки; насосная станция (П3; НС ВК — 9,30; 0,62) | 108.067 | -26.028 |  | 0.3
9 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Тех. пом. | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением | 108.067 | -26.028 |  | 0.3
10 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A + терморегулятор DIN с выносным датчиком | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | щит ЩР | ГРУППА: Обогрев ввода воды: секция 2 м, 32 Вт (1~220 В) | 1 | 4.5 | разводка | кабель от щита ВНИЗ под фальшпол и по СИП-полу между лагами в металлорукаве РЗ-ЦП (разрыв лаги — не сверлить), вверх в зазоре обрешётки к точке; шлейфом | 109.469 | -26.628
10 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A + терморегулятор DIN с выносным датчиком | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Тех. пом. | вывод под греющий кабель труб (под полом) | 1 |  | разводка | подрозетник 68 мм в закладной обрешётки (наружная СИП), кабель в металлорукаве в зазоре обрешётки; обогрев ввода воды (секция 2 м, 32 Вт; ввод ПНД 32 у НС) | 108.25 | -25.502 |  | 0
10 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A + терморегулятор DIN с выносным датчиком | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Тех. пом. | вывод под греющий кабель труб (под полом) | 1 |  | приборы | муфта подключения (концевая) греющего кабеля — в комплекте кабеля, см. ВК | 108.25 | -25.502 |  | 0
ЭК-1 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | щит ЩР | ГРУППА: Конвекторы: гостиная 2×1,5 кВт (1~220 В) | 1 | 19.3 | разводка | кабель от щита ВНИЗ под фальшпол и по СИП-полу между лагами в металлорукаве РЗ-ЦП (разрыв лаги — не сверлить), вверх в зазоре обрешётки к точке; шлейфом | 109.469 | -26.628
ЭК-1 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Гостиная | вывод под конвектор | 1 |  | разводка | подрозетник 68 мм в закладной обрешётки (наружная СИП), кабель в металлорукаве в зазоре обрешётки; ЭК-01 1,5 кВт | 110.343 | -32.864 |  | 0.3
ЭК-1 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Гостиная | вывод под конвектор | 1 |  | приборы | розетка накладная с заземлением 16 А (конвектор — отдельная позиция ЭК) | 110.343 | -32.864 |  | 0.3
ЭК-1 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Гостиная | вывод под конвектор | 1 |  | разводка | подрозетник 68 мм в закладной обрешётки (наружная СИП), кабель в металлорукаве в зазоре обрешётки; ЭК-02 1,5 кВт | 112.626 | -29.678 |  | 0.3
ЭК-1 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Гостиная | вывод под конвектор | 1 |  | приборы | розетка накладная с заземлением 16 А (конвектор — отдельная позиция ЭК) | 112.626 | -29.678 |  | 0.3
ЭК-2 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | щит ЩР | ГРУППА: Конвекторы: мастер-спальня, спальни 2 и 1 — 3×1,0 кВт (1~220 В) | 1 | 27.9 | разводка | кабель от щита ВНИЗ под фальшпол и по СИП-полу между лагами в металлорукаве РЗ-ЦП (разрыв лаги — не сверлить), вверх в зазоре обрешётки к точке; шлейфом | 109.469 | -26.628
ЭК-2 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Мастер-спальня | вывод под конвектор | 1 |  | разводка | подрозетник 68 мм в закладной обрешётки (наружная СИП), кабель в металлорукаве в зазоре обрешётки; ЭК-03 1 кВт | 100.93 | -32.864 |  | 0.3
ЭК-2 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Мастер-спальня | вывод под конвектор | 1 |  | приборы | розетка накладная с заземлением 16 А (конвектор — отдельная позиция ЭК) | 100.93 | -32.864 |  | 0.3
ЭК-2 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 2 | вывод под конвектор | 1 |  | разводка | подрозетник 68 мм в закладной обрешётки (наружная СИП), кабель в металлорукаве в зазоре обрешётки; ЭК-04 1 кВт | 103.44 | -25.502 |  | 0.3
ЭК-2 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 2 | вывод под конвектор | 1 |  | приборы | розетка накладная с заземлением 16 А (конвектор — отдельная позиция ЭК) | 103.44 | -25.502 |  | 0.3
ЭК-2 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 1 | вывод под конвектор | 1 |  | разводка | подрозетник 68 мм в закладной обрешётки (наружная СИП), кабель в металлорукаве в зазоре обрешётки; ЭК-05 1 кВт | 105.95 | -25.502 |  | 0.3
ЭК-2 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 1 | вывод под конвектор | 1 |  | приборы | розетка накладная с заземлением 16 А (конвектор — отдельная позиция ЭК) | 105.95 | -25.502 |  | 0.3
ЭК-3 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | щит ЩР | ГРУППА: Конвекторы: кухня 1,0 + прихожая, холл, тех. пом. по 0,5 кВт (1~220 В) | 1 | 50.4 | разводка | кабель от щита ВНИЗ под фальшпол и по СИП-полу между лагами в металлорукаве РЗ-ЦП (разрыв лаги — не сверлить), вверх в зазоре обрешётки к точке; шлейфом | 109.469 | -26.628
ЭК-3 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня | вывод под конвектор | 1 |  | разводка | подрозетник 68 мм в закладной обрешётки (наружная СИП), кабель в металлорукаве в зазоре обрешётки; ЭК-06 1 кВт | 112.626 | -27.078 |  | 0.3
ЭК-3 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня | вывод под конвектор | 1 |  | приборы | розетка накладная с заземлением 16 А (конвектор — отдельная позиция ЭК) | 112.626 | -27.078 |  | 0.3
ЭК-3 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Прихожая | вывод под конвектор | 1 |  | разводка | подрозетник 68 мм в закладной обрешётки (наружная СИП), кабель в металлорукаве в зазоре обрешётки; ЭК-07 0,5 кВт | 105.95 | -32.864 |  | 0.3
ЭК-3 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Прихожая | вывод под конвектор | 1 |  | приборы | розетка накладная с заземлением 16 А (конвектор — отдельная позиция ЭК) | 105.95 | -32.864 |  | 0.3
ЭК-3 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Холл | вывод под конвектор | 1 |  | разводка | подрозетник 68 мм в закладной обрешётки (внутр. СИП 174), кабель в металлорукаве в зазоре обрешётки; ЭК-08 0,5 кВт | 105.05 | -29.177 |  | 0.3
ЭК-3 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Холл | вывод под конвектор | 1 |  | приборы | розетка накладная с заземлением 16 А (конвектор — отдельная позиция ЭК) | 105.05 | -29.177 |  | 0.3
ЭК-3 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Тех. пом. | вывод под конвектор | 1 |  | разводка | подрозетник 68 мм в закладной обрешётки (наружная СИП), кабель в металлорукаве в зазоре обрешётки; ЭК-09 0,5 кВт | 109.25 | -25.502 |  | 0.3
ЭК-3 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Тех. пом. | вывод под конвектор | 1 |  | приборы | розетка накладная с заземлением 16 А (конвектор — отдельная позиция ЭК) | 109.25 | -25.502 |  | 0.3
ЭК-4 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | щит ЩР | ГРУППА: Полотенцесушители с/у-1, с/у-2 2×0,4 кВт (1~220 В) | 1 | 35.8 | разводка | кабель от щита ВНИЗ под фальшпол и по СИП-полу между лагами в металлорукаве РЗ-ЦП (разрыв лаги — не сверлить), вверх в зазоре обрешётки к точке; шлейфом | 109.469 | -26.628
ЭК-4 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | С/у-1 | вывод под полотенцесушитель (IP44) | 1 |  | разводка | подрозетник 68 мм в закладной обрешётки (перегородка СИП 118), кабель в металлорукаве в зазоре обрешётки; полотенцесушитель 0,4 кВт (П5) | 99.65 | -27.075 |  | 0.6
ЭК-4 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | С/у-1 | вывод под полотенцесушитель (IP44) | 1 |  | приборы | полотенцесушитель электрический «лесенка» 300–400 Вт с терморегулятором, IP44, подключение | 99.65 | -27.075 |  | 0.6
ЭК-4 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | С/у-2 | вывод под полотенцесушитель (IP44) | 1 |  | разводка | подрозетник 68 мм в закладной обрешётки (внутр. СИП 174), кабель в металлорукаве в зазоре обрешётки; полотенцесушитель 0,4 кВт (стена В) | 104.65 | -30.612 |  | 0.6
ЭК-4 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | С/у-2 | вывод под полотенцесушитель (IP44) | 1 |  | приборы | полотенцесушитель электрический «лесенка» 300–400 Вт с терморегулятором, IP44, подключение | 104.65 | -30.612 |  | 0.6
— |  | ПуГВ 1×4 | С/у-1 | КУП | 1 |  | разводка | КУП с/у-1 (ПуГВ 1×4 от PE щита) | 99.274 | -26.578 |  | 0.3
— |  | ПуГВ 1×4 | С/у-2 | КУП | 1 |  | разводка | КУП с/у-2 (ПуГВ 1×4 от PE щита) | 102.705 | -31.678 |  | 0.3
щит | ЩР |  | Тех. пом. | щит распределительный навесной пластиковый ЩРН-П-48 (42 модулей с запасом) в тех. помещении на перегородке П4 (СИП 118, грань тех. пом., по обрешётке), низ ≈1,30, на закладной | 1 |  | разводка | шт | 109.469 | -26.628
щит | ЩР-НШ |  | Тех. пом. | закладная под навесной щит: фанера 18 по обрешётке 30×40, крепление шурупами 8×80 в закладную | 1 |  | разводка | компл | 109.469 | -26.628
щит | ЩР-ВВ |  | Тех. пом. | ввод однофазный 220 В, 15 кВт: кабель ВБбШв 3×16 в трубе ПНД 50 в земле, в стальной трубе ВГП Ду40 через подполье и пол, открыто по стене до щита | 1 | 16.5 | разводка | м | 109.469 | -26.628
щит | ЩР-QF |  | Тех. пом. | вводной автомат 2P C63 | 1 |  | разводка | шт | 109.469 | -26.628
щит | ЩР-УЗО |  | Тех. пом. | УЗО противопожарное 2P 80 А 100 мА | 1 |  | разводка | шт | 109.469 | -26.628
щит | ЩР-РН |  | Тех. пом. | реле напряжения однофазное 63 А | 1 |  | разводка | шт | 109.469 | -26.628
щит | ЩР-РП |  | Тех. пом. | реле приоритета нагрузки 1ф 63 А: при перегрузе отключает бойлер и конвекторы ЭК-1 | 1 |  | разводка | шт | 109.469 | -26.628
щит | ЩР-ГР |  | Тех. пом. | групповые аппараты: 16 групп, ≈36 модулей; резерв по щиту | 1 |  | разводка | компл | 109.469 | -26.628
щит | ЩР-ТР |  | Тех. пом. | терморегулятор на DIN-рейку с выносным датчиком (группа 10 — обогрев ввода воды), 2 модуля | 1 |  | разводка | шт | 109.469 | -26.628
щит | ЩР-ДТ |  | Тех. пом. | провод датчика терморегулятора (удлинение) до ввода воды, в металлорукаве вместе с кабелем группы | 4.5 | 4.5 | разводка | м | 109.469 | -26.628
щит | КУП |  | Тех. пом. | коробка уравнивания потенциалов КУП (ШДУП) IP44 в каждом с/у (с/у-1 на наружной стене, с/у-2 на П6), h 0,3 — дополнительная система уравнивания потенциалов (ПУЭ 7.1.88) | 2 |  | разводка | шт | 109.469 | -26.628
щит | КУП-ПР |  | Тех. пом. | провод ПуГВ (ПВ-3) 1×4 жёлто-зелёный от шины PE щита до КУП, в обрешётке стен в металлорукаве | 30 | 30 | разводка | м | 109.469 | -26.628
щит | КЛ-ЗЕМ |  | Тех. пом. | контур заземления: 3 электрода 1,5 м + полоса, провод ПуГВ 16 до щита | 1 |  | разводка | компл | 109.469 | -26.628
щит | МРК |  | Тех. пом. | металлорукав в ПВХ-оболочке РЗ-ЦП 15 (3×6 — РЗ-ЦП 20) — над натяжным полотном по ОСП кровли, под прогонами и вниз в зазоре обрешётки (по одному кабелю) | 474.1 | 474.1 | разводка | м | 109.469 | -26.628
щит | ПР-СИП |  | Тех. пом. | переход рукава сквозь внутреннюю СИП-стену: отверстие Ø25, негорючий герметик/пена с двух сторон (без гильзы, Артём 30.10); сверху (свет) — 17 над полотном, снизу (розетки и силовые) — 36 у СИП-пола | 53 |  | разводка | шт | 109.469 | -26.628
щит | ЗАКЛ |  | Тех. пом. | закладная под подрозетник между брусками обрешётки (обрезок доски 30×100 заподлицо с брусками) | 59 |  | разводка | шт | 109.469 | -26.628
щит | ГИЛ-СТ |  | Тех. пом. | стальная гильза Ø25 сквозь наружную СИП-стену под уличный светильник, герметизация с двух сторон | 2 |  | разводка | шт | 109.469 | -26.628
щит | ПР-ПРОГ |  | Тех. пом. | обход прогонов: трасса пересекает прогон 5 раз и проходит ПОД ним — подъём/опуск на (высота прогона + 0,05) ×2, учтено в длине кабеля и рукава; отверстий в прогонах нет | 5 | 3.1 | разводка | шт | 109.469 | -26.628
щит | ОБХ-СТ |  | Тех. пом. | обход труб В1/Т3 по стене на отм. 0.25 над СИП-полом (в зазоре обрешётки стены): 6.1 м рукава (входит в МРК), сквозных отверстий Ø25 на отм. 0.25 — 0 (входят в ПР-СИП); выемки 20×20 в брусках обрешётки под рукав — 11 шт. | 11 |  | разводка | шт | 109.469 | -26.628
щит | КРЕП |  | Тех. пом. | скобы для металлорукава (шаг 0,5 м) к ОСП кровли и к СИП в зазоре обрешётки, муфты | 1 |  | разводка | компл | 109.469 | -26.628
итог |  | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 |  | ИТОГО кабель ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | 167.2 | 167.2 | разводка | м
итог |  | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 |  | ИТОГО кабель ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | 303.6 | 303.6 | разводка | м
итог |  | ВВГнг(А)-LS 3×6 |  | ИТОГО кабель ВВГнг(А)-LS 3×6 | 3.3 | 3.3 | разводка | м