## Эконом
группа | автомат | кабель | комната | тип точки | количество | длина трассы, м | пакет | что входит | x | y | накладная | z | id | выключатель
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | щит ЩР | ГРУППА: Освещение: гостиная, кухня, терраса (1~220 В) | 1 | 39.9 | разводка | кабель от щита шлейфом по всем точкам группы: в каркасе стен и перегородок в металлорукаве РЗ-ЦП 15, по потолку и по наружным стенам — в стальном кабель-канале | 32.07 | 1.5
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Гостиная | выключатель 2-кл. | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 31.35 | 1.9 |  | 0.9 | Э1.1-1
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Гостиная | выключатель 2-кл. | 1 |  | приборы | выключатель 2-кл. | 31.35 | 1.9 |  | 0.9 | Э1.1-1
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Гостиная | светильник настенный (бра) | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм / вывод кабеля в ГКЛ на h = 2,40 м | 29.53 | 6.5 |  | 2.4 | Э1.1-2
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Гостиная | светильник настенный (бра) | 1 |  | приборы | бра настенное эконом с лампой | 29.53 | 6.5 |  | 2.4 | Э1.1-2
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Кухня | выключатель 2-кл. | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 36.6 | 5.92 |  | 0.9 | Э1.1-3
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Кухня | выключатель 2-кл. | 1 |  | приборы | выключатель 2-кл. | 36.6 | 5.92 |  | 0.9 | Э1.1-3
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Кухня | светильник настенный (бра) | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм / вывод кабеля в ГКЛ на h = 2,40 м | 36.2 | 5.92 |  | 2.4 | Э1.1-4
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Кухня | светильник настенный (бра) | 1 |  | приборы | бра настенное эконом с лампой | 36.2 | 5.92 |  | 2.4 | Э1.1-4
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Терраса | светильник уличный IP44 | 1 |  | разводка | сквозь СИП-стену в стальной гильзе, герметизация с двух сторон, кабель снаружи с запасом 0,3 м | 34 | 8.36 | да | 2.2 | Э1.1-5
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Терраса | светильник уличный IP44 | 1 |  | приборы | светильник уличный IP44 (самый дешёвый) | 34 | 8.36 | да | 2.2 | Э1.1-5
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | щит ЩР | ГРУППА: Освещение: спальни 7, 8, 4 (1~220 В) | 1 | 43.2 | разводка | кабель от щита шлейфом по всем точкам группы: в каркасе стен и перегородок в металлорукаве РЗ-ЦП 15, по потолку и по наружным стенам — в стальном кабель-канале | 32.07 | 1.5
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня 7 | выключатель 2-кл. | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 29.39 | 2 |  | 0.9 | Э1.2-1
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня 7 | выключатель 2-кл. | 1 |  | приборы | выключатель 2-кл. | 29.39 | 2 |  | 0.9 | Э1.2-1
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня 7 | светильник настенный (бра) | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм / вывод кабеля в ГКЛ на h = 2,60 м | 29.39 | 1 |  | 2.6 | Э1.2-2
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня 7 | светильник настенный (бра) | 1 |  | приборы | бра настенное эконом с лампой | 29.39 | 1 |  | 2.6 | Э1.2-2
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня 8 | выключатель 2-кл. | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 29.39 | 6 |  | 0.9 | Э1.2-3
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня 8 | выключатель 2-кл. | 1 |  | приборы | выключатель 2-кл. | 29.39 | 6 |  | 0.9 | Э1.2-3
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня 8 | светильник настенный (бра) | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм / вывод кабеля в ГКЛ на h = 2,60 м | 29.39 | 7.2 |  | 2.6 | Э1.2-4
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня 8 | светильник настенный (бра) | 1 |  | приборы | бра настенное эконом с лампой | 29.39 | 7.2 |  | 2.6 | Э1.2-4
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня 4 | выключатель 2-кл. | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 34.6 | 2 |  | 0.9 | Э1.2-5
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня 4 | выключатель 2-кл. | 1 |  | приборы | выключатель 2-кл. | 34.6 | 2 |  | 0.9 | Э1.2-5
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня 4 | светильник настенный (бра) | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм / вывод кабеля в ГКЛ на h = 2,60 м | 34.6 | 1 |  | 2.6 | Э1.2-6
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня 4 | светильник настенный (бра) | 1 |  | приборы | бра настенное эконом с лампой | 34.6 | 1 |  | 2.6 | Э1.2-6
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | щит ЩР | ГРУППА: Освещение: тамбур, котельная, с/у, крыльцо (1~220 В) | 1 | 39 | разводка | кабель от щита шлейфом по всем точкам группы: в каркасе стен и перегородок в металлорукаве РЗ-ЦП 15, по потолку и по наружным стенам — в стальном кабель-канале | 32.07 | 1.5
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Крыльцо | светильник уличный IP44 | 1 |  | разводка | сквозь СИП-стену в стальной гильзе, герметизация с двух сторон, кабель снаружи с запасом 0,3 м | 31.45 | -0.43 | да | 2.2 | Э1.3-1
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Крыльцо | светильник уличный IP44 | 1 |  | приборы | светильник уличный IP44 (самый дешёвый) | 31.45 | -0.43 | да | 2.2 | Э1.3-1
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Тамбур | выключатель 2-кл. | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 31.92 | 0.2 |  | 0.9 | Э1.3-2
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Тамбур | выключатель 2-кл. | 1 |  | приборы | выключатель 2-кл. | 31.92 | 0.2 |  | 0.9 | Э1.3-2
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Тамбур | светильник настенный (бра) | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм / вывод кабеля в ГКЛ на h = 2,40 м | 30.7 | 1.75 |  | 2.4 | Э1.3-3
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Тамбур | светильник настенный (бра) | 1 |  | приборы | бра настенное эконом с лампой | 30.7 | 1.75 |  | 2.4 | Э1.3-3
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Тамбур | выключатель 1-кл. | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 31.92 | 1.3 |  | 0.9 | Э1.3-4
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Тамбур | выключатель 1-кл. | 1 |  | приборы | выключатель 1-кл. | 31.92 | 1.3 |  | 0.9 | Э1.3-4
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Котельная | светильник настенный (бра) | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм / вывод кабеля в ГКЛ на h = 2,40 м | 32.07 | 0.2 |  | 2.4 | Э1.3-5
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Котельная | светильник настенный (бра) | 1 |  | приборы | бра настенное эконом с лампой | 32.07 | 0.2 |  | 2.4 | Э1.3-5
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Кухня | выключатель 2-кл. | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 35.65 | 5.92 |  | 0.9 | Э1.3-6
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Кухня | выключатель 2-кл. | 1 |  | приборы | выключатель 2-кл. | 35.65 | 5.92 |  | 0.9 | Э1.3-6
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | С/у | светильник настенный (бра) | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм / вывод кабеля в ГКЛ на h = 2,10 м | 35.53 | 4.04 |  | 2.1 | Э1.3-7
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | С/у | светильник настенный (бра) | 1 |  | приборы | бра настенное эконом с лампой | 35.53 | 4.04 |  | 2.1 | Э1.3-7
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | С/у | вентилятор вытяжной | 1 |  | разводка | коробка не нужна, кабель выведен с запасом 0,3 м | 37.43 | 4.5 |  | 2.3 | Э1.3-8
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | С/у | вентилятор вытяжной | 1 |  | приборы | вентилятор вытяжной 100 мм | 37.43 | 4.5 |  | 2.3 | Э1.3-8
2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | щит ЩР | ГРУППА: Кухня: холодильник, столешница (1~220 В) | 1 | 30 | разводка | кабель от щита шлейфом по всем точкам группы: в каркасе стен и перегородок в металлорукаве РЗ-ЦП 15, по потолку и по наружным стенам — в стальном кабель-канале | 32.07 | 1.5
2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня | розетка | 1 |  | разводка | накладная металлическая коробка, кабель из каркаса ближайшей стены открыто в стальном кабель-канале ≈0,65 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | 37.43 | 6.35 | да | 0.3 | Э2-1
2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением, накладная | 37.43 | 6.35 | да | 0.3 | Э2-1
2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня | розетка двойная | 1 |  | разводка | накладная металлическая коробка, кабель из каркаса ближайшей стены открыто в стальном кабель-канале ≈1,95 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | 37.43 | 6.85 | да | 1.1 | Э2-2
2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня | розетка двойная | 1 |  | приборы | розетка двойная с заземлением, накладная | 37.43 | 6.85 | да | 1.1 | Э2-2
2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня | розетка | 1 |  | разводка | накладная металлическая коробка, кабель из каркаса ближайшей стены открыто в стальном кабель-канале ≈4,41 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | 35.65 | 8.18 | да | 0.45 | Э2-3
2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением, накладная | 35.65 | 8.18 | да | 0.45 | Э2-3
2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня | розетка | 1 |  | разводка | накладная металлическая коробка, кабель из каркаса ближайшей стены открыто в стальном кабель-канале ≈3,60 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | 37.43 | 7.4 | да | 2.2 | Э2-4
2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением, накладная | 37.43 | 7.4 | да | 2.2 | Э2-4
3 | автомат 1P C32 | ВВГнг(А)-LS 3×6 | щит ЩР | ГРУППА: Варочная панель (1~220 В) | 1 | 19.1 | разводка | кабель от щита шлейфом по всем точкам группы: в каркасе стен и перегородок в металлорукаве РЗ-ЦП 15, по потолку и по наружным стенам — в стальном кабель-канале | 32.07 | 1.5
3 | автомат 1P C32 | ВВГнг(А)-LS 3×6 | Кухня | силовой вывод 32 А (варочная) | 1 |  | разводка | накладная металлическая коробка, кабель из каркаса ближайшей стены открыто в стальном кабель-канале ≈1,70 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | 37.43 | 7.4 | да | 0.3 | Э3-1
3 | автомат 1P C32 | ВВГнг(А)-LS 3×6 | Кухня | силовой вывод 32 А (варочная) | 1 |  | приборы | силовая розетка 32 А или клеммная коробка | 37.43 | 7.4 | да | 0.3 | Э3-1
5 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | щит ЩР | ГРУППА: Стиральная (с/у), резерв стиральной и сушильная (котельная) (1~220 В) | 1 | 16.5 | разводка | кабель от щита шлейфом по всем точкам группы: в каркасе стен и перегородок в металлорукаве РЗ-ЦП 15, по потолку и по наружным стенам — в стальном кабель-канале | 32.07 | 1.5
5 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | С/у | розетка IP44 | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 35.1 | 4.05 |  | 1.05 | Э5-1
5 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | С/у | розетка IP44 | 1 |  | приборы | розетка IP44 с крышкой | 35.1 | 4.05 |  | 1.05 | Э5-1
5 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Котельная | розетка IP44 | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 34.46 | 1.2 |  | 0.6 | Э5-2
5 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Котельная | розетка IP44 | 1 |  | приборы | розетка IP44 с крышкой | 34.46 | 1.2 |  | 0.6 | Э5-2
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | щит ЩР | ГРУППА: Розетки: гостиная, столовая, тамбур (1~220 В) | 1 | 50.4 | разводка | кабель от щита шлейфом по всем точкам группы: в каркасе стен и перегородок в металлорукаве РЗ-ЦП 15, по потолку и по наружным стенам — в стальном кабель-канале | 32.07 | 1.5
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Гостиная | розетка двойная | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 29.53 | 7.12 |  | 1.1 | Э6.1-1
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Гостиная | розетка двойная | 1 |  | приборы | розетка двойная с заземлением | 29.53 | 7.12 |  | 1.1 | Э6.1-1
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Гостиная | розетка | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 29.53 | 6.3 |  | 0.3 | Э6.1-2
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Гостиная | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением | 29.53 | 6.3 |  | 0.3 | Э6.1-2
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Гостиная | розетка двойная | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 34.46 | 4.58 |  | 1.15 | Э6.1-3
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Гостиная | розетка двойная | 1 |  | приборы | розетка двойная с заземлением | 34.46 | 4.58 |  | 1.15 | Э6.1-3
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Гостиная | розетка | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 34.46 | 4.88 |  | 0.3 | Э6.1-4
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Гостиная | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением | 34.46 | 4.88 |  | 0.3 | Э6.1-4
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Гостиная | розетка | 1 |  | разводка | накладная металлическая коробка, кабель из каркаса ближайшей стены открыто в стальном кабель-канале ≈0,69 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | 30 | 8.17 | да | 0.3 | Э6.1-5
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Гостиная | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением, накладная | 30 | 8.17 | да | 0.3 | Э6.1-5
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Тамбур | розетка | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 30 | 1.75 |  | 0.3 | Э6.1-6
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Тамбур | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением | 30 | 1.75 |  | 0.3 | Э6.1-6
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | щит ЩР | ГРУППА: Розетки: спальни (1~220 В) | 1 | 57.9 | разводка | кабель от щита шлейфом по всем точкам группы: в каркасе стен и перегородок в металлорукаве РЗ-ЦП 15, по потолку и по наружным стенам — в стальном кабель-канале | 32.07 | 1.5
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 7 | розетка | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 29.39 | 1.6 |  | 0.3 | Э6.2-1
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 7 | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением | 29.39 | 1.6 |  | 0.3 | Э6.2-1
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 7 | розетка | 1 |  | разводка | накладная металлическая коробка, кабель из каркаса ближайшей стены открыто в стальном кабель-канале ≈3,50 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | 26.56 | 1.01 | да | 0.7 | Э6.2-2
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 7 | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением, накладная | 26.56 | 1.01 | да | 0.7 | Э6.2-2
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 8 | розетка | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 29.39 | 4.6 |  | 0.3 | Э6.2-3
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 8 | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением | 29.39 | 4.6 |  | 0.3 | Э6.2-3
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 8 | розетка | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 27.05 | 4.04 |  | 0.7 | Э6.2-4
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 8 | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением | 27.05 | 4.04 |  | 0.7 | Э6.2-4
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 4 | розетка | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 34.6 | 1.6 |  | 0.3 | Э6.2-5
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 4 | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением | 34.6 | 1.6 |  | 0.3 | Э6.2-5
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 4 | розетка | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 36.4 | 3.89 |  | 0.7 | Э6.2-6
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 4 | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением | 36.4 | 3.89 |  | 0.7 | Э6.2-6
7 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | щит ЩР | ГРУППА: С/у: розетка IP44 (1~220 В) | 1 | 13.7 | разводка | кабель от щита шлейфом по всем точкам группы: в каркасе стен и перегородок в металлорукаве РЗ-ЦП 15, по потолку и по наружным стенам — в стальном кабель-канале | 32.07 | 1.5
7 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | С/у | розетка IP44 | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 34.62 | 4.45 |  | 1.1 | Э7-1
7 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | С/у | розетка IP44 | 1 |  | приборы | розетка IP44 с крышкой | 34.62 | 4.45 |  | 1.1 | Э7-1
8 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | щит ЩР | ГРУППА: Бойлер 100 л (1~220 В) | 1 | 7.5 | разводка | кабель от щита шлейфом по всем точкам группы: в каркасе стен и перегородок в металлорукаве РЗ-ЦП 15, по потолку и по наружным стенам — в стальном кабель-канале | 32.07 | 1.5
8 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Котельная | розетка | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 34.46 | 0.6 |  | 1.1 | Э8-1
8 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Котельная | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением | 34.46 | 0.6 |  | 1.1 | Э8-1
9 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | щит ЩР | ГРУППА: Насосная станция (1~220 В) | 1 | 8.4 | разводка | кабель от щита шлейфом по всем точкам группы: в каркасе стен и перегородок в металлорукаве РЗ-ЦП 15, по потолку и по наружным стенам — в стальном кабель-канале | 32.07 | 1.5
9 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Котельная | розетка | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 32.07 | 0.05 |  | 0.3 | Э9-1
9 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Котельная | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением | 32.07 | 0.05 |  | 0.3 | Э9-1
10 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | щит ЩР | ГРУППА: Обогрев ввода воды и выпуска К1 (греющие кабели) (1~220 В) | 1 | 9.8 | разводка | кабель от щита шлейфом по всем точкам группы: в каркасе стен и перегородок в металлорукаве РЗ-ЦП 15, по потолку и по наружным стенам — в стальном кабель-канале | 32.07 | 1.5
10 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Котельная | вывод под греющий кабель труб (под полом) | 1 |  | разводка | кабель через пол в гофре до муфты подключения греющего кабеля на вводе воды | 33.5 | 0 |  | 0 | Э10-1
10 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Котельная | вывод под греющий кабель труб (под полом) | 1 |  | приборы | муфта подключения (концевая) греющего кабеля — в комплекте кабеля, см. ВК | 33.5 | 0 |  | 0 | Э10-1
10 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Котельная | вывод под греющий кабель труб (под полом) | 1 |  | разводка | кабель через пол в гофре до муфты подключения греющего кабеля выпуска К1 у Ст К1-2 (холодный конец секции — по стояку в дом) | 34.3 | 1.65 |  | 0 | Э10-2
10 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Котельная | вывод под греющий кабель труб (под полом) | 1 |  | приборы | муфта подключения (концевая) греющего кабеля — в комплекте кабеля, см. ВК | 34.3 | 1.65 |  | 0 | Э10-2
ЭК-1 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | щит ЩР | ГРУППА: Конвекторы: гостиная 1,5 + 1,0 кВт (1~220 В) | 1 | 30.2 | разводка | кабель от щита шлейфом по всем точкам группы: в каркасе стен и перегородок в металлорукаве РЗ-ЦП 15, по потолку и по наружным стенам — в стальном кабель-канале | 32.07 | 1.5
ЭК-1 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Гостиная | вывод под конвектор | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 29.53 | 7.62 |  | 0.3 | ЭЭК-1-1
ЭК-1 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Гостиная | вывод под конвектор | 1 |  | приборы | розетка накладная с заземлением 16 А (конвектор — отдельная позиция ЭК) | 29.53 | 7.62 |  | 0.3 | ЭЭК-1-1
ЭК-1 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Гостиная | вывод под конвектор | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 34.46 | 3.4 |  | 0.3 | ЭЭК-1-2
ЭК-1 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Гостиная | вывод под конвектор | 1 |  | приборы | розетка накладная с заземлением 16 А (конвектор — отдельная позиция ЭК) | 34.46 | 3.4 |  | 0.3 | ЭЭК-1-2
ЭК-2 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | щит ЩР | ГРУППА: Конвекторы: спальни 3×1,0 кВт (1~220 В) | 1 | 31.5 | разводка | кабель от щита шлейфом по всем точкам группы: в каркасе стен и перегородок в металлорукаве РЗ-ЦП 15, по потолку и по наружным стенам — в стальном кабель-канале | 32.07 | 1.5
ЭК-2 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 7 | вывод под конвектор | 1 |  | разводка | накладная металлическая коробка, кабель из каркаса ближайшей стены открыто в стальном кабель-канале ≈1,48 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | 28.13 | -0.25 | да | 0.3 | ЭЭК-2-1
ЭК-2 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 7 | вывод под конвектор | 1 |  | приборы | розетка накладная с заземлением 16 А (конвектор — отдельная позиция ЭК) | 28.13 | -0.25 | да | 0.3 | ЭЭК-2-1
ЭК-2 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 8 | вывод под конвектор | 1 |  | разводка | накладная металлическая коробка, кабель из каркаса ближайшей стены открыто в стальном кабель-канале ≈1,48 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | 28.13 | 8.17 | да | 0.3 | ЭЭК-2-2
ЭК-2 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 8 | вывод под конвектор | 1 |  | приборы | розетка накладная с заземлением 16 А (конвектор — отдельная позиция ЭК) | 28.13 | 8.17 | да | 0.3 | ЭЭК-2-2
ЭК-2 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 4 | вывод под конвектор | 1 |  | разводка | накладная металлическая коробка, кабель из каркаса ближайшей стены открыто в стальном кабель-канале ≈1,48 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | 35.86 | -0.25 | да | 0.3 | ЭЭК-2-3
ЭК-2 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 4 | вывод под конвектор | 1 |  | приборы | розетка накладная с заземлением 16 А (конвектор — отдельная позиция ЭК) | 35.86 | -0.25 | да | 0.3 | ЭЭК-2-3
ЭК-3 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | щит ЩР | ГРУППА: Конвекторы: кухня 1,0 + тамбур, котельная по 0,5 — 2,0 кВт (1~220 В) | 1 | 23.5 | разводка | кабель от щита шлейфом по всем точкам группы: в каркасе стен и перегородок в металлорукаве РЗ-ЦП 15, по потолку и по наружным стенам — в стальном кабель-канале | 32.07 | 1.5
ЭК-3 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня | вывод под конвектор | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 36.15 | 5.92 |  | 0.3 | ЭЭК-3-1
ЭК-3 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня | вывод под конвектор | 1 |  | приборы | розетка накладная с заземлением 16 А (конвектор — отдельная позиция ЭК) | 36.15 | 5.92 |  | 0.3 | ЭЭК-3-1
ЭК-3 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Тамбур | вывод под конвектор | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 31.92 | 1.45 |  | 0.3 | ЭЭК-3-2
ЭК-3 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Тамбур | вывод под конвектор | 1 |  | приборы | розетка накладная с заземлением 16 А (конвектор — отдельная позиция ЭК) | 31.92 | 1.45 |  | 0.3 | ЭЭК-3-2
ЭК-3 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Котельная | вывод под конвектор | 1 |  | разводка | накладная металлическая коробка, кабель из каркаса ближайшей стены открыто в стальном кабель-канале ≈1,27 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | 33.12 | -0.25 | да | 0.3 | ЭЭК-3-3
ЭК-3 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Котельная | вывод под конвектор | 1 |  | приборы | розетка накладная с заземлением 16 А (конвектор — отдельная позиция ЭК) | 33.12 | -0.25 | да | 0.3 | ЭЭК-3-3
ЭК-4 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | щит ЩР | ГРУППА: Полотенцесушитель с/у 0,4 кВт (1~220 В) | 1 | 14.3 | разводка | кабель от щита шлейфом по всем точкам группы: в каркасе стен и перегородок в металлорукаве РЗ-ЦП 15, по потолку и по наружным стенам — в стальном кабель-канале | 32.07 | 1.5
ЭК-4 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | С/у | вывод под полотенцесушитель (IP44) | 1 |  | разводка | коробка выводная для полых стен IP44 в ГКЛ на h = 0,6 м, кабель заведён | 34.62 | 4.92 |  | 1.2 | ЭЭК-4-1
ЭК-4 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | С/у | вывод под полотенцесушитель (IP44) | 1 |  | приборы | полотенцесушитель электрический «лесенка» 300–400 Вт с терморегулятором, IP44, подключение в выводной коробке | 34.62 | 4.92 |  | 1.2 | ЭЭК-4-1
щит | ЩР-ВВ |  | Котельная | ввод однофазный 220 В, 15 кВт (как Дублин): кабель ВБбШв 3×16 в трубе ПНД 50 в земле, из земли в стальной гильзе через подполье и пол прямо в перегородку со щитом — под полом только этот кабель, принято 15 м + 1,5 м в доме | 16.5 | 16.5 | разводка | м | 32.07 | 1.5
щит | ЩР-ПТ |  | Котельная | гильза ввода: стальная труба ВГП Ду40 от грунта через подполье и панель пола в стенку оси 3 (тамбур ¦ котельная) со щитом (≈0,9 м, сетка от грызунов обжимается хомутом), зазоры загерметизировать негорючим герметиком | 1 |  | разводка | шт | 32.07 | 1.5
щит | ВВ-ГОФ |  | Котельная | металлорукав в ПВХ-оболочке РЗ-ЦП 38 для кабеля ввода в каркасе перегородки от гильзы до щита (СП 256) | 1.9 | 1.9 | разводка | м | 32.07 | 1.5
щит | ЩР |  | Котельная | щит распределительный НАКЛАДНОЙ пластиковый ЩРН-П-24 в котельной на каркасной стенке оси 3, низ ≈1,30, на закладной, шины N и PE, DIN-рейки | 1 |  | разводка | шт | 32.07 | 1.5
щит | ЩР-НШ |  | Котельная | закладная под накладной щит: фанера 18 / доска 45×145 между стойками каркаса перегородки, ввод кабелей сверху и снизу щита в металлорукаве | 1 |  | разводка | компл | 32.07 | 1.5
щит | ЩР-QF |  | Котельная | вводной автомат 2P C63 | 1 |  | разводка | шт | 32.07 | 1.5
щит | ЩР-УЗО |  | Котельная | УЗО противопожарное 2P 80 А 100 мА | 1 |  | разводка | шт | 32.07 | 1.5
щит | ЩР-РН |  | Котельная | реле напряжения однофазное 63 А | 1 |  | разводка | шт | 32.07 | 1.5
щит | ЩР-РП |  | Котельная | реле приоритета нагрузки 1ф 63 А: при перегрузе ввода отключает бойлер и конвекторы ЭК-1 | 1 |  | разводка | шт | 32.07 | 1.5
щит | ЩР-ГР |  | Котельная | групповые аппараты: 16 групп, ≈38 модулей, резерв по щиту | 1 |  | разводка | компл | 32.07 | 1.5
щит | ЩР-ТР |  | Котельная | терморегулятор на DIN-рейку с выносным датчиком (группа 10 — обогрев ввода воды), 2 модуля | 1 |  | разводка | шт | 32.07 | 1.5
щит | ЩР-ДТ |  | Котельная | провод датчика терморегулятора (удлинение) до ввода воды и до выпуска К1 у Ст К1-2, в металлорукаве вместе с кабелем группы | 11 | 11 | разводка | м | 32.07 | 1.5
щит | КУП |  | Котельная | коробка уравнивания потенциалов КУП (ШДУП) IP44 — в с/у, h 0,3 — дополнительная система уравнивания потенциалов (ПУЭ 7.1.88) | 1 |  | разводка | шт | 32.07 | 1.5
щит | КУП-ПР |  | Котельная | провод ПуГВ (ПВ-3) 1×4 жёлто-зелёный от шины PE щита до КУП, в каркасе перегородок в металлорукаве | 8.7 | 8.7 | разводка | м | 32.07 | 1.5
щит | ТВ-ГОФ |  | Котельная | гофра ПВХ 20 под HDMI за ТВ на стене оси 4: от h 0,3 (тумба) до h 1,1 (ТВ) в каркасе + 2 подрозетника 68 с проходной рамкой (план v2, 21.10) | 1 |  | разводка | компл | 32.07 | 1.5
щит | КЛ-ЗЕМ |  | Котельная | контур заземления: 3 электрода 1,5 м + полоса, провод ПуГВ 16 до щита | 1 |  | разводка | компл | 32.07 | 1.5
щит | МРК |  | Котельная | металлорукав в ПВХ-оболочке РЗ-ЦП 15 — в деревянном каркасе стен и перегородок, провод КУП (СП 256: кабель в пустотах только в металле, по одному кабелю в рукаве, через стойки — отверстия Ø25) | 305.1 | 305.1 | разводка | м | 32.07 | 1.5
щит | МРК-20 |  | Котельная | металлорукав в ПВХ-оболочке РЗ-ЦП 20 — кабель 3×6 (варочная) в каркасе стен и перегородок, у плиты — стальной канал | 19.1 | 19.1 | разводка | м | 32.07 | 1.5
щит | КК-СТ |  | Котельная | кабель-канал стальной оцинкованный с крышкой — открытые участки по ОСП наружных стен к накладным точкам, в пену СИП не заглублять | 74.8 | 74.8 | разводка | м | 32.07 | 1.5
щит | ТР-ВГП |  | Котельная | труба стальная ВГП Ду20 — не требуется: варочная на стене 5 — стальной канал (КК-СТ) | 0 | 0 | разводка | м | 32.07 | 1.5
щит | КОР-МЕТ |  | Котельная | коробка накладная металлическая (или розетка в металлической накладной коробке) на наружной стене / стойке — точки «накладная» | 11 |  | разводка | шт | 32.07 | 1.5
щит | ГИЛ-СТ |  | Котельная | стальная гильза Ø25 сквозь наружную СИП-стену под уличный светильник/розетку (≈0,2 м), герметизация с двух сторон | 2 |  | разводка | шт | 32.07 | 1.5
щит | КРЕП |  | Котельная | скобы для металлорукава (шаг 0,5 м), вводы/муфты металлорукава в коробки, дюбели для стального канала, ответвительные коробки не нужны (шлейф через подрозетники) | 1 |  | разводка | компл | 32.07 | 1.5
итог |  | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 |  | ИТОГО кабель ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | 131.9 | 131.9 | разводка | м
итог |  | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 |  | ИТОГО кабель ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | 283.9 | 283.9 | разводка | м
итог |  | ВВГнг(А)-LS 3×6 |  | ИТОГО кабель ВВГнг(А)-LS 3×6 | 19.1 | 19.1 | разводка | м

## Базовый
группа | автомат | кабель | комната | тип точки | количество | длина трассы, м | пакет | что входит | x | y | накладная | z | id | выключатель
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | щит ЩР | ГРУППА: Освещение: гостиная, кухня, терраса (1~220 В) | 1 | 59.7 | разводка | кабель от щита шлейфом по всем точкам группы: в каркасе стен и перегородок в металлорукаве РЗ-ЦП 15, по потолку и по наружным стенам — в стальном кабель-канале | 32.07 | 1.5
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Гостиная | выключатель 2-кл. | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 31.35 | 1.9 |  | 0.9 | Э1.1-1
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Гостиная | выключатель 2-кл. | 1 |  | приборы | выключатель 2-кл. | 31.35 | 1.9 |  | 0.9 | Э1.1-1
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Гостиная | светильник настенный (бра) | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм / вывод кабеля в ГКЛ на h = 2,40 м | 29.53 | 6.5 |  | 2.4 | Э1.1-2
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Гостиная | светильник настенный (бра) | 1 |  | приборы | бра настенное эконом с лампой | 29.53 | 6.5 |  | 2.4 | Э1.1-2
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Гостиная | светильник настенный (бра) | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм / вывод кабеля в ГКЛ на h = 2,40 м | 29.53 | 4 |  | 2.4 | Э1.1-3
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Гостиная | светильник настенный (бра) | 1 |  | приборы | бра настенное эконом с лампой | 29.53 | 4 |  | 2.4 | Э1.1-3
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Кухня | выключатель 2-кл. | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 36.6 | 5.92 |  | 0.9 | Э1.1-4
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Кухня | выключатель 2-кл. | 1 |  | приборы | выключатель 2-кл. | 36.6 | 5.92 |  | 0.9 | Э1.1-4
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Кухня | светильник настенный (бра) | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм / вывод кабеля в ГКЛ на h = 2,40 м | 36.2 | 5.92 |  | 2.4 | Э1.1-5
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Кухня | светильник настенный (бра) | 1 |  | приборы | бра настенное эконом с лампой | 36.2 | 5.92 |  | 2.4 | Э1.1-5
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Терраса | светильник уличный IP44 | 1 |  | разводка | сквозь СИП-стену в стальной гильзе, герметизация с двух сторон, кабель снаружи с запасом 0,3 м | 34 | 8.36 | да | 2.2 | Э1.1-6
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Терраса | светильник уличный IP44 | 1 |  | приборы | светильник уличный IP44 (самый дешёвый) | 34 | 8.36 | да | 2.2 | Э1.1-6
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Гостиная | светильник потолочный (натяжной потолок) | 1 |  | разводка | закладная-платформа под светильник на полотне клиента, кабель над полотном в металлорукаве РЗ-ЦП 15 по ОСП кровли, выведен с запасом 0,3, в центре гостиной (23.10 — смещён с оси конька на 0,3, балка КП-1 открытая) | 32.3 | 5 |  | 3.5 | НП-1
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Гостиная | светильник потолочный (натяжной потолок) | 1 |  | приборы | светильник потолочный для натяжного потолка LED ≤ 40 Вт | 32.3 | 5 |  | 3.5 | НП-1
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Гостиная | светильник потолочный (натяжной потолок) | 1 |  | разводка | закладная-платформа под светильник на полотне клиента, кабель над полотном в металлорукаве РЗ-ЦП 15 по ОСП кровли, выведен с запасом 0,3, над обеденным столом, средний из 3 подвесов (23.10 дизайнер: бамбук Ø30, низ ≈1,50) | 31.36 | 6.91 |  | 3.4 | НП-2
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Гостиная | светильник потолочный (натяжной потолок) | 1 |  | приборы | светильник потолочный для натяжного потолка LED ≤ 40 Вт | 31.36 | 6.91 |  | 3.4 | НП-2
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Кухня | светильник потолочный (натяжной потолок) | 1 |  | разводка | закладная-платформа под светильник на полотне клиента, кабель над полотном в металлорукаве РЗ-ЦП 15 по ОСП кровли, выведен с запасом 0,3, кухня | 36 | 7 |  | 2.9 | НП-3
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Кухня | светильник потолочный (натяжной потолок) | 1 |  | приборы | светильник потолочный для натяжного потолка LED ≤ 40 Вт | 36 | 7 |  | 2.9 | НП-3
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Кухня | светильник потолочный (натяжной потолок) | 1 |  | разводка | закладная-платформа под светильник на полотне клиента, кабель над полотном в металлорукаве РЗ-ЦП 15 по ОСП кровли, выведен с запасом 0,3, над рабочей зоной кухни (стена 5) | 37 | 7 |  | 2.8 | НП-4
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Кухня | светильник потолочный (натяжной потолок) | 1 |  | приборы | светильник потолочный для натяжного потолка LED ≤ 40 Вт | 37 | 7 |  | 2.8 | НП-4
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Гостиная | светильник потолочный (натяжной потолок) | 1 |  | разводка | закладная-платформа под светильник на полотне клиента, кабель над полотном в металлорукаве РЗ-ЦП 15 по ОСП кровли, выведен с запасом 0,3, над обеденным столом, крайний подвес (3 в линию, шаг 0,40, тот же выключатель, что НП-2) | 30.96 | 6.91 |  | 3.4 | НП-2.2
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Гостиная | светильник потолочный (натяжной потолок) | 1 |  | приборы | светильник потолочный для натяжного потолка LED ≤ 40 Вт | 30.96 | 6.91 |  | 3.4 | НП-2.2
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Гостиная | светильник потолочный (натяжной потолок) | 1 |  | разводка | закладная-платформа под светильник на полотне клиента, кабель над полотном в металлорукаве РЗ-ЦП 15 по ОСП кровли, выведен с запасом 0,3, над обеденным столом, крайний подвес (3 в линию, шаг 0,40, тот же выключатель, что НП-2) | 31.76 | 6.91 |  | 3.4 | НП-2.3
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Гостиная | светильник потолочный (натяжной потолок) | 1 |  | приборы | светильник потолочный для натяжного потолка LED ≤ 40 Вт | 31.76 | 6.91 |  | 3.4 | НП-2.3
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | щит ЩР | ГРУППА: Освещение: спальни 7, 8, 4 (1~220 В) | 1 | 68.2 | разводка | кабель от щита шлейфом по всем точкам группы: в каркасе стен и перегородок в металлорукаве РЗ-ЦП 15, по потолку и по наружным стенам — в стальном кабель-канале | 32.07 | 1.5
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня 7 | выключатель 2-кл. | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 29.39 | 2 |  | 0.9 | Э1.2-1
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня 7 | выключатель 2-кл. | 1 |  | приборы | выключатель 2-кл. | 29.39 | 2 |  | 0.9 | Э1.2-1
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня 7 | светильник настенный (бра) | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм / вывод кабеля в ГКЛ на h = 2,60 м | 29.39 | 1 |  | 2.6 | Э1.2-2
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня 7 | светильник настенный (бра) | 1 |  | приборы | бра настенное эконом с лампой | 29.39 | 1 |  | 2.6 | Э1.2-2
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня 7 | светильник настенный (бра) | 1 |  | разводка | накладная металлическая коробка, кабель из каркаса ближайшей стены открыто в стальном кабель-канале ≈3,75 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | 26.56 | 2.06 | да | 2 | Э1.2-3
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня 7 | светильник настенный (бра) | 1 |  | приборы | бра настенное эконом с лампой | 26.56 | 2.06 | да | 2 | Э1.2-3
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня 8 | выключатель 2-кл. | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 29.39 | 6 |  | 0.9 | Э1.2-4
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня 8 | выключатель 2-кл. | 1 |  | приборы | выключатель 2-кл. | 29.39 | 6 |  | 0.9 | Э1.2-4
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня 8 | светильник настенный (бра) | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм / вывод кабеля в ГКЛ на h = 2,60 м | 29.39 | 7.2 |  | 2.6 | Э1.2-5
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня 8 | светильник настенный (бра) | 1 |  | приборы | бра настенное эконом с лампой | 29.39 | 7.2 |  | 2.6 | Э1.2-5
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня 8 | светильник настенный (бра) | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм / вывод кабеля в ГКЛ на h = 2,00 м | 27.98 | 4.04 |  | 2 | Э1.2-6
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня 8 | светильник настенный (бра) | 1 |  | приборы | бра настенное эконом с лампой | 27.98 | 4.04 |  | 2 | Э1.2-6
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня 4 | выключатель 2-кл. | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 34.6 | 2 |  | 0.9 | Э1.2-7
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня 4 | выключатель 2-кл. | 1 |  | приборы | выключатель 2-кл. | 34.6 | 2 |  | 0.9 | Э1.2-7
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня 4 | светильник настенный (бра) | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм / вывод кабеля в ГКЛ на h = 2,60 м | 34.6 | 1 |  | 2.6 | Э1.2-8
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня 4 | светильник настенный (бра) | 1 |  | приборы | бра настенное эконом с лампой | 34.6 | 1 |  | 2.6 | Э1.2-8
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня 4 | светильник настенный (бра) | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм / вывод кабеля в ГКЛ на h = 2,00 м | 36.98 | 3.89 |  | 2 | Э1.2-9
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня 4 | светильник настенный (бра) | 1 |  | приборы | бра настенное эконом с лампой | 36.98 | 3.89 |  | 2 | Э1.2-9
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня 7 | светильник потолочный (натяжной потолок) | 1 |  | разводка | закладная-платформа под светильник на полотне клиента, кабель над полотном в металлорукаве РЗ-ЦП 15 по ОСП кровли, выведен с запасом 0,3, в центре спальни | 27.98 | 1.8 |  | 2.9 | НП-5
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня 7 | светильник потолочный (натяжной потолок) | 1 |  | приборы | светильник потолочный для натяжного потолка LED ≤ 40 Вт | 27.98 | 1.8 |  | 2.9 | НП-5
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня 8 | светильник потолочный (натяжной потолок) | 1 |  | разводка | закладная-платформа под светильник на полотне клиента, кабель над полотном в металлорукаве РЗ-ЦП 15 по ОСП кровли, выведен с запасом 0,3, в центре спальни | 27.98 | 6.1 |  | 2.9 | НП-6
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня 8 | светильник потолочный (натяжной потолок) | 1 |  | приборы | светильник потолочный для натяжного потолка LED ≤ 40 Вт | 27.98 | 6.1 |  | 2.9 | НП-6
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня 4 | светильник потолочный (натяжной потолок) | 1 |  | разводка | закладная-платформа под светильник на полотне клиента, кабель над полотном в металлорукаве РЗ-ЦП 15 по ОСП кровли, выведен с запасом 0,3, в центре спальни | 36 | 1.8 |  | 2.9 | НП-7
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня 4 | светильник потолочный (натяжной потолок) | 1 |  | приборы | светильник потолочный для натяжного потолка LED ≤ 40 Вт | 36 | 1.8 |  | 2.9 | НП-7
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | щит ЩР | ГРУППА: Освещение: тамбур, котельная, с/у, крыльцо (1~220 В) | 1 | 47.1 | разводка | кабель от щита шлейфом по всем точкам группы: в каркасе стен и перегородок в металлорукаве РЗ-ЦП 15, по потолку и по наружным стенам — в стальном кабель-канале | 32.07 | 1.5
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Крыльцо | светильник уличный IP44 | 1 |  | разводка | сквозь СИП-стену в стальной гильзе, герметизация с двух сторон, кабель снаружи с запасом 0,3 м | 31.45 | -0.43 | да | 2.2 | Э1.3-1
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Крыльцо | светильник уличный IP44 | 1 |  | приборы | светильник уличный IP44 (самый дешёвый) | 31.45 | -0.43 | да | 2.2 | Э1.3-1
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Тамбур | выключатель 2-кл. | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 31.92 | 0.2 |  | 0.9 | Э1.3-2
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Тамбур | выключатель 2-кл. | 1 |  | приборы | выключатель 2-кл. | 31.92 | 0.2 |  | 0.9 | Э1.3-2
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Тамбур | светильник настенный (бра) | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм / вывод кабеля в ГКЛ на h = 2,40 м | 30.7 | 1.75 |  | 2.4 | Э1.3-3
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Тамбур | светильник настенный (бра) | 1 |  | приборы | бра настенное эконом с лампой | 30.7 | 1.75 |  | 2.4 | Э1.3-3
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Тамбур | выключатель 1-кл. | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 31.92 | 1.3 |  | 0.9 | Э1.3-4
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Тамбур | выключатель 1-кл. | 1 |  | приборы | выключатель 1-кл. | 31.92 | 1.3 |  | 0.9 | Э1.3-4
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Котельная | светильник настенный (бра) | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм / вывод кабеля в ГКЛ на h = 2,40 м | 32.07 | 0.2 |  | 2.4 | Э1.3-5
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Котельная | светильник настенный (бра) | 1 |  | приборы | бра настенное эконом с лампой | 32.07 | 0.2 |  | 2.4 | Э1.3-5
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Кухня | выключатель 2-кл. | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 35.65 | 5.92 |  | 0.9 | Э1.3-6
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Кухня | выключатель 2-кл. | 1 |  | приборы | выключатель 2-кл. | 35.65 | 5.92 |  | 0.9 | Э1.3-6
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | С/у | светильник настенный (бра) | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм / вывод кабеля в ГКЛ на h = 2,10 м | 35.53 | 4.04 |  | 2.1 | Э1.3-7
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | С/у | светильник настенный (бра) | 1 |  | приборы | бра настенное эконом с лампой | 35.53 | 4.04 |  | 2.1 | Э1.3-7
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | С/у | вентилятор вытяжной | 1 |  | разводка | коробка не нужна, кабель выведен с запасом 0,3 м | 37.43 | 4.5 |  | 2.3 | Э1.3-8
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | С/у | вентилятор вытяжной | 1 |  | приборы | вентилятор вытяжной 100 мм | 37.43 | 4.5 |  | 2.3 | Э1.3-8
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Тамбур | светильник потолочный (натяжной потолок) | 1 |  | разводка | закладная-платформа под светильник на полотне клиента, кабель над полотном в металлорукаве РЗ-ЦП 15 по ОСП кровли, выведен с запасом 0,3, тамбур | 30.7 | 0.75 |  | 3.6 | НП-8
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Тамбур | светильник потолочный (натяжной потолок) | 1 |  | приборы | светильник потолочный для натяжного потолка LED ≤ 40 Вт | 30.7 | 0.75 |  | 3.6 | НП-8
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Котельная | светильник потолочный (натяжной потолок) | 1 |  | разводка | закладная-платформа под светильник на полотне клиента, кабель над полотном в металлорукаве РЗ-ЦП 15 по ОСП кровли, выведен с запасом 0,3, котельная | 33.3 | 0.75 |  | 3.6 | НП-9
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Котельная | светильник потолочный (натяжной потолок) | 1 |  | приборы | светильник потолочный для натяжного потолка LED ≤ 40 Вт | 33.3 | 0.75 |  | 3.6 | НП-9
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | С/у | светильник потолочный (натяжной потолок) | 1 |  | разводка | закладная-платформа под светильник на полотне клиента, кабель над полотном в металлорукаве РЗ-ЦП 15 по ОСП кровли, выведен с запасом 0,3, с/у IP44 | 36 | 4.9 |  | 2.9 | НП-10
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | С/у | светильник потолочный (натяжной потолок) | 1 |  | приборы | светильник потолочный для натяжного потолка LED ≤ 40 Вт | 36 | 4.9 |  | 2.9 | НП-10
2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | щит ЩР | ГРУППА: Кухня: холодильник, столешница (1~220 В) | 1 | 26.9 | разводка | кабель от щита шлейфом по всем точкам группы: в каркасе стен и перегородок в металлорукаве РЗ-ЦП 15, по потолку и по наружным стенам — в стальном кабель-канале | 32.07 | 1.5
2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня | розетка | 1 |  | разводка | накладная металлическая коробка, кабель из каркаса ближайшей стены открыто в стальном кабель-канале ≈0,65 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | 37.43 | 6.35 | да | 0.3 | Э2-1
2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением, накладная | 37.43 | 6.35 | да | 0.3 | Э2-1
2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня | розетка двойная | 1 |  | разводка | накладная металлическая коробка, кабель из каркаса ближайшей стены открыто в стальном кабель-канале ≈1,95 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | 37.43 | 6.85 | да | 1.1 | Э2-2
2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня | розетка двойная | 1 |  | приборы | розетка двойная с заземлением, накладная | 37.43 | 6.85 | да | 1.1 | Э2-2
2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня | розетка двойная | 1 |  | разводка | накладная металлическая коробка, кабель из каркаса ближайшей стены открыто в стальном кабель-канале ≈5,96 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | 34.75 | 8.18 | да | 1.1 | Э2-3
2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня | розетка двойная | 1 |  | приборы | розетка двойная с заземлением, накладная | 34.75 | 8.18 | да | 1.1 | Э2-3
3 | автомат 1P C32 | ВВГнг(А)-LS 3×6 | щит ЩР | ГРУППА: Варочная панель (1~220 В) | 1 | 19.1 | разводка | кабель от щита шлейфом по всем точкам группы: в каркасе стен и перегородок в металлорукаве РЗ-ЦП 15, по потолку и по наружным стенам — в стальном кабель-канале | 32.07 | 1.5
3 | автомат 1P C32 | ВВГнг(А)-LS 3×6 | Кухня | силовой вывод 32 А (варочная) | 1 |  | разводка | накладная металлическая коробка, кабель из каркаса ближайшей стены открыто в стальном кабель-канале ≈1,70 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | 37.43 | 7.4 | да | 0.3 | Э3-1
3 | автомат 1P C32 | ВВГнг(А)-LS 3×6 | Кухня | силовой вывод 32 А (варочная) | 1 |  | приборы | силовая розетка 32 А или клеммная коробка | 37.43 | 7.4 | да | 0.3 | Э3-1
4 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | щит ЩР | ГРУППА: Посудомойка, вытяжка (1~220 В) | 1 | 26.9 | разводка | кабель от щита шлейфом по всем точкам группы: в каркасе стен и перегородок в металлорукаве РЗ-ЦП 15, по потолку и по наружным стенам — в стальном кабель-канале | 32.07 | 1.5
4 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня | розетка | 1 |  | разводка | накладная металлическая коробка, кабель из каркаса ближайшей стены открыто в стальном кабель-канале ≈4,41 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | 35.65 | 8.18 | да | 0.45 | Э4-1
4 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением, накладная | 35.65 | 8.18 | да | 0.45 | Э4-1
4 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня | розетка | 1 |  | разводка | накладная металлическая коробка, кабель из каркаса ближайшей стены открыто в стальном кабель-канале ≈3,60 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | 37.43 | 7.4 | да | 2.2 | Э4-2
4 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением, накладная | 37.43 | 7.4 | да | 2.2 | Э4-2
5 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | щит ЩР | ГРУППА: Стиральная (с/у), резерв стиральной и сушильная (котельная) (1~220 В) | 1 | 17.9 | разводка | кабель от щита шлейфом по всем точкам группы: в каркасе стен и перегородок в металлорукаве РЗ-ЦП 15, по потолку и по наружным стенам — в стальном кабель-канале | 32.07 | 1.5
5 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | С/у | розетка IP44 | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 35.1 | 4.05 |  | 1.05 | Э5-1
5 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | С/у | розетка IP44 | 1 |  | приборы | розетка IP44 с крышкой | 35.1 | 4.05 |  | 1.05 | Э5-1
5 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Котельная | розетка IP44 | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 34.46 | 1.2 |  | 0.6 | Э5-2
5 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Котельная | розетка IP44 | 1 |  | приборы | розетка IP44 с крышкой | 34.46 | 1.2 |  | 0.6 | Э5-2
5 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Котельная | розетка IP44 | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 34.46 | 1.6 |  | 0.6 | Э5-3
5 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Котельная | розетка IP44 | 1 |  | приборы | розетка IP44 с крышкой | 34.46 | 1.6 |  | 0.6 | Э5-3
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | щит ЩР | ГРУППА: Розетки: гостиная, столовая, тамбур (1~220 В) | 1 | 50.4 | разводка | кабель от щита шлейфом по всем точкам группы: в каркасе стен и перегородок в металлорукаве РЗ-ЦП 15, по потолку и по наружным стенам — в стальном кабель-канале | 32.07 | 1.5
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Гостиная | розетка двойная | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 29.53 | 7.12 |  | 1.1 | Э6.1-1
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Гостиная | розетка двойная | 1 |  | приборы | розетка двойная с заземлением | 29.53 | 7.12 |  | 1.1 | Э6.1-1
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Гостиная | розетка | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 29.53 | 6.3 |  | 0.3 | Э6.1-2
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Гостиная | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением | 29.53 | 6.3 |  | 0.3 | Э6.1-2
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Гостиная | розетка двойная | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 34.46 | 4.58 |  | 1.15 | Э6.1-3
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Гостиная | розетка двойная | 1 |  | приборы | розетка двойная с заземлением | 34.46 | 4.58 |  | 1.15 | Э6.1-3
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Гостиная | розетка | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 34.46 | 4.88 |  | 0.3 | Э6.1-4
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Гостиная | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением | 34.46 | 4.88 |  | 0.3 | Э6.1-4
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Гостиная | розетка | 1 |  | разводка | накладная металлическая коробка, кабель из каркаса ближайшей стены открыто в стальном кабель-канале ≈0,69 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | 30 | 8.17 | да | 0.3 | Э6.1-5
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Гостиная | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением, накладная | 30 | 8.17 | да | 0.3 | Э6.1-5
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Тамбур | розетка | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 30 | 1.75 |  | 0.3 | Э6.1-6
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Тамбур | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением | 30 | 1.75 |  | 0.3 | Э6.1-6
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | щит ЩР | ГРУППА: Розетки: спальни (1~220 В) | 1 | 58.5 | разводка | кабель от щита шлейфом по всем точкам группы: в каркасе стен и перегородок в металлорукаве РЗ-ЦП 15, по потолку и по наружным стенам — в стальном кабель-канале | 32.07 | 1.5
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 7 | розетка | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 29.39 | 1.6 |  | 0.3 | Э6.2-1
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 7 | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением | 29.39 | 1.6 |  | 0.3 | Э6.2-1
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 7 | розетка | 1 |  | разводка | накладная металлическая коробка, кабель из каркаса ближайшей стены открыто в стальном кабель-канале ≈3,50 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | 26.56 | 1.01 | да | 0.7 | Э6.2-2
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 7 | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением, накладная | 26.56 | 1.01 | да | 0.7 | Э6.2-2
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 7 | розетка | 1 |  | разводка | накладная металлическая коробка, кабель из каркаса ближайшей стены открыто в стальном кабель-канале ≈1,40 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | 26.56 | 3.11 | да | 0.7 | Э6.2-3
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 7 | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением, накладная | 26.56 | 3.11 | да | 0.7 | Э6.2-3
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 8 | розетка | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 29.39 | 4.6 |  | 0.3 | Э6.2-4
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 8 | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением | 29.39 | 4.6 |  | 0.3 | Э6.2-4
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 8 | розетка | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 27.05 | 4.04 |  | 0.7 | Э6.2-5
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 8 | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением | 27.05 | 4.04 |  | 0.7 | Э6.2-5
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 8 | розетка | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 28.9 | 4.04 |  | 0.7 | Э6.2-6
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 8 | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением | 28.9 | 4.04 |  | 0.7 | Э6.2-6
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 4 | розетка | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 34.6 | 1.6 |  | 0.3 | Э6.2-7
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 4 | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением | 34.6 | 1.6 |  | 0.3 | Э6.2-7
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 4 | розетка | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 36.4 | 3.89 |  | 0.7 | Э6.2-8
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 4 | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением | 36.4 | 3.89 |  | 0.7 | Э6.2-8
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 4 | розетка | 1 |  | разводка | накладная металлическая коробка, кабель из каркаса ближайшей стены открыто в стальном кабель-канале ≈3,41 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | 37.43 | 1.4 | да | 1 | Э6.2-9
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 4 | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением, накладная | 37.43 | 1.4 | да | 1 | Э6.2-9
7 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | щит ЩР | ГРУППА: С/у: розетка IP44 (1~220 В) | 1 | 13.7 | разводка | кабель от щита шлейфом по всем точкам группы: в каркасе стен и перегородок в металлорукаве РЗ-ЦП 15, по потолку и по наружным стенам — в стальном кабель-канале | 32.07 | 1.5
7 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | С/у | розетка IP44 | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 34.62 | 4.45 |  | 1.1 | Э7-1
7 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | С/у | розетка IP44 | 1 |  | приборы | розетка IP44 с крышкой | 34.62 | 4.45 |  | 1.1 | Э7-1
8 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | щит ЩР | ГРУППА: Бойлер 100 л (1~220 В) | 1 | 7.5 | разводка | кабель от щита шлейфом по всем точкам группы: в каркасе стен и перегородок в металлорукаве РЗ-ЦП 15, по потолку и по наружным стенам — в стальном кабель-канале | 32.07 | 1.5
8 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Котельная | розетка | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 34.46 | 0.6 |  | 1.1 | Э8-1
8 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Котельная | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением | 34.46 | 0.6 |  | 1.1 | Э8-1
9 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | щит ЩР | ГРУППА: Насосная станция (1~220 В) | 1 | 8.4 | разводка | кабель от щита шлейфом по всем точкам группы: в каркасе стен и перегородок в металлорукаве РЗ-ЦП 15, по потолку и по наружным стенам — в стальном кабель-канале | 32.07 | 1.5
9 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Котельная | розетка | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 32.07 | 0.05 |  | 0.3 | Э9-1
9 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Котельная | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением | 32.07 | 0.05 |  | 0.3 | Э9-1
10 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | щит ЩР | ГРУППА: Обогрев ввода воды и выпуска К1 (греющие кабели) (1~220 В) | 1 | 9.8 | разводка | кабель от щита шлейфом по всем точкам группы: в каркасе стен и перегородок в металлорукаве РЗ-ЦП 15, по потолку и по наружным стенам — в стальном кабель-канале | 32.07 | 1.5
10 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Котельная | вывод под греющий кабель труб (под полом) | 1 |  | разводка | кабель через пол в гофре до муфты подключения греющего кабеля на вводе воды | 33.5 | 0 |  | 0 | Э10-1
10 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Котельная | вывод под греющий кабель труб (под полом) | 1 |  | приборы | муфта подключения (концевая) греющего кабеля — в комплекте кабеля, см. ВК | 33.5 | 0 |  | 0 | Э10-1
10 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Котельная | вывод под греющий кабель труб (под полом) | 1 |  | разводка | кабель через пол в гофре до муфты подключения греющего кабеля выпуска К1 у Ст К1-2 (холодный конец секции — по стояку в дом) | 34.3 | 1.65 |  | 0 | Э10-2
10 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Котельная | вывод под греющий кабель труб (под полом) | 1 |  | приборы | муфта подключения (концевая) греющего кабеля — в комплекте кабеля, см. ВК | 34.3 | 1.65 |  | 0 | Э10-2
ЭК-1 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | щит ЩР | ГРУППА: Конвекторы: гостиная 1,5 + 1,0 кВт (1~220 В) | 1 | 30.2 | разводка | кабель от щита шлейфом по всем точкам группы: в каркасе стен и перегородок в металлорукаве РЗ-ЦП 15, по потолку и по наружным стенам — в стальном кабель-канале | 32.07 | 1.5
ЭК-1 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Гостиная | вывод под конвектор | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 29.53 | 7.62 |  | 0.3 | ЭЭК-1-1
ЭК-1 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Гостиная | вывод под конвектор | 1 |  | приборы | розетка накладная с заземлением 16 А (конвектор — отдельная позиция ЭК) | 29.53 | 7.62 |  | 0.3 | ЭЭК-1-1
ЭК-1 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Гостиная | вывод под конвектор | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 34.46 | 3.4 |  | 0.3 | ЭЭК-1-2
ЭК-1 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Гостиная | вывод под конвектор | 1 |  | приборы | розетка накладная с заземлением 16 А (конвектор — отдельная позиция ЭК) | 34.46 | 3.4 |  | 0.3 | ЭЭК-1-2
ЭК-2 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | щит ЩР | ГРУППА: Конвекторы: спальни 3×1,0 кВт (1~220 В) | 1 | 31.5 | разводка | кабель от щита шлейфом по всем точкам группы: в каркасе стен и перегородок в металлорукаве РЗ-ЦП 15, по потолку и по наружным стенам — в стальном кабель-канале | 32.07 | 1.5
ЭК-2 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 7 | вывод под конвектор | 1 |  | разводка | накладная металлическая коробка, кабель из каркаса ближайшей стены открыто в стальном кабель-канале ≈1,48 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | 28.13 | -0.25 | да | 0.3 | ЭЭК-2-1
ЭК-2 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 7 | вывод под конвектор | 1 |  | приборы | розетка накладная с заземлением 16 А (конвектор — отдельная позиция ЭК) | 28.13 | -0.25 | да | 0.3 | ЭЭК-2-1
ЭК-2 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 8 | вывод под конвектор | 1 |  | разводка | накладная металлическая коробка, кабель из каркаса ближайшей стены открыто в стальном кабель-канале ≈1,48 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | 28.13 | 8.17 | да | 0.3 | ЭЭК-2-2
ЭК-2 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 8 | вывод под конвектор | 1 |  | приборы | розетка накладная с заземлением 16 А (конвектор — отдельная позиция ЭК) | 28.13 | 8.17 | да | 0.3 | ЭЭК-2-2
ЭК-2 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 4 | вывод под конвектор | 1 |  | разводка | накладная металлическая коробка, кабель из каркаса ближайшей стены открыто в стальном кабель-канале ≈1,48 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | 35.86 | -0.25 | да | 0.3 | ЭЭК-2-3
ЭК-2 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 4 | вывод под конвектор | 1 |  | приборы | розетка накладная с заземлением 16 А (конвектор — отдельная позиция ЭК) | 35.86 | -0.25 | да | 0.3 | ЭЭК-2-3
ЭК-3 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | щит ЩР | ГРУППА: Конвекторы: кухня 1,0 + тамбур, котельная по 0,5 — 2,0 кВт (1~220 В) | 1 | 23.5 | разводка | кабель от щита шлейфом по всем точкам группы: в каркасе стен и перегородок в металлорукаве РЗ-ЦП 15, по потолку и по наружным стенам — в стальном кабель-канале | 32.07 | 1.5
ЭК-3 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня | вывод под конвектор | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 36.15 | 5.92 |  | 0.3 | ЭЭК-3-1
ЭК-3 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня | вывод под конвектор | 1 |  | приборы | розетка накладная с заземлением 16 А (конвектор — отдельная позиция ЭК) | 36.15 | 5.92 |  | 0.3 | ЭЭК-3-1
ЭК-3 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Тамбур | вывод под конвектор | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 31.92 | 1.45 |  | 0.3 | ЭЭК-3-2
ЭК-3 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Тамбур | вывод под конвектор | 1 |  | приборы | розетка накладная с заземлением 16 А (конвектор — отдельная позиция ЭК) | 31.92 | 1.45 |  | 0.3 | ЭЭК-3-2
ЭК-3 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Котельная | вывод под конвектор | 1 |  | разводка | накладная металлическая коробка, кабель из каркаса ближайшей стены открыто в стальном кабель-канале ≈1,27 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | 33.12 | -0.25 | да | 0.3 | ЭЭК-3-3
ЭК-3 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Котельная | вывод под конвектор | 1 |  | приборы | розетка накладная с заземлением 16 А (конвектор — отдельная позиция ЭК) | 33.12 | -0.25 | да | 0.3 | ЭЭК-3-3
ЭК-4 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | щит ЩР | ГРУППА: Полотенцесушитель с/у 0,4 кВт (1~220 В) | 1 | 14.3 | разводка | кабель от щита шлейфом по всем точкам группы: в каркасе стен и перегородок в металлорукаве РЗ-ЦП 15, по потолку и по наружным стенам — в стальном кабель-канале | 32.07 | 1.5
ЭК-4 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | С/у | вывод под полотенцесушитель (IP44) | 1 |  | разводка | коробка выводная для полых стен IP44 в ГКЛ на h = 0,6 м, кабель заведён | 34.62 | 4.92 |  | 1.2 | ЭЭК-4-1
ЭК-4 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | С/у | вывод под полотенцесушитель (IP44) | 1 |  | приборы | полотенцесушитель электрический «лесенка» 300–400 Вт с терморегулятором, IP44, подключение в выводной коробке | 34.62 | 4.92 |  | 1.2 | ЭЭК-4-1
щит | ЩР-ВВ |  | Котельная | ввод однофазный 220 В, 15 кВт (как Дублин): кабель ВБбШв 3×16 в трубе ПНД 50 в земле, из земли в стальной гильзе через подполье и пол прямо в перегородку со щитом — под полом только этот кабель, принято 15 м + 1,5 м в доме | 16.5 | 16.5 | разводка | м | 32.07 | 1.5
щит | ЩР-ПТ |  | Котельная | гильза ввода: стальная труба ВГП Ду40 от грунта через подполье и панель пола в стенку оси 3 (тамбур ¦ котельная) со щитом (≈0,9 м, сетка от грызунов обжимается хомутом), зазоры загерметизировать негорючим герметиком | 1 |  | разводка | шт | 32.07 | 1.5
щит | ВВ-ГОФ |  | Котельная | металлорукав в ПВХ-оболочке РЗ-ЦП 38 для кабеля ввода в каркасе перегородки от гильзы до щита (СП 256) | 1.9 | 1.9 | разводка | м | 32.07 | 1.5
щит | ЩР |  | Котельная | щит распределительный НАКЛАДНОЙ пластиковый ЩРН-П-36 в котельной на каркасной стенке оси 3, низ ≈1,30, на закладной, шины N и PE, DIN-рейки | 1 |  | разводка | шт | 32.07 | 1.5
щит | ЩР-НШ |  | Котельная | закладная под накладной щит: фанера 18 / доска 45×145 между стойками каркаса перегородки, ввод кабелей сверху и снизу щита в металлорукаве | 1 |  | разводка | компл | 32.07 | 1.5
щит | ЩР-QF |  | Котельная | вводной автомат 2P C63 | 1 |  | разводка | шт | 32.07 | 1.5
щит | ЩР-УЗО |  | Котельная | УЗО противопожарное 2P 80 А 100 мА | 1 |  | разводка | шт | 32.07 | 1.5
щит | ЩР-РН |  | Котельная | реле напряжения однофазное 63 А | 1 |  | разводка | шт | 32.07 | 1.5
щит | ЩР-РП |  | Котельная | реле приоритета нагрузки 1ф 63 А: при перегрузе ввода отключает бойлер и конвекторы ЭК-1 | 1 |  | разводка | шт | 32.07 | 1.5
щит | ЩР-ГР |  | Котельная | групповые аппараты: 17 групп, ≈40 модулей, резерв по щиту | 1 |  | разводка | компл | 32.07 | 1.5
щит | ЩР-ТР |  | Котельная | терморегулятор на DIN-рейку с выносным датчиком (группа 10 — обогрев ввода воды), 2 модуля | 1 |  | разводка | шт | 32.07 | 1.5
щит | ЩР-ДТ |  | Котельная | провод датчика терморегулятора (удлинение) до ввода воды и до выпуска К1 у Ст К1-2, в металлорукаве вместе с кабелем группы | 11 | 11 | разводка | м | 32.07 | 1.5
щит | КУП |  | Котельная | коробка уравнивания потенциалов КУП (ШДУП) IP44 — в с/у, h 0,3 — дополнительная система уравнивания потенциалов (ПУЭ 7.1.88) | 1 |  | разводка | шт | 32.07 | 1.5
щит | КУП-ПР |  | Котельная | провод ПуГВ (ПВ-3) 1×4 жёлто-зелёный от шины PE щита до КУП, в каркасе перегородок в металлорукаве | 8.7 | 8.7 | разводка | м | 32.07 | 1.5
щит | ТВ-ГОФ |  | Котельная | гофра ПВХ 20 под HDMI за ТВ на стене оси 4: от h 0,3 (тумба) до h 1,1 (ТВ) в каркасе + 2 подрозетника 68 с проходной рамкой (план v2, 21.10) | 1 |  | разводка | компл | 32.07 | 1.5
щит | КЛ-ЗЕМ |  | Котельная | контур заземления: 3 электрода 1,5 м + полоса, провод ПуГВ 16 до щита | 1 |  | разводка | компл | 32.07 | 1.5
щит | МРК |  | Котельная | металлорукав в ПВХ-оболочке РЗ-ЦП 15 — в деревянном каркасе стен и перегородок, провод КУП (СП 256: кабель в пустотах только в металле, по одному кабелю в рукаве, через стойки — отверстия Ø25) | 346.1 | 346.1 | разводка | м | 32.07 | 1.5
щит | МРК-20 |  | Котельная | металлорукав в ПВХ-оболочке РЗ-ЦП 20 — кабель 3×6 (варочная) в каркасе стен и перегородок, у плиты — стальной канал | 19.1 | 19.1 | разводка | м | 32.07 | 1.5
щит | КК-СТ |  | Котельная | кабель-канал стальной оцинкованный с крышкой — открытые участки по ОСП наружных стен к накладным точкам, в пену СИП не заглублять | 96.3 | 96.3 | разводка | м | 32.07 | 1.5
щит | ТР-ВГП |  | Котельная | труба стальная ВГП Ду20 — не требуется: варочная на стене 5 — стальной канал (КК-СТ) | 0 | 0 | разводка | м | 32.07 | 1.5
щит | КОР-МЕТ |  | Котельная | коробка накладная металлическая (или розетка в металлической накладной коробке) на наружной стене / стойке — точки «накладная» | 15 |  | разводка | шт | 32.07 | 1.5
щит | ГИЛ-СТ |  | Котельная | стальная гильза Ø25 сквозь наружную СИП-стену под уличный светильник/розетку (≈0,2 м), герметизация с двух сторон | 2 |  | разводка | шт | 32.07 | 1.5
щит | КРЕП |  | Котельная | скобы для металлорукава (шаг 0,5 м), вводы/муфты металлорукава в коробки, дюбели для стального канала, ответвительные коробки не нужны (шлейф через подрозетники) | 1 |  | разводка | компл | 32.07 | 1.5
щит | МРК-НП |  | Котельная | металлорукав в ПВХ-оболочке РЗ-ЦП 15 — кабель к потолочным точкам НП-1…10: вверх в каркасе от выключателя и над натяжным полотном по ОСП кровли (СП 256) | 24.6 | 24.6 | разводка | м | 32.07 | 1.5
щит | ВЫКЛ-НП1 |  | Котельная | выключатель 1-кл. — потолочный свет (НП), рядом с существующим выключателем: спальни, тамбур, с/у | 5 |  | разводка | шт | 32.07 | 1.5
щит | ВЫКЛ-НП2 |  | Котельная | выключатель 2-кл. — потолочный свет (НП): гостиная, кухня, котельная | 3 |  | разводка | шт | 32.07 | 1.5
щит | РАМ-НП |  | Котельная | подрозетник для полых стен 68 + рамка 2-постовая — под новые выключатели НП | 8 |  | разводка | шт | 32.07 | 1.5
итог |  | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 |  | ИТОГО кабель ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | 184.8 | 184.8 | разводка | м
итог |  | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 |  | ИТОГО кабель ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | 309.7 | 309.7 | разводка | м
итог |  | ВВГнг(А)-LS 3×6 |  | ИТОГО кабель ВВГнг(А)-LS 3×6 | 19.1 | 19.1 | разводка | м

## Комфорт
группа | автомат | кабель | комната | тип точки | количество | длина трассы, м | пакет | что входит | x | y | накладная | z | id | выключатель
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | щит ЩР | ГРУППА: Освещение: гостиная, кухня, терраса (1~220 В) | 1 | 59.7 | разводка | кабель от щита шлейфом по всем точкам группы: в каркасе стен и перегородок в металлорукаве РЗ-ЦП 15, по потолку и по наружным стенам — в стальном кабель-канале | 32.07 | 1.5
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Гостиная | выключатель 2-кл. | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 31.35 | 1.9 |  | 0.9 | Э1.1-1
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Гостиная | выключатель 2-кл. | 1 |  | приборы | выключатель 2-кл. | 31.35 | 1.9 |  | 0.9 | Э1.1-1
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Гостиная | светильник настенный (бра) | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм / вывод кабеля в ГКЛ на h = 2,40 м | 29.53 | 6.5 |  | 2.4 | Э1.1-2
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Гостиная | светильник настенный (бра) | 1 |  | приборы | бра настенное эконом с лампой | 29.53 | 6.5 |  | 2.4 | Э1.1-2
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Гостиная | светильник настенный (бра) | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм / вывод кабеля в ГКЛ на h = 2,40 м | 29.53 | 4 |  | 2.4 | Э1.1-3
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Гостиная | светильник настенный (бра) | 1 |  | приборы | бра настенное эконом с лампой | 29.53 | 4 |  | 2.4 | Э1.1-3
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Кухня | выключатель 2-кл. | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 36.6 | 5.92 |  | 0.9 | Э1.1-4
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Кухня | выключатель 2-кл. | 1 |  | приборы | выключатель 2-кл. | 36.6 | 5.92 |  | 0.9 | Э1.1-4
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Кухня | светильник настенный (бра) | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм / вывод кабеля в ГКЛ на h = 2,40 м | 36.2 | 5.92 |  | 2.4 | Э1.1-5
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Кухня | светильник настенный (бра) | 1 |  | приборы | бра настенное эконом с лампой | 36.2 | 5.92 |  | 2.4 | Э1.1-5
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Терраса | светильник уличный IP44 | 1 |  | разводка | сквозь СИП-стену в стальной гильзе, герметизация с двух сторон, кабель снаружи с запасом 0,3 м | 34 | 8.36 | да | 2.2 | Э1.1-6
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Терраса | светильник уличный IP44 | 1 |  | приборы | светильник уличный IP44 (самый дешёвый) | 34 | 8.36 | да | 2.2 | Э1.1-6
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Гостиная | светильник потолочный (натяжной потолок) | 1 |  | разводка | закладная-платформа под светильник на полотне клиента, кабель над полотном в металлорукаве РЗ-ЦП 15 по ОСП кровли, выведен с запасом 0,3, в центре гостиной (23.10 — смещён с оси конька на 0,3, балка КП-1 открытая) | 32.3 | 5 |  | 3.5 | НП-1
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Гостиная | светильник потолочный (натяжной потолок) | 1 |  | приборы | светильник потолочный для натяжного потолка LED ≤ 40 Вт | 32.3 | 5 |  | 3.5 | НП-1
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Гостиная | светильник потолочный (натяжной потолок) | 1 |  | разводка | закладная-платформа под светильник на полотне клиента, кабель над полотном в металлорукаве РЗ-ЦП 15 по ОСП кровли, выведен с запасом 0,3, над обеденным столом, средний из 3 подвесов (23.10 дизайнер: бамбук Ø30, низ ≈1,50) | 31.36 | 6.91 |  | 3.4 | НП-2
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Гостиная | светильник потолочный (натяжной потолок) | 1 |  | приборы | светильник потолочный для натяжного потолка LED ≤ 40 Вт | 31.36 | 6.91 |  | 3.4 | НП-2
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Кухня | светильник потолочный (натяжной потолок) | 1 |  | разводка | закладная-платформа под светильник на полотне клиента, кабель над полотном в металлорукаве РЗ-ЦП 15 по ОСП кровли, выведен с запасом 0,3, кухня | 36 | 7 |  | 2.9 | НП-3
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Кухня | светильник потолочный (натяжной потолок) | 1 |  | приборы | светильник потолочный для натяжного потолка LED ≤ 40 Вт | 36 | 7 |  | 2.9 | НП-3
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Кухня | светильник потолочный (натяжной потолок) | 1 |  | разводка | закладная-платформа под светильник на полотне клиента, кабель над полотном в металлорукаве РЗ-ЦП 15 по ОСП кровли, выведен с запасом 0,3, над рабочей зоной кухни (стена 5) | 37 | 7 |  | 2.8 | НП-4
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Кухня | светильник потолочный (натяжной потолок) | 1 |  | приборы | светильник потолочный для натяжного потолка LED ≤ 40 Вт | 37 | 7 |  | 2.8 | НП-4
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Гостиная | светильник потолочный (натяжной потолок) | 1 |  | разводка | закладная-платформа под светильник на полотне клиента, кабель над полотном в металлорукаве РЗ-ЦП 15 по ОСП кровли, выведен с запасом 0,3, над обеденным столом, крайний подвес (3 в линию, шаг 0,40, тот же выключатель, что НП-2) | 30.96 | 6.91 |  | 3.4 | НП-2.2
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Гостиная | светильник потолочный (натяжной потолок) | 1 |  | приборы | светильник потолочный для натяжного потолка LED ≤ 40 Вт | 30.96 | 6.91 |  | 3.4 | НП-2.2
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Гостиная | светильник потолочный (натяжной потолок) | 1 |  | разводка | закладная-платформа под светильник на полотне клиента, кабель над полотном в металлорукаве РЗ-ЦП 15 по ОСП кровли, выведен с запасом 0,3, над обеденным столом, крайний подвес (3 в линию, шаг 0,40, тот же выключатель, что НП-2) | 31.76 | 6.91 |  | 3.4 | НП-2.3
1.1 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Гостиная | светильник потолочный (натяжной потолок) | 1 |  | приборы | светильник потолочный для натяжного потолка LED ≤ 40 Вт | 31.76 | 6.91 |  | 3.4 | НП-2.3
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | щит ЩР | ГРУППА: Освещение: спальни 7, 8, 4 (1~220 В) | 1 | 68.2 | разводка | кабель от щита шлейфом по всем точкам группы: в каркасе стен и перегородок в металлорукаве РЗ-ЦП 15, по потолку и по наружным стенам — в стальном кабель-канале | 32.07 | 1.5
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня 7 | выключатель 2-кл. | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 29.39 | 2 |  | 0.9 | Э1.2-1
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня 7 | выключатель 2-кл. | 1 |  | приборы | выключатель 2-кл. | 29.39 | 2 |  | 0.9 | Э1.2-1
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня 7 | светильник настенный (бра) | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм / вывод кабеля в ГКЛ на h = 2,60 м | 29.39 | 1 |  | 2.6 | Э1.2-2
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня 7 | светильник настенный (бра) | 1 |  | приборы | бра настенное эконом с лампой | 29.39 | 1 |  | 2.6 | Э1.2-2
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня 7 | светильник настенный (бра) | 1 |  | разводка | накладная металлическая коробка, кабель из каркаса ближайшей стены открыто в стальном кабель-канале ≈3,75 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | 26.56 | 2.06 | да | 2 | Э1.2-3
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня 7 | светильник настенный (бра) | 1 |  | приборы | бра настенное эконом с лампой | 26.56 | 2.06 | да | 2 | Э1.2-3
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня 8 | выключатель 2-кл. | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 29.39 | 6 |  | 0.9 | Э1.2-4
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня 8 | выключатель 2-кл. | 1 |  | приборы | выключатель 2-кл. | 29.39 | 6 |  | 0.9 | Э1.2-4
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня 8 | светильник настенный (бра) | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм / вывод кабеля в ГКЛ на h = 2,60 м | 29.39 | 7.2 |  | 2.6 | Э1.2-5
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня 8 | светильник настенный (бра) | 1 |  | приборы | бра настенное эконом с лампой | 29.39 | 7.2 |  | 2.6 | Э1.2-5
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня 8 | светильник настенный (бра) | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм / вывод кабеля в ГКЛ на h = 2,00 м | 27.98 | 4.04 |  | 2 | Э1.2-6
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня 8 | светильник настенный (бра) | 1 |  | приборы | бра настенное эконом с лампой | 27.98 | 4.04 |  | 2 | Э1.2-6
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня 4 | выключатель 2-кл. | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 34.6 | 2 |  | 0.9 | Э1.2-7
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня 4 | выключатель 2-кл. | 1 |  | приборы | выключатель 2-кл. | 34.6 | 2 |  | 0.9 | Э1.2-7
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня 4 | светильник настенный (бра) | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм / вывод кабеля в ГКЛ на h = 2,60 м | 34.6 | 1 |  | 2.6 | Э1.2-8
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня 4 | светильник настенный (бра) | 1 |  | приборы | бра настенное эконом с лампой | 34.6 | 1 |  | 2.6 | Э1.2-8
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня 4 | светильник настенный (бра) | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм / вывод кабеля в ГКЛ на h = 2,00 м | 36.98 | 3.89 |  | 2 | Э1.2-9
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня 4 | светильник настенный (бра) | 1 |  | приборы | бра настенное эконом с лампой | 36.98 | 3.89 |  | 2 | Э1.2-9
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня 7 | светильник потолочный (натяжной потолок) | 1 |  | разводка | закладная-платформа под светильник на полотне клиента, кабель над полотном в металлорукаве РЗ-ЦП 15 по ОСП кровли, выведен с запасом 0,3, в центре спальни | 27.98 | 1.8 |  | 2.9 | НП-5
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня 7 | светильник потолочный (натяжной потолок) | 1 |  | приборы | светильник потолочный для натяжного потолка LED ≤ 40 Вт | 27.98 | 1.8 |  | 2.9 | НП-5
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня 8 | светильник потолочный (натяжной потолок) | 1 |  | разводка | закладная-платформа под светильник на полотне клиента, кабель над полотном в металлорукаве РЗ-ЦП 15 по ОСП кровли, выведен с запасом 0,3, в центре спальни | 27.98 | 6.1 |  | 2.9 | НП-6
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня 8 | светильник потолочный (натяжной потолок) | 1 |  | приборы | светильник потолочный для натяжного потолка LED ≤ 40 Вт | 27.98 | 6.1 |  | 2.9 | НП-6
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня 4 | светильник потолочный (натяжной потолок) | 1 |  | разводка | закладная-платформа под светильник на полотне клиента, кабель над полотном в металлорукаве РЗ-ЦП 15 по ОСП кровли, выведен с запасом 0,3, в центре спальни | 36 | 1.8 |  | 2.9 | НП-7
1.2 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Спальня 4 | светильник потолочный (натяжной потолок) | 1 |  | приборы | светильник потолочный для натяжного потолка LED ≤ 40 Вт | 36 | 1.8 |  | 2.9 | НП-7
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | щит ЩР | ГРУППА: Освещение: тамбур, котельная, с/у, крыльцо (1~220 В) | 1 | 47.1 | разводка | кабель от щита шлейфом по всем точкам группы: в каркасе стен и перегородок в металлорукаве РЗ-ЦП 15, по потолку и по наружным стенам — в стальном кабель-канале | 32.07 | 1.5
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Крыльцо | светильник уличный IP44 | 1 |  | разводка | сквозь СИП-стену в стальной гильзе, герметизация с двух сторон, кабель снаружи с запасом 0,3 м | 31.45 | -0.43 | да | 2.2 | Э1.3-1
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Крыльцо | светильник уличный IP44 | 1 |  | приборы | светильник уличный IP44 (самый дешёвый) | 31.45 | -0.43 | да | 2.2 | Э1.3-1
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Тамбур | выключатель 2-кл. | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 31.92 | 0.2 |  | 0.9 | Э1.3-2
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Тамбур | выключатель 2-кл. | 1 |  | приборы | выключатель 2-кл. | 31.92 | 0.2 |  | 0.9 | Э1.3-2
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Тамбур | светильник настенный (бра) | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм / вывод кабеля в ГКЛ на h = 2,40 м | 30.7 | 1.75 |  | 2.4 | Э1.3-3
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Тамбур | светильник настенный (бра) | 1 |  | приборы | бра настенное эконом с лампой | 30.7 | 1.75 |  | 2.4 | Э1.3-3
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Тамбур | выключатель 1-кл. | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 31.92 | 1.3 |  | 0.9 | Э1.3-4
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Тамбур | выключатель 1-кл. | 1 |  | приборы | выключатель 1-кл. | 31.92 | 1.3 |  | 0.9 | Э1.3-4
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Котельная | светильник настенный (бра) | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм / вывод кабеля в ГКЛ на h = 2,40 м | 32.07 | 0.2 |  | 2.4 | Э1.3-5
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Котельная | светильник настенный (бра) | 1 |  | приборы | бра настенное эконом с лампой | 32.07 | 0.2 |  | 2.4 | Э1.3-5
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Кухня | выключатель 2-кл. | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 35.65 | 5.92 |  | 0.9 | Э1.3-6
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Кухня | выключатель 2-кл. | 1 |  | приборы | выключатель 2-кл. | 35.65 | 5.92 |  | 0.9 | Э1.3-6
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | С/у | светильник настенный (бра) | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм / вывод кабеля в ГКЛ на h = 2,10 м | 35.53 | 4.04 |  | 2.1 | Э1.3-7
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | С/у | светильник настенный (бра) | 1 |  | приборы | бра настенное эконом с лампой | 35.53 | 4.04 |  | 2.1 | Э1.3-7
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | С/у | вентилятор вытяжной | 1 |  | разводка | коробка не нужна, кабель выведен с запасом 0,3 м | 37.43 | 4.5 |  | 2.3 | Э1.3-8
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | С/у | вентилятор вытяжной | 1 |  | приборы | вентилятор вытяжной 100 мм | 37.43 | 4.5 |  | 2.3 | Э1.3-8
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Тамбур | светильник потолочный (натяжной потолок) | 1 |  | разводка | закладная-платформа под светильник на полотне клиента, кабель над полотном в металлорукаве РЗ-ЦП 15 по ОСП кровли, выведен с запасом 0,3, тамбур | 30.7 | 0.75 |  | 3.6 | НП-8
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Тамбур | светильник потолочный (натяжной потолок) | 1 |  | приборы | светильник потолочный для натяжного потолка LED ≤ 40 Вт | 30.7 | 0.75 |  | 3.6 | НП-8
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Котельная | светильник потолочный (натяжной потолок) | 1 |  | разводка | закладная-платформа под светильник на полотне клиента, кабель над полотном в металлорукаве РЗ-ЦП 15 по ОСП кровли, выведен с запасом 0,3, котельная | 33.3 | 0.75 |  | 3.6 | НП-9
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Котельная | светильник потолочный (натяжной потолок) | 1 |  | приборы | светильник потолочный для натяжного потолка LED ≤ 40 Вт | 33.3 | 0.75 |  | 3.6 | НП-9
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | С/у | светильник потолочный (натяжной потолок) | 1 |  | разводка | закладная-платформа под светильник на полотне клиента, кабель над полотном в металлорукаве РЗ-ЦП 15 по ОСП кровли, выведен с запасом 0,3, с/у IP44 | 36 | 4.9 |  | 2.9 | НП-10
1.3 | автомат 1P C10 | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | С/у | светильник потолочный (натяжной потолок) | 1 |  | приборы | светильник потолочный для натяжного потолка LED ≤ 40 Вт | 36 | 4.9 |  | 2.9 | НП-10
2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | щит ЩР | ГРУППА: Кухня: холодильник, столешница (1~220 В) | 1 | 26.9 | разводка | кабель от щита шлейфом по всем точкам группы: в каркасе стен и перегородок в металлорукаве РЗ-ЦП 15, по потолку и по наружным стенам — в стальном кабель-канале | 32.07 | 1.5
2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня | розетка | 1 |  | разводка | накладная металлическая коробка, кабель из каркаса ближайшей стены открыто в стальном кабель-канале ≈0,65 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | 37.43 | 6.35 | да | 0.3 | Э2-1
2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением, накладная | 37.43 | 6.35 | да | 0.3 | Э2-1
2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня | розетка двойная | 1 |  | разводка | накладная металлическая коробка, кабель из каркаса ближайшей стены открыто в стальном кабель-канале ≈1,95 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | 37.43 | 6.85 | да | 1.1 | Э2-2
2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня | розетка двойная | 1 |  | приборы | розетка двойная с заземлением, накладная | 37.43 | 6.85 | да | 1.1 | Э2-2
2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня | розетка двойная | 1 |  | разводка | накладная металлическая коробка, кабель из каркаса ближайшей стены открыто в стальном кабель-канале ≈5,96 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | 34.75 | 8.18 | да | 1.1 | Э2-3
2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня | розетка двойная | 1 |  | приборы | розетка двойная с заземлением, накладная | 34.75 | 8.18 | да | 1.1 | Э2-3
3 | автомат 1P C32 | ВВГнг(А)-LS 3×6 | щит ЩР | ГРУППА: Варочная панель (1~220 В) | 1 | 19.1 | разводка | кабель от щита шлейфом по всем точкам группы: в каркасе стен и перегородок в металлорукаве РЗ-ЦП 15, по потолку и по наружным стенам — в стальном кабель-канале | 32.07 | 1.5
3 | автомат 1P C32 | ВВГнг(А)-LS 3×6 | Кухня | силовой вывод 32 А (варочная) | 1 |  | разводка | накладная металлическая коробка, кабель из каркаса ближайшей стены открыто в стальном кабель-канале ≈1,70 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | 37.43 | 7.4 | да | 0.3 | Э3-1
3 | автомат 1P C32 | ВВГнг(А)-LS 3×6 | Кухня | силовой вывод 32 А (варочная) | 1 |  | приборы | силовая розетка 32 А или клеммная коробка | 37.43 | 7.4 | да | 0.3 | Э3-1
4 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | щит ЩР | ГРУППА: Посудомойка, вытяжка (1~220 В) | 1 | 26.9 | разводка | кабель от щита шлейфом по всем точкам группы: в каркасе стен и перегородок в металлорукаве РЗ-ЦП 15, по потолку и по наружным стенам — в стальном кабель-канале | 32.07 | 1.5
4 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня | розетка | 1 |  | разводка | накладная металлическая коробка, кабель из каркаса ближайшей стены открыто в стальном кабель-канале ≈4,41 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | 35.65 | 8.18 | да | 0.45 | Э4-1
4 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением, накладная | 35.65 | 8.18 | да | 0.45 | Э4-1
4 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня | розетка | 1 |  | разводка | накладная металлическая коробка, кабель из каркаса ближайшей стены открыто в стальном кабель-канале ≈3,60 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | 37.43 | 7.4 | да | 2.2 | Э4-2
4 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением, накладная | 37.43 | 7.4 | да | 2.2 | Э4-2
5 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | щит ЩР | ГРУППА: Стиральная (с/у), резерв стиральной и сушильная (котельная) (1~220 В) | 1 | 17.9 | разводка | кабель от щита шлейфом по всем точкам группы: в каркасе стен и перегородок в металлорукаве РЗ-ЦП 15, по потолку и по наружным стенам — в стальном кабель-канале | 32.07 | 1.5
5 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | С/у | розетка IP44 | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 35.1 | 4.05 |  | 1.05 | Э5-1
5 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | С/у | розетка IP44 | 1 |  | приборы | розетка IP44 с крышкой | 35.1 | 4.05 |  | 1.05 | Э5-1
5 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Котельная | розетка IP44 | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 34.46 | 1.2 |  | 0.6 | Э5-2
5 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Котельная | розетка IP44 | 1 |  | приборы | розетка IP44 с крышкой | 34.46 | 1.2 |  | 0.6 | Э5-2
5 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Котельная | розетка IP44 | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 34.46 | 1.6 |  | 0.6 | Э5-3
5 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Котельная | розетка IP44 | 1 |  | приборы | розетка IP44 с крышкой | 34.46 | 1.6 |  | 0.6 | Э5-3
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | щит ЩР | ГРУППА: Розетки: гостиная, столовая, тамбур (1~220 В) | 1 | 50.4 | разводка | кабель от щита шлейфом по всем точкам группы: в каркасе стен и перегородок в металлорукаве РЗ-ЦП 15, по потолку и по наружным стенам — в стальном кабель-канале | 32.07 | 1.5
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Гостиная | розетка двойная | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 29.53 | 7.12 |  | 1.1 | Э6.1-1
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Гостиная | розетка двойная | 1 |  | приборы | розетка двойная с заземлением | 29.53 | 7.12 |  | 1.1 | Э6.1-1
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Гостиная | розетка | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 29.53 | 6.3 |  | 0.3 | Э6.1-2
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Гостиная | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением | 29.53 | 6.3 |  | 0.3 | Э6.1-2
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Гостиная | розетка двойная | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 34.46 | 4.58 |  | 1.15 | Э6.1-3
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Гостиная | розетка двойная | 1 |  | приборы | розетка двойная с заземлением | 34.46 | 4.58 |  | 1.15 | Э6.1-3
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Гостиная | розетка | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 34.46 | 4.88 |  | 0.3 | Э6.1-4
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Гостиная | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением | 34.46 | 4.88 |  | 0.3 | Э6.1-4
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Гостиная | розетка | 1 |  | разводка | накладная металлическая коробка, кабель из каркаса ближайшей стены открыто в стальном кабель-канале ≈0,69 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | 30 | 8.17 | да | 0.3 | Э6.1-5
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Гостиная | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением, накладная | 30 | 8.17 | да | 0.3 | Э6.1-5
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Тамбур | розетка | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 30 | 1.75 |  | 0.3 | Э6.1-6
6.1 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Тамбур | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением | 30 | 1.75 |  | 0.3 | Э6.1-6
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | щит ЩР | ГРУППА: Розетки: спальни (1~220 В) | 1 | 74.1 | разводка | кабель от щита шлейфом по всем точкам группы: в каркасе стен и перегородок в металлорукаве РЗ-ЦП 15, по потолку и по наружным стенам — в стальном кабель-канале | 32.07 | 1.5
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 7 | розетка | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 29.39 | 1.6 |  | 0.3 | Э6.2-1
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 7 | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением | 29.39 | 1.6 |  | 0.3 | Э6.2-1
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 7 | розетка | 1 |  | разводка | накладная металлическая коробка, кабель из каркаса ближайшей стены открыто в стальном кабель-канале ≈3,50 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | 26.56 | 1.01 | да | 0.7 | Э6.2-2
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 7 | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением, накладная | 26.56 | 1.01 | да | 0.7 | Э6.2-2
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 7 | розетка | 1 |  | разводка | накладная металлическая коробка, кабель из каркаса ближайшей стены открыто в стальном кабель-канале ≈1,40 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | 26.56 | 3.11 | да | 0.7 | Э6.2-3
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 7 | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением, накладная | 26.56 | 3.11 | да | 0.7 | Э6.2-3
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 8 | розетка | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 29.39 | 4.6 |  | 0.3 | Э6.2-4
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 8 | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением | 29.39 | 4.6 |  | 0.3 | Э6.2-4
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 8 | розетка | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 27.05 | 4.04 |  | 0.7 | Э6.2-5
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 8 | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением | 27.05 | 4.04 |  | 0.7 | Э6.2-5
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 8 | розетка | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 28.9 | 4.04 |  | 0.7 | Э6.2-6
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 8 | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением | 28.9 | 4.04 |  | 0.7 | Э6.2-6
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 4 | розетка | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 34.6 | 1.6 |  | 0.3 | Э6.2-7
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 4 | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением | 34.6 | 1.6 |  | 0.3 | Э6.2-7
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 4 | розетка | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 36.4 | 3.89 |  | 0.7 | Э6.2-8
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 4 | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением | 36.4 | 3.89 |  | 0.7 | Э6.2-8
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 4 | розетка | 1 |  | разводка | накладная металлическая коробка, кабель из каркаса ближайшей стены открыто в стальном кабель-канале ≈3,41 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | 37.43 | 1.4 | да | 1 | Э6.2-9
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 4 | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением, накладная | 37.43 | 1.4 | да | 1 | Э6.2-9
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 4 | розетка | 1 |  | разводка | накладная металлическая коробка, кабель из каркаса ближайшей стены открыто в стальном кабель-канале ≈3,12 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | 36.95 | -0.25 | да | 0.85 | Э6.2-10
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 4 | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением, накладная | 36.95 | -0.25 | да | 0.85 | Э6.2-10
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 4 | розетка двойная | 1 |  | разводка | накладная металлическая коробка, кабель из каркаса ближайшей стены открыто в стальном кабель-канале ≈3,22 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | 37.05 | -0.25 | да | 0.85 | Э6.2-11
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 4 | розетка двойная | 1 |  | приборы | розетка двойная с заземлением, накладная | 37.05 | -0.25 | да | 0.85 | Э6.2-11
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 4 | розетка | 1 |  | разводка | накладная металлическая коробка, кабель из каркаса ближайшей стены открыто в стальном кабель-канале ≈3,32 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | 37.15 | -0.25 | да | 0.85 | Э6.2-12
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 4 | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением, накладная | 37.15 | -0.25 | да | 0.85 | Э6.2-12
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 7 | розетка | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 29.05 | 3.89 |  | 0.3 | Э6.2-13
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 7 | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением | 29.05 | 3.89 |  | 0.3 | Э6.2-13
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 7 | розетка | 1 |  | разводка | накладная металлическая коробка, кабель из каркаса ближайшей стены открыто в стальном кабель-канале ≈3,16 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | 27.05 | -0.25 | да | 0.9 | Э6.2-14
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 7 | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением, накладная | 27.05 | -0.25 | да | 0.9 | Э6.2-14
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 8 | розетка | 1 |  | разводка | накладная металлическая коробка, кабель из каркаса ближайшей стены открыто в стальном кабель-канале ≈2,29 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | 26.57 | 6.1 | да | 0.3 | Э6.2-15
6.2 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип AC | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 8 | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением, накладная | 26.57 | 6.1 | да | 0.3 | Э6.2-15
7 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | щит ЩР | ГРУППА: С/у: розетка IP44 (1~220 В) | 1 | 13.7 | разводка | кабель от щита шлейфом по всем точкам группы: в каркасе стен и перегородок в металлорукаве РЗ-ЦП 15, по потолку и по наружным стенам — в стальном кабель-канале | 32.07 | 1.5
7 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | С/у | розетка IP44 | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 34.62 | 4.45 |  | 1.1 | Э7-1
7 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | С/у | розетка IP44 | 1 |  | приборы | розетка IP44 с крышкой | 34.62 | 4.45 |  | 1.1 | Э7-1
8 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | щит ЩР | ГРУППА: Бойлер 100 л (1~220 В) | 1 | 7.5 | разводка | кабель от щита шлейфом по всем точкам группы: в каркасе стен и перегородок в металлорукаве РЗ-ЦП 15, по потолку и по наружным стенам — в стальном кабель-канале | 32.07 | 1.5
8 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Котельная | розетка | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 34.46 | 0.6 |  | 1.1 | Э8-1
8 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Котельная | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением | 34.46 | 0.6 |  | 1.1 | Э8-1
9 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | щит ЩР | ГРУППА: Насосная станция (1~220 В) | 1 | 8.4 | разводка | кабель от щита шлейфом по всем точкам группы: в каркасе стен и перегородок в металлорукаве РЗ-ЦП 15, по потолку и по наружным стенам — в стальном кабель-канале | 32.07 | 1.5
9 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Котельная | розетка | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 32.07 | 0.05 |  | 0.3 | Э9-1
9 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Котельная | розетка | 1 |  | приборы | розетка с заземлением | 32.07 | 0.05 |  | 0.3 | Э9-1
12 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | щит ЩР | ГРУППА: Уличные розетки (1~220 В) | 1 | 30.3 | разводка | кабель от щита шлейфом по всем точкам группы: в каркасе стен и перегородок в металлорукаве РЗ-ЦП 15, по потолку и по наружным стенам — в стальном кабель-канале | 32.07 | 1.5
12 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Терраса | розетка IP44 | 1 |  | разводка | сквозь СИП-стену в стальной гильзе, герметизация с двух сторон, кабель снаружи с запасом 0,3 м | 33.9 | 8.36 | да | 0.4 | Э12-1
12 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Терраса | розетка IP44 | 1 |  | приборы | розетка IP44 с крышкой | 33.9 | 8.36 | да | 0.4 | Э12-1
12 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Крыльцо | розетка IP44 | 1 |  | разводка | сквозь СИП-стену в стальной гильзе, герметизация с двух сторон, кабель снаружи с запасом 0,3 м | 31.5 | -0.43 | да | 0.4 | Э12-2
12 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Крыльцо | розетка IP44 | 1 |  | приборы | розетка IP44 с крышкой | 31.5 | -0.43 | да | 0.4 | Э12-2
11 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | щит ЩР | ГРУППА: Тёплый пол с/у (1~220 В) | 1 | 14.5 | разводка | кабель от щита шлейфом по всем точкам группы: в каркасе стен и перегородок в металлорукаве РЗ-ЦП 15, по потолку и по наружным стенам — в стальном кабель-канале | 32.07 | 1.5
11 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | С/у | вывод под терморегулятор тёплого пола | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 34.62 | 5.35 |  | 0.9 | Э11-1
11 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | С/у | вывод под терморегулятор тёплого пола | 1 |  | приборы | терморегулятор тёплого пола в подрозетник (мат — отдельная позиция) | 34.62 | 5.35 |  | 0.9 | Э11-1
10 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | щит ЩР | ГРУППА: Обогрев ввода воды и выпуска К1 (греющие кабели) (1~220 В) | 1 | 9.8 | разводка | кабель от щита шлейфом по всем точкам группы: в каркасе стен и перегородок в металлорукаве РЗ-ЦП 15, по потолку и по наружным стенам — в стальном кабель-канале | 32.07 | 1.5
10 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Котельная | вывод под греющий кабель труб (под полом) | 1 |  | разводка | кабель через пол в гофре до муфты подключения греющего кабеля на вводе воды | 33.5 | 0 |  | 0 | Э10-1
10 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Котельная | вывод под греющий кабель труб (под полом) | 1 |  | приборы | муфта подключения (концевая) греющего кабеля — в комплекте кабеля, см. ВК | 33.5 | 0 |  | 0 | Э10-1
10 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Котельная | вывод под греющий кабель труб (под полом) | 1 |  | разводка | кабель через пол в гофре до муфты подключения греющего кабеля выпуска К1 у Ст К1-2 (холодный конец секции — по стояку в дом) | 34.3 | 1.65 |  | 0 | Э10-2
10 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | Котельная | вывод под греющий кабель труб (под полом) | 1 |  | приборы | муфта подключения (концевая) греющего кабеля — в комплекте кабеля, см. ВК | 34.3 | 1.65 |  | 0 | Э10-2
ЭК-1 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | щит ЩР | ГРУППА: Конвекторы: гостиная 1,5 + 1,0 кВт (1~220 В) | 1 | 30.2 | разводка | кабель от щита шлейфом по всем точкам группы: в каркасе стен и перегородок в металлорукаве РЗ-ЦП 15, по потолку и по наружным стенам — в стальном кабель-канале | 32.07 | 1.5
ЭК-1 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Гостиная | вывод под конвектор | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 29.53 | 7.62 |  | 0.3 | ЭЭК-1-1
ЭК-1 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Гостиная | вывод под конвектор | 1 |  | приборы | розетка накладная с заземлением 16 А (конвектор — отдельная позиция ЭК) | 29.53 | 7.62 |  | 0.3 | ЭЭК-1-1
ЭК-1 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Гостиная | вывод под конвектор | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 34.46 | 3.4 |  | 0.3 | ЭЭК-1-2
ЭК-1 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Гостиная | вывод под конвектор | 1 |  | приборы | розетка накладная с заземлением 16 А (конвектор — отдельная позиция ЭК) | 34.46 | 3.4 |  | 0.3 | ЭЭК-1-2
ЭК-2 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | щит ЩР | ГРУППА: Конвекторы: спальни 3×1,0 кВт (1~220 В) | 1 | 31.5 | разводка | кабель от щита шлейфом по всем точкам группы: в каркасе стен и перегородок в металлорукаве РЗ-ЦП 15, по потолку и по наружным стенам — в стальном кабель-канале | 32.07 | 1.5
ЭК-2 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 7 | вывод под конвектор | 1 |  | разводка | накладная металлическая коробка, кабель из каркаса ближайшей стены открыто в стальном кабель-канале ≈1,48 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | 28.13 | -0.25 | да | 0.3 | ЭЭК-2-1
ЭК-2 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 7 | вывод под конвектор | 1 |  | приборы | розетка накладная с заземлением 16 А (конвектор — отдельная позиция ЭК) | 28.13 | -0.25 | да | 0.3 | ЭЭК-2-1
ЭК-2 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 8 | вывод под конвектор | 1 |  | разводка | накладная металлическая коробка, кабель из каркаса ближайшей стены открыто в стальном кабель-канале ≈1,48 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | 28.13 | 8.17 | да | 0.3 | ЭЭК-2-2
ЭК-2 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 8 | вывод под конвектор | 1 |  | приборы | розетка накладная с заземлением 16 А (конвектор — отдельная позиция ЭК) | 28.13 | 8.17 | да | 0.3 | ЭЭК-2-2
ЭК-2 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 4 | вывод под конвектор | 1 |  | разводка | накладная металлическая коробка, кабель из каркаса ближайшей стены открыто в стальном кабель-канале ≈1,48 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | 35.86 | -0.25 | да | 0.3 | ЭЭК-2-3
ЭК-2 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Спальня 4 | вывод под конвектор | 1 |  | приборы | розетка накладная с заземлением 16 А (конвектор — отдельная позиция ЭК) | 35.86 | -0.25 | да | 0.3 | ЭЭК-2-3
ЭК-3 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | щит ЩР | ГРУППА: Конвекторы: кухня 1,0 + тамбур, котельная по 0,5 — 2,0 кВт (1~220 В) | 1 | 23.5 | разводка | кабель от щита шлейфом по всем точкам группы: в каркасе стен и перегородок в металлорукаве РЗ-ЦП 15, по потолку и по наружным стенам — в стальном кабель-канале | 32.07 | 1.5
ЭК-3 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня | вывод под конвектор | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 36.15 | 5.92 |  | 0.3 | ЭЭК-3-1
ЭК-3 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Кухня | вывод под конвектор | 1 |  | приборы | розетка накладная с заземлением 16 А (конвектор — отдельная позиция ЭК) | 36.15 | 5.92 |  | 0.3 | ЭЭК-3-1
ЭК-3 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Тамбур | вывод под конвектор | 1 |  | разводка | подрозетник для полых стен (ГКЛ) 68 мм, кабель заведён | 31.92 | 1.45 |  | 0.3 | ЭЭК-3-2
ЭК-3 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Тамбур | вывод под конвектор | 1 |  | приборы | розетка накладная с заземлением 16 А (конвектор — отдельная позиция ЭК) | 31.92 | 1.45 |  | 0.3 | ЭЭК-3-2
ЭК-3 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Котельная | вывод под конвектор | 1 |  | разводка | накладная металлическая коробка, кабель из каркаса ближайшей стены открыто в стальном кабель-канале ≈1,27 м (СП 256: в пене СИП не прокладывать) | 33.12 | -0.25 | да | 0.3 | ЭЭК-3-3
ЭК-3 | автомат 1P C16 | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | Котельная | вывод под конвектор | 1 |  | приборы | розетка накладная с заземлением 16 А (конвектор — отдельная позиция ЭК) | 33.12 | -0.25 | да | 0.3 | ЭЭК-3-3
ЭК-4 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | щит ЩР | ГРУППА: Полотенцесушитель с/у 0,4 кВт (1~220 В) | 1 | 14.3 | разводка | кабель от щита шлейфом по всем точкам группы: в каркасе стен и перегородок в металлорукаве РЗ-ЦП 15, по потолку и по наружным стенам — в стальном кабель-канале | 32.07 | 1.5
ЭК-4 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | С/у | вывод под полотенцесушитель (IP44) | 1 |  | разводка | коробка выводная для полых стен IP44 в ГКЛ на h = 0,6 м, кабель заведён | 34.62 | 4.92 |  | 1.2 | ЭЭК-4-1
ЭК-4 | дифавтомат 1P+N C16 30 мА тип A | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | С/у | вывод под полотенцесушитель (IP44) | 1 |  | приборы | полотенцесушитель электрический «лесенка» 300–400 Вт с терморегулятором, IP44, подключение в выводной коробке | 34.62 | 4.92 |  | 1.2 | ЭЭК-4-1
щит | ЩР-ВВ |  | Котельная | ввод однофазный 220 В, 15 кВт (как Дублин): кабель ВБбШв 3×16 в трубе ПНД 50 в земле, из земли в стальной гильзе через подполье и пол прямо в перегородку со щитом — под полом только этот кабель, принято 15 м + 1,5 м в доме | 16.5 | 16.5 | разводка | м | 32.07 | 1.5
щит | ЩР-ПТ |  | Котельная | гильза ввода: стальная труба ВГП Ду40 от грунта через подполье и панель пола в стенку оси 3 (тамбур ¦ котельная) со щитом (≈0,9 м, сетка от грызунов обжимается хомутом), зазоры загерметизировать негорючим герметиком | 1 |  | разводка | шт | 32.07 | 1.5
щит | ВВ-ГОФ |  | Котельная | металлорукав в ПВХ-оболочке РЗ-ЦП 38 для кабеля ввода в каркасе перегородки от гильзы до щита (СП 256) | 1.9 | 1.9 | разводка | м | 32.07 | 1.5
щит | ЩР |  | Котельная | щит распределительный НАКЛАДНОЙ пластиковый ЩРН-П-48 в котельной на каркасной стенке оси 3, низ ≈1,30, на закладной, шины N и PE, DIN-рейки | 1 |  | разводка | шт | 32.07 | 1.5
щит | ЩР-НШ |  | Котельная | закладная под накладной щит: фанера 18 / доска 45×145 между стойками каркаса перегородки, ввод кабелей сверху и снизу щита в металлорукаве | 1 |  | разводка | компл | 32.07 | 1.5
щит | ЩР-QF |  | Котельная | вводной автомат 2P C63 | 1 |  | разводка | шт | 32.07 | 1.5
щит | ЩР-УЗО |  | Котельная | УЗО противопожарное 2P 80 А 100 мА | 1 |  | разводка | шт | 32.07 | 1.5
щит | ЩР-РН |  | Котельная | реле напряжения однофазное 63 А | 1 |  | разводка | шт | 32.07 | 1.5
щит | ЩР-РП |  | Котельная | реле приоритета нагрузки 1ф 63 А: при перегрузе ввода отключает бойлер и конвекторы ЭК-1 | 1 |  | разводка | шт | 32.07 | 1.5
щит | ЩР-ГР |  | Котельная | групповые аппараты: 19 групп, ≈44 модулей, резерв по щиту | 1 |  | разводка | компл | 32.07 | 1.5
щит | ЩР-ТР |  | Котельная | терморегулятор на DIN-рейку с выносным датчиком (группа 10 — обогрев ввода воды), 2 модуля | 1 |  | разводка | шт | 32.07 | 1.5
щит | ЩР-ДТ |  | Котельная | провод датчика терморегулятора (удлинение) до ввода воды и до выпуска К1 у Ст К1-2, в металлорукаве вместе с кабелем группы | 11 | 11 | разводка | м | 32.07 | 1.5
щит | КУП |  | Котельная | коробка уравнивания потенциалов КУП (ШДУП) IP44 — в с/у, h 0,3 — дополнительная система уравнивания потенциалов (ПУЭ 7.1.88) | 1 |  | разводка | шт | 32.07 | 1.5
щит | КУП-ПР |  | Котельная | провод ПуГВ (ПВ-3) 1×4 жёлто-зелёный от шины PE щита до КУП, в каркасе перегородок в металлорукаве | 8.7 | 8.7 | разводка | м | 32.07 | 1.5
щит | ТВ-ГОФ |  | Котельная | гофра ПВХ 20 под HDMI за ТВ на стене оси 4: от h 0,3 (тумба) до h 1,1 (ТВ) в каркасе + 2 подрозетника 68 с проходной рамкой (план v2, 21.10) | 1 |  | разводка | компл | 32.07 | 1.5
щит | КЛ-ЗЕМ |  | Котельная | контур заземления: 3 электрода 1,5 м + полоса, провод ПуГВ 16 до щита | 1 |  | разводка | компл | 32.07 | 1.5
щит | МРК |  | Котельная | металлорукав в ПВХ-оболочке РЗ-ЦП 15 — в деревянном каркасе стен и перегородок, провод КУП (СП 256: кабель в пустотах только в металле, по одному кабелю в рукаве, через стойки — отверстия Ø25) | 383.3 | 383.3 | разводка | м | 32.07 | 1.5
щит | МРК-20 |  | Котельная | металлорукав в ПВХ-оболочке РЗ-ЦП 20 — кабель 3×6 (варочная) в каркасе стен и перегородок, у плиты — стальной канал | 19.1 | 19.1 | разводка | м | 32.07 | 1.5
щит | КК-СТ |  | Котельная | кабель-канал стальной оцинкованный с крышкой — открытые участки по ОСП наружных стен к накладным точкам, в пену СИП не заглублять | 110.2 | 110.2 | разводка | м | 32.07 | 1.5
щит | ТР-ВГП |  | Котельная | труба стальная ВГП Ду20 — не требуется: варочная на стене 5 — стальной канал (КК-СТ) | 0 | 0 | разводка | м | 32.07 | 1.5
щит | КОР-МЕТ |  | Котельная | коробка накладная металлическая (или розетка в металлической накладной коробке) на наружной стене / стойке — точки «накладная» | 20 |  | разводка | шт | 32.07 | 1.5
щит | ГИЛ-СТ |  | Котельная | стальная гильза Ø25 сквозь наружную СИП-стену под уличный светильник/розетку (≈0,2 м), герметизация с двух сторон | 4 |  | разводка | шт | 32.07 | 1.5
щит | КРЕП |  | Котельная | скобы для металлорукава (шаг 0,5 м), вводы/муфты металлорукава в коробки, дюбели для стального канала, ответвительные коробки не нужны (шлейф через подрозетники) | 1 |  | разводка | компл | 32.07 | 1.5
щит | МРК-НП |  | Котельная | металлорукав в ПВХ-оболочке РЗ-ЦП 15 — кабель к потолочным точкам НП-1…10: вверх в каркасе от выключателя и над натяжным полотном по ОСП кровли (СП 256) | 24.6 | 24.6 | разводка | м | 32.07 | 1.5
щит | ВЫКЛ-НП1 |  | Котельная | выключатель 1-кл. — потолочный свет (НП), рядом с существующим выключателем: спальни, тамбур, с/у | 5 |  | разводка | шт | 32.07 | 1.5
щит | ВЫКЛ-НП2 |  | Котельная | выключатель 2-кл. — потолочный свет (НП): гостиная, кухня, котельная | 3 |  | разводка | шт | 32.07 | 1.5
щит | РАМ-НП |  | Котельная | подрозетник для полых стен 68 + рамка 2-постовая — под новые выключатели НП | 8 |  | разводка | шт | 32.07 | 1.5
СС |  | UTP cat5e + RG-6 | Гостиная | ТВ + интернет (слаботочка) | 1 | 14.7 | разводка | подрозетник 68 мм (рамка 2-постовая) в закладной фанере стены оси 4 за ТВ, h 1,15, UTP cat5e + RG-6 от роутера в тех, у щита ≈14,7 м каждый, в гофре ПВХ 20 в каркасе стен и перегородок, с запасом 0,5 м | 34.46 | 4.58 |  | 1.15 | СС-1
СС |  | UTP cat5e + RG-6 | Гостиная | ТВ + интернет (слаботочка) | 1 |  | приборы | розетка ТВ (оконечная) + розетка RJ45 cat5e, рамка 2-постовая | 34.46 | 4.58 |  | 1.15 | СС-1
щит | СС-UTP |  | Котельная | кабель UTP cat5e — роутер (котельная) → ТВ-блок на стене оси 4 | 14.7 | 14.7 | разводка | м | 32.07 | 1.5
щит | СС-RG6 |  | Котельная | кабель коаксиальный RG-6 — антенна (хоз.) → ТВ-блок | 14.7 | 14.7 | разводка | м | 32.07 | 1.5
щит | СС-ГОФ |  | Котельная | гофра ПВХ 20 самозатухающая — слаботочные кабели в каркасе | 14.7 | 14.7 | разводка | м | 32.07 | 1.5
СС |  | UTP cat5e | Спальня 4 | интернет у компьютерного стола (слаботочка) | 1 | 12 | разводка | накладная коробка у стола h 0,85 (южная стена справа от окна — стальной канал вместе с силовыми), UTP cat5e от роутера у щита ≈12 м в гофре ПВХ 20, запас 0,5 м | 37.25 | -0.25 | да | 0.85 | СС-2
СС |  | UTP cat5e | Спальня 4 | интернет у компьютерного стола (слаботочка) | 1 |  | приборы | розетка RJ45 cat5e одинарная (накладная) | 37.25 | -0.25 | да | 0.85 | СС-2
щит | СС-UTP4 |  | Котельная | кабель UTP cat5e — роутер у щита → RJ45 у стола в спальне 4 | 12 | 12 | разводка | м | 32.07 | 1.5
щит | СС-ГОФ4 |  | Котельная | гофра ПВХ 20 самозатухающая — UTP к спальне 4 | 12 | 12 | разводка | м | 32.07 | 1.5
итог |  | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 |  | ИТОГО кабель ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | 184.8 | 184.8 | разводка | м
итог |  | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 |  | ИТОГО кабель ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | 370.1 | 370.1 | разводка | м
итог |  | ВВГнг(А)-LS 3×6 |  | ИТОГО кабель ВВГнг(А)-LS 3×6 | 19.1 | 19.1 | разводка | м