## Проверки
Элемент | Проверка | Значение | Предел | Ед. | k | Проходит | Примечание
Панель кровли СИП 224 — карнизная стена → несущая стена оси 2/4 | напряжение в обшивке ОСП, пролёт 3.09 м | 1.1 | 6 | МПа | 0.19 | да
Панель кровли СИП 224 — карнизная стена → несущая стена оси 2/4 | сдвиг в ППС (прочность 80 кПа, γ = 2) | 17.5 | 40 | кПа | 0.44 | да
Панель кровли СИП 224 — карнизная стена → несущая стена оси 2/4 | прогиб (изгиб + сдвиг), предел L/200 | 5.2 | 15.5 | мм | 0.34 | да
Панель кровли СИП 224 — ось 2/4 → КП-1 (конёк) | напряжение в обшивке ОСП, пролёт 2.62 м | 0.8 | 6 | МПа | 0.14 | да
Панель кровли СИП 224 — ось 2/4 → КП-1 (конёк) | сдвиг в ППС (прочность 80 кПа, γ = 2) | 14.9 | 40 | кПа | 0.37 | да
Панель кровли СИП 224 — ось 2/4 → КП-1 (конёк) | прогиб (изгиб + сдвиг), предел L/200 | 3.3 | 13.1 | мм | 0.25 | да
Доска СР-1 45×195 — консоль свеса 0,5 м (выпуск за торец панели) | изгиб | 1.4 | 13 | МПа | 0.11 | да
КП-1 коньковая балка 3×ЛВЛ 45×360 (тамбур → фронтон Е, без стоек в гостиной) | изгиб, пролёт 6.53 м, q = 6.8 кН/м | 12.5 | 22 | МПа | 0.57 | да
КП-1 коньковая балка 3×ЛВЛ 45×360 (тамбур → фронтон Е, без стоек в гостиной) | прогиб, предел L/200 | 17.6 | 32.6 | мм | 0.54 | да
ПР-4 перемычка по оси 4 над кухней 2×ЛВЛ 45×240 (торец стены 4 → фронтон Е) | изгиб, пролёт 2.51 м, q = 7.2 кН/м | 6.6 | 22 | МПа | 0.3 | да
ПР-4 перемычка по оси 4 над кухней 2×ЛВЛ 45×240 (торец стены 4 → фронтон Е) | прогиб, предел L/200 | 2 | 12.6 | мм | 0.16 | да
КП-1: опирание в закрытом кармане фронтона Е (135×110) на стойку СТ-2 | смятие ЛВЛ поперёк волокон, R = 22.2 кН | 1.5 | 3 | МПа | 0.5 | да
КП-1: опирание на стойку СТ-1 (135×145) | смятие ЛВЛ, R = 22.2 кН | 1.14 | 3 | МПа | 0.38 | да
Панели кровли на КП-1: опирание 67 мм с каждой стороны | смятие ОСП/ППС, q = 3.3 кН/м на 67 мм | 0.048 | 0.1 | МПа | 0.48 | да | ОСП нижней обшивки по ЛВЛ; предел 0,10 МПа — ППС-25 при 10 % деформации с запасом ×2
Стойка СТ-1 3×45×145 в торце стенки тамбура (под КП-1) | устойчивость, N = 22.7 кН, H = 3.61 м, λ = 92, φ = 0.35 | 3.3 | 13 | МПа | 0.25 | да | доски сшить гвоздями 4×100 шаг 300 в 2 ряда
Стойка СТ-2 3×45×145 в шве фронтона Е (под КП-1), раскреплена панелями | устойчивость, N = 22.7 кН, H = 3.61 м, λ = 86, φ = 0.41 | 2.9 | 13 | МПа | 0.22 | да | доски сшить гвоздями 4×100 шаг 300 в 2 ряда
Стойка СТ-3 2×45×145 во фронтоне Е (под ПР-4), раскреплена панелями | устойчивость, N = 9.4 кН, H = 3.05 м, λ = 73, φ = 0.57 | 1.3 | 13 | МПа | 0.1 | да | доски сшить гвоздями 4×100 шаг 300 в 2 ряда
Стойка в торце стены 4 (y 5,846) 2×45×145 — под ПР-4 | устойчивость, N = 11.2 кН, H = 3.05 м, λ = 117, φ = 0.22 | 3.9 | 13 | МПа | 0.3 | да | доски сшить гвоздями 4×100 шаг 300 в 2 ряда
Опирание СТ-1 на пол: 2×45×195 (90×195) в пазу 45 шва оси 3 над обвязкой (как Лион СТ-1) | смятие поперёк волокон, N = 22.7 кН на 90×135 | 1.87 | 3 | МПа | 0.62 | да
Опирание СТ-2 на пол: 2×45×195 (90×195) в пазу 45 шва оси 3 над обвязкой (как Лион СТ-1) | смятие поперёк волокон, N = 22.7 кН на 90×135 | 1.87 | 3 | МПа | 0.62 | да
Опирание СТ-3 на доску шва пола 45×195 у фронтона Е | смятие, N = 9.4 кН на 45×90 | 2.31 | 3 | МПа | 0.77 | да
Несущие стены осей 2/4: стойка 45×145 шаг 600, распорки в 2 ряда | устойчивость, N = 4.6 кН, H = 3.29, φ = 0.38 | 1.8 | 13 | МПа | 0.14 | да | распорки обязательны (без них λy велика); верхняя обвязка 2×45×145 со скосом 15° под панели
Перемычка над дверью 900 в стенах 2/4: 2×45×145 на ребро | изгиб, L = 0.99 м | 3 | 13 | МПа | 0.23 | да
Стена 2/4 на доске шва пола БП-2 45×195 над обвязкой | смятие, N = 7.7 кН/м на 45 мм | 0.17 | 3 | МПа | 0.06 | да
Стенка тамбура по оси 3 (под коньком на участке Б → В) | N = 4.2 кН на стойку 45×145 шаг 600 | 1.7 | 13 | МПа | 0.13 | да | верх — коньковая доска КД-2 45×145 плашмя со скосами 15°
Стеновая панель СИП 174 (карнизные стены 1/5) | сжатие от кровли 5.1 кН/м (≥ 30 кН/м по испытаниям) | 5.6 | 30 | кН/м | 0.19 | да
Стеновая панель СИП 174 | изгиб от ветра, пролёт 2,67 м | 0.08 | 6 | МПа | 0.01 | да
Перемычка — СИП 174 над ОП-02 1888 (трапеция), низкая сторона, h ≥ 460 мм | изгиб в плоскости ОСП, L = 2.02 м, q = 2.2 кН/м | 1.3 | 6 | МПа | 0.22 | да
Перемычка — СИП 174 над ДП-02 / ОП-03 1570 (фронтон Е), h ≥ 1150 мм | изгиб в плоскости ОСП, L = 1.70 м, q = 2.2 кН/м | 0.1 | 6 | МПа | 0.02 | да
Перемычка — СИП 174 над ДП-01 вход 1000 (фронтон Б), h ≥ 1650 мм | изгиб в плоскости ОСП, L = 1.13 м, q = 2.2 кН/м | 0 | 6 | МПа | 0.01 | да
Перемычка — СИП 174 над ОП-04 630 (стена 5, с/у) | изгиб ОСП, L = 0,76 м, q = 5.6 кН/м, h = 0,26 м | 1.5 | 6 | МПа | 0.25 | да
Свес фронтона: консоль обрешётки 25×200, вынос 0,55 — снег | q = 0.79 кН/м | 6.1 | 13 | МПа | 0.47 | да
Свес фронтона: консоль обрешётки 25×200 — человек на краю (монтаж) | P = 1,2 кН на 3 рейки | 10.9 | 15.6 | МПа | 0.7 | да | кратковременная, mн = 1,2
Навес крыльца: стропило СР-2 45×145 шаг 500 | изгиб, пролёт 2.00 м + консоль 0.55 | 5.9 | 13 | МПа | 0.45 | да
Навес крыльца: стропило СР-2 45×145 шаг 500 | прогиб, предел L/200 | 3.3 | 10.4 | мм | 0.32 | да
Навес крыльца: прогон ПН-1 45×195 вдоль Y (опорная доска ОД-1 → балка БН-2 над крайней стойкой) | изгиб, пролёт 1.32 м, q = 7.1 кН/м, консоль 0.58 | 5.4 | 13 | МПа | 0.42 | да
Навес крыльца: конёк КН-2 45×195 вдоль Y (ОД-1 → средняя стойка СН-1) | изгиб, пролёт 1.32 м, q = 8.8 кН/м, консоль 0.58 | 6.7 | 13 | МПа | 0.51 | да
Навес крыльца: балка БН-2 2×45×195 по стойкам (x 30 / 32 / 34, пролёты 2,0 м) | изгиб, q = 3.6 кН/м (M = qL²/8 в запас) | 3.2 | 13 | МПа | 0.25 | да | доски сшить гвоздями 4×100 2 ряда шаг 300; концы прогонов ПН-1 и конька КН-2 — над стойками
Навес крыльца: балка БН-2 2×45×195 | прогиб, предел L/200 | 1 | 10 | мм | 0.1 | да
Навес крыльца: стойка СН-1 3×45×145 средняя (под коньком) | устойчивость, N = 21.4 кН, H = 2.52 м, λ = 65, φ = 0.67 (из плоскости досок, шарнир сверху и снизу) | 1.6 | 13 | МПа | 0.13 | да | доски сшить гвоздями 4×100 2 ряда шаг 300; низ и верх — уголки KR 90×90×65; горизонтальная устойчивость — через кровлю навеса к фронтону Б
Навес крыльца: стойка СН-1 3×45×145 крайняя (под прогоном) | устойчивость, N = 12.8 кН, H = 2.52 м, λ = 65, φ = 0.67 (из плоскости досок, шарнир сверху и снизу) | 1 | 13 | МПа | 0.08 | да | доски сшить гвоздями 4×100 2 ряда шаг 300; низ и верх — уголки KR 90×90×65; горизонтальная устойчивость — через кровлю навеса к фронтону Б
Навес крыльца: стойка СН-1 3×45×145 — изгиб от ветра на стойку (шарнир, пролёт H) + сжатие | M = 0.04 кН·м | 1.18 | 13 | МПа | 0.09 | да
Навес крыльца: опорная доска ОД-1 на фронтоне Б — шурупы 8×220 сквозь ОСП в доски стыков БС-2 (срез, 1,5 кН/шт), 16 шт | R = 15.2 кН | 0.95 | 1.5 | кН | 0.63 | да
Панель пола СИП 224 — средние полосы 2,53 (ось 2 → ось 3 → ось 4) | напряжение в обшивке ОСП, пролёт 2.54 м | 0.9 | 6 | МПа | 0.15 | да
Панель пола СИП 224 — средние полосы 2,53 (ось 2 → ось 3 → ось 4) | сдвиг в ППС (прочность 80 кПа, γ = 2) | 17 | 40 | кПа | 0.42 | да
Панель пола СИП 224 — средние полосы 2,53 (ось 2 → ось 3 → ось 4) | прогиб (изгиб + сдвиг), предел L/250 | 3.8 | 10.1 | мм | 0.37 | да
Панель пола СИП 224 — крайняя полоса 3,0 (обвязка стены 1 → обвязка оси 2), в запас без учёта стыка вразбежку | напряжение в обшивке ОСП, пролёт 3.00 м | 1.3 | 6 | МПа | 0.21 | да
Панель пола СИП 224 — крайняя полоса 3,0 (обвязка стены 1 → обвязка оси 2), в запас без учёта стыка вразбежку | сдвиг в ППС (прочность 80 кПа, γ = 2) | 20.1 | 40 | кПа | 0.5 | да
Панель пола СИП 224 — крайняя полоса 3,0 (обвязка стены 1 → обвязка оси 2), в запас без учёта стыка вразбежку | прогиб (изгиб + сдвиг), предел L/250 | 6 | 12 | мм | 0.5 | да
Обвязка 3×45×195 наружная по стене 1 | изгиб, q = 10.0 кН/м, пролёт 2.87 м, каждый пролёт — на двух сваях (M = qL²/8) | 12 | 13 | МПа | 0.93 | да | стыки досок только над сваями; над сваями целы не все доски — считается разрезной (23.10)
Обвязка 3×45×195 наружная по стене 1 | прогиб (разрезная), предел L/300 | 8.5 | 9.6 | мм | 0.89 | да
Обвязка 5×45×195 по оси 2 (несущая стена) — принято 23.10 (М-П1), так же ось 4 | изгиб, q = 14.8 кН/м, пролёт 2.87 м, каждый пролёт — на двух сваях (M = qL²/8) | 10.7 | 13 | МПа | 0.82 | да | 5-я доска ОБ-5 по всей длине оси (3 куска между рядами, стыки — в узлах рядов над сваями); до 23,10 — 4 доски: k 1,03, 3 доски — 1,37
Обвязка 5×45×195 по оси 2 (несущая стена) | прогиб (разрезная), предел L/300 | 7.5 | 9.6 | мм | 0.79 | да
Обвязка 3×45×195 по оси 3 (конёк, стойки СТ-1/СТ-2 — сосредоточенно над сваями) | изгиб, q = 7.0 кН/м, пролёт 2.87 м, каждый пролёт — на двух сваях (M = qL²/8) | 8.4 | 13 | МПа | 0.65 | да | стыки досок только над сваями; над сваями целы не все доски — считается разрезной (23.10)
Обвязка 3×45×195 по оси 3 (конёк, стойки СТ-1/СТ-2 — сосредоточенно над сваями) | прогиб (разрезная), предел L/300 | 5.9 | 9.6 | мм | 0.62 | да
Обвязка 3×45×195 торцевая под фронтоном Б (y −0,36), пролёт 26,48…29,46 | изгиб, q = 2.8 кН/м (фронтон h ≈ 2.94 + свес кровли 0,65), L = 2.98 м, M = qL²/8 | 3.7 | 13 | МПа | 0.28 | да
Обвязка 3×45×195 торцевая под фронтоном Б (y −0,36), пролёт 29,46…32,00 | изгиб, q = 3.1 кН/м (фронтон h ≈ 3.68 + свес кровли 0,65), L = 2.54 м, M = qL²/8 | 2.9 | 13 | МПа | 0.22 | да
Обвязка 3×45×195 торцевая под фронтоном Е (y 8,29) + край террасы, пролёт 26,48…29,46 | изгиб, q = 6.4 кН/м (фронтон h ≈ 2.94 + свес кровли 0,65 + терраса 1.4 м), L = 2.98 м, M = qL²/8 | 8.3 | 13 | МПа | 0.64 | да
Обвязка 3×45×195 торцевая под фронтоном Е (y 8,29) + край террасы, пролёт 29,46…32,00 | изгиб, q = 6.6 кН/м (фронтон h ≈ 3.68 + свес кровли 0,65 + терраса 1.4 м), L = 2.54 м, M = qL²/8 | 6.2 | 13 | МПа | 0.48 | да
Обвязка 3×45×195 торцевая край террасы (y 11,09), пролёт 26,48…29,46 | изгиб, q = 3.7 кН/м (терраса 1.4 м), L = 2.98 м, M = qL²/8 | 4.8 | 13 | МПа | 0.37 | да
Обвязка 3×45×195 торцевая край террасы (y 11,09), пролёт 29,46…32,00 | изгиб, q = 3.7 кН/м (терраса 1.4 м), L = 2.54 м, M = qL²/8 | 3.5 | 13 | МПа | 0.27 | да
Свая СВ-01 ЖБ 200×200 L 3 м — все 29 шт. (Артём 20.10: грунт нормальный) | Nmax = 54.9 кН ≤ Fd/γk = 100/1,4 | 54.9 | 71.4 | кН | 0.77 | да | грунт принят как у Лиона/Осло (R = 1600 кПа, f = 15 кПа) — без изысканий; подтвердить пробной забивкой / статзондированием
Свая — пучение без мер (τ = 90 кПа) | выдёргивающая 94 кН против удерживающих 25 кН | 93.6 | 24.9 | кН | 3.77 | НЕТ | без мер не проходит → меры обязательны, как Дублин/Лион
Свая — пучение с мерами (обмазка мастикой + 2 слоя плёнки на 1,5 м, обратная засыпка ПГС; τ ≈ 15 кПа) | выдёргивающая 16 кН против удерживающих 25 кН | 15.6 | 24.9 | кН | 0.63 | да

## Нагрузки
Нагрузка | Значение, кПа (норм. → расч.)
Снег, III район: Sg = 1,5 кПа, μ = 1,0 (15°), γf = 1,4 | 2.1
Кровля: Металлочерепица 0.05, Обрешётка 25×100 + контррейка 50×50 0.08, Мембрана 0.01, СИП 224 (2×ОСП 12 + ППС 200) 0.20, Доски 45×195 в швах, шаг 1,255 0.04 | 0.38 → 0.46
Кровля, итого на горизонтальную проекцию (снег + собств. вес/cos 15°) | 2.57
Пол: СИП 224 0,20 + перегородки 0,50 + полезная 1,5 | 2.84
Стены: СИП 174 0,19 + вентфасад 0,10 | 0.35
Ветер, II район | 0.17
Навес крыльца: снег у стены дома μ = 2,0 (мешок, в запас) + покрытие/обрешётка/стропила 0,16 | 4.38

## Сваи
x | y | N | type
26.48 | -0.34 | 21.8 | СВ-01 ЖБ 200×200 L 3 м
26.48 | 2.53 | 32 | СВ-01 ЖБ 200×200 L 3 м
26.48 | 5.4 | 32 | СВ-01 ЖБ 200×200 L 3 м
26.48 | 8.27 | 21.8 | СВ-01 ЖБ 200×200 L 3 м
29.46 | -0.34 | 28.8 | СВ-01 ЖБ 200×200 L 3 м
29.46 | 2.53 | 45.9 | СВ-01 ЖБ 200×200 L 3 м
29.46 | 5.4 | 45.9 | СВ-01 ЖБ 200×200 L 3 м
29.46 | 8.27 | 28.8 | СВ-01 ЖБ 200×200 L 3 м
32 | -0.34 | 24.7 | СВ-01 ЖБ 200×200 L 3 м
32 | 2.53 | 30.6 | СВ-01 ЖБ 200×200 L 3 м
32 | 5.4 | 23.4 | СВ-01 ЖБ 200×200 L 3 м
32 | 8.27 | 40.3 | СВ-01 ЖБ 200×200 L 3 м
34.53 | -0.34 | 28.8 | СВ-01 ЖБ 200×200 L 3 м
34.53 | 2.53 | 45.9 | СВ-01 ЖБ 200×200 L 3 м
34.53 | 5.4 | 54.9 | СВ-01 ЖБ 200×200 L 3 м
34.53 | 8.27 | 29.6 | СВ-01 ЖБ 200×200 L 3 м
37.52 | -0.34 | 21.8 | СВ-01 ЖБ 200×200 L 3 м
37.52 | 2.53 | 32 | СВ-01 ЖБ 200×200 L 3 м
37.52 | 5.4 | 32 | СВ-01 ЖБ 200×200 L 3 м
37.52 | 8.27 | 21.8 | СВ-01 ЖБ 200×200 L 3 м
32 | 1.82 | 28.7 | СВ-01 ЖБ 200×200 L 3 м (под СТ-1)
26.48 | 11.08 | 13.2 | СВ-01 (терраса)
29.46 | 11.08 | 13.2 | СВ-01 (терраса)
32 | 11.08 | 13.2 | СВ-01 (терраса)
34.53 | 11.08 | 13.2 | СВ-01 (терраса)
37.52 | 11.08 | 13.2 | СВ-01 (терраса)
30 | -1.75 | 19.6 | СВ-01 (крыльцо, стойки навеса СН-1; 21.10 — нагрузка из расчёта навеса)
32 | -1.75 | 28.2 | СВ-01 (крыльцо, стойки навеса СН-1; 21.10 — нагрузка из расчёта навеса)
34 | -1.75 | 19.6 | СВ-01 (крыльцо, стойки навеса СН-1; 21.10 — нагрузка из расчёта навеса)